| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 24×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,PS | Datum | 07/2019 | Zakázkové číslo | 1404914-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, LESNICKÁ I - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | B |  | 0 |

B.1	Popis území stavby	4

B.1.1	CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ	4

B.1.2	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem	4

B.1.3	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	4

B.1.4	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	4

B.1.5	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	4

B.1.6	VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ	4

B.1.7	OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	5

B.1.8	POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ	5

B.1.9	VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ	5

B.1.10	POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN	5

B.1.11	POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	5

B.1.12	ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY	6

B.1.13	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE	6

B.1.14	SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ	7

B.1.15	SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO	7

B.1.16	STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	7

B.2	Celkový popis stavby	7

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	7

B.2.1.1	NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY	7

B.2.1.2	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY	7

B.2.1.3	TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA	8

B.2.1.4	IMFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	8

B.2.1.5	INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ	8

B.2.1.6	OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	8

B.2.1.7	NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY	8

B.2.1.8	ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY	10

B.2.1.9	ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY	10

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	10

B.2.2.1	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	10

B.2.2.2	Architektonické řešení	10

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	10

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	10

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY	10

B.2.6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ	11

B.2.6.1	STAVEBNÍ ČÁST – KANALIZACE	11

B.2.6.2	STAVEBNÍ ČÁST - VODOVOD	13

B.2.6.3	STAVEBNÍ ČÁST – KOMUNIKACE	16

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	18

B.2.8	ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ	18

B.2.9	ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA	19

B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ	19

B.2.11	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	19

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	19

B.3.1	NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	19

B.3.2	PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONNÉ KAPACITY A DÉLKY	20

B.4	Dopravní řešení	20

B.4.1	POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNISTÍ POHYBU A ORIENTACE	20

B.4.2	NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU	20

B.4.3	NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU	20

B.4.4	PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY	20

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	20

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	21

B.6.1	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	21

B.6.2	VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU	22

B.6.3	VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000	23

B.6.4	NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	23

B.6.5	NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	23

B.7	Ochrana obyvatelstva	24

B.8	Zásady organizace výstavby	24

# Popis území stavby

## CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

Stavba je situována ve městě Brně v MČ Brno-sever na ulici Lesnická v rozsahu od ulice Jugoslávská po cca 60m za křižovatku s ul. Zemědělská směr ul. Provazníkova.

Na ulici Lesnická se nachází obytná část tvořena oboustrannou zástavbou řadových nebo samostatně stojících rodinných domů, v dolní části ulice se nachází park Schreberovy zahrádky. Komunikace je dvoupruhová se středovou tramvajovou tratí.

Stávající kanalizační stoka z let 1922 a 1927 vejčitého profilu DN 500/750 je v ulici Lesnická uložena v komunikaci pod tramvajovým tělesem.

Vodovodní řady z r. 1910, 1924-1927 z tvárné litiny jsou uloženy v nezpevněných pásech nebo v komunikaci na obou stranách ulice.

Trasa rekonstruované kanalizace a rekonstruovaného vodovodu je vedena po veřejných pozemcích ve zpevněných plochách v komunikaci. Stavba respektuje zástavbu města a v co nejmenší míře zasahuje do polohy stávajících inženýrských sítí.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje v rozmezí 226,00 až 245,00 m n. m.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

Návrh rekonstrukce kanalizační stoky a vodovodního řadu je v souladu s platným vydaným územním rozhodnutím č.j. MCBSev/034352/18.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Návrh rekonstrukce kanalizační stoky, vodovodního řadu a následně komunikace je v souladu s Územním plánem města Brna. Trasy jsou navrženy ve stávající komunikaci.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu záměru BVK a.s. (číslo stavby 13 25 18, 04/2014).

## Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nejsou vydána.

## Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů a organizací k této dokumentaci jsou součástí dokladové části této dokumentace a požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

## VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

V rámci stavby se prováděl inženýrsko – geologický průzkum.

V rámci inženýrskogeologického průzkumu bylo vyhloubeno osm průzkumných geologických vrtů hloubky 4,0 – 7,0 m a pět odvrtů hloubky 1,0 m za účelem zjištění konstrukčních vrstev komunikace.

Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050  je následující:

vodovod :

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 4 | 10 |
| sprašová hlína | 3 | 90 |

kanalizace :

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 4 | 15 |
| sprašová hlína | 3 | 85 |

Ustálená hladina podzemní vody nebyla zachycena v žádném vrtu.

## OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Na území dotčeném plánovanou stavbou se nachází památková zóna.

## POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Rekonstruovaná kanalizace a vodovod neprochází záplavovým ani poddolovaným územím.

## VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Navržená rekonstrukce nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Vodovod a kanalizace se nachází pod úrovní terénu.

Realizací stavby v dané lokalitě se zlepší stavebně technický stav předmětných sítí.

Před zahájením prací zhotovitel zajistí provedení pasportizace budov oprávněnou osobou (soudním znalcem) a následně repasport stejných objektů.

## POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Během stavby dojde k zásahu do stávajících stok a vodovodů, tudíž budou prováděny bourací práce. Rušené stoky 
a vodovody v trasách nově navrhovaných potrubí budou fyzicky odstraněny – vykopání ze země, odvoz a uložení na skládku. Rušené stoky a vodovody ležící mimo trasy nově navrhovaných potrubí budou ponechány v zemi a vyplněny cementopopílkovou směsí.

Dále bude provedena likvidace stávajících dešťových vpustí, které budou nahrazeny novými.

V rámci rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek bude stávající potrubí vybouráno a to v místě uložení nového potrubí. Rušené přípojky mimo trasy navrhovaných potrubí budou zafoukány cementopopílkovou směsí.

Navrhované stoky a vodovodní řady jsou situovány ve zpevněných plochách. Výjimku tvoří vodovodní a kanalizační přípojky procházející nezpevněnými zelenými plochami. Z důvodu změny polohy tramvajové tratě a rekonstrukce vozovky dojde rovněž k zásahu do nezpevněných ploch.

V rámci zpracování projektu DÚR byla vyhotovena inventarizace zeleně a znalecké dendrologické posudky. S ohledem na požadavky na kácení dřevin vyvolané stavbou nové konstrukce vozovky byly určeny stromy ke kácení (celkem 23 ks). Ke kácení jsou navrženy pouze stromy v rozhledových trojúhelnících křižovatek a v nově řešeních zastávkách MHD. V rámci zpracování tohoto projektu byla provedena aktualizace inventarizace zeleně a projekt náhradní výsadby v dané lokalitě viz příloha K. této dokumentace.

Vozovka bude odstraněna v rozsahu rekonstrukce. Demolice stávající tramvajové tratě je zahrnuta v koordinovaném projektu rekonstrukce tramvajové tratě.

## POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Stavbou nedojde k novým záborům pozemků ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

Budou dotčeny pozemky ZPF (předzahrádky RD) v rámci rekonstrukce vodovodních přípojek, které budou rekonstruovány v trase a profilu stávajících vodovodních přípojek.

## ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Napojení na komunikace, příjezdy

Vzhledem k umístění stavby je zřejmé, že stavba bude mít dopad na dopravní infrastrukturu jak při výstavbě, tak i po dokončení stavby. Stavba komunikace je koordinována s rekonstrukcí tramvajové tratě. Po levé straně je navržen pruh šířky 1,25 m, který má cyklistům umožnit bezpečnou jízdu směrem do kopce. Všechny zastávky jsou navrženy jako bezbariérové. Tramvajové zastávky Tomanova a zastávka Zemědělská směrem z města jsou navrženy se zvýšeným jízdním pásem.

Vlastní dopravní řešení pro období výstavby je navrženo v příloze F.3 této PD - navrženy objízdné trasy v okolních ulicích, včetně dopravního značení. Komunikace budou následně rekonstruovány.

Na základě požadavku DPmB je tato stavba rozdělena do dvou etap. 1. etapa zahrnuje úsek od Jugoslávské po ul. Volejníkovu včetně, 2. etapa od ul. Volejníkova po konec úpravy u ul. Zemědělská. V 1. etapě bude po zjednokolejnění TT za vyloučení individuální dopravy zhotoven vodovod, následně za úplné uzavírky kanalizace a nová TT (není součástí této PD). V rámci 2. etapy bude zopakován stejný postup pro druhý úsek stavby. Podrobně o postupu výstavby viz PD – příloha F.1 Technická zpráva POV.

Po ukončení výstavby dojde k uvedení dopravní situace do původního stavu a žádný další dopad na dopravní infrastrukturu se nepředpokládá.

Vlastní provoz rekonstruovaných trubních vedení kanalizace a vodovodu zachová stávající stav a nebude mít žádný dopad na dopravní infrastrukturu.

Výstavba kanalizace a vodovodu nemá žádné další nároky.

Přeložky inženýrských sítí

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu se nepředpokládají žádné přeložky jiných inženýrských sítí.

## VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Při provádění kanalizace a vodovodu v komunikacích a v jejich blízkosti dojde k určitému omezení dopravy. Vlastní dopravní řešení během stavby viz příloha F.3.

Před započetím stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby zajistil vytýčení veškerých podzemních sítí a při vlastní stavbě byly respektovány veškeré požadavky správců jednotlivých zařízení.

V této ulici je rovněž plánovaná rekonstrukce tramvajové tratě (investor DPmB) a sloučení trakčního vedení a veřejného osvětlení (investor DPmB). Tyto akce budou probíhat současně s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu, trasy vedení jsou koordinovány.

V koordinačním harmonogramu výkopových prací jsou zařazeny tyto akce:

- Rekonstrukce tramvajové tratě, Jugoslávská 39 - křiž. Tomanova, investor DPMB, a.s., stavba bude realizována současně s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu, trasy vedení jsou koordinovány

- SO TT Lesnická II, Jugoslávská 39 - křiž. Tomanova, investor DPMB, a.s., stavba bude realizována současně s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu, trasy vedení jsou koordinovány.

- Kabelové vedení DpmB, ul.  Lesnická - stavba bude realizována současně s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu, trasy vedení jsou koordinovány.

- Souvislá údržba vozovky, křiž. Jugoslávská - křiž. Zemědělská, investor BKom a.s., termín realizace 2019

- Optické propoje 2004 MZLU, křiž. Muchova - křiž. třída Generála Píky, lichá, investor Dial Telecom, a.s., termín realizace neznámý, trasa zakreslena v koordinační situaci

V místech, kde se při výstavbě zjistí, že jsou stávající sítě uloženy oproti předpokladu tak, že by nebylo možné položit kanalizaci nebo vodovod, bude nutné vyhodnocení takové situace přímo na stavbě za přítomnosti projektanta 
a případné provedení přeložky.

Ve zpevněných plochách bude po uložení potrubí provedena obnova vozovky (včetně osazení silničních obrubníků v upraveném vedení) a úpravy chodníků a nezpevněných ploch do původního stavu. Kanalizační poklopy a poklopy vodovodních armatur budou výškově osazeny dle nivelety komunikace.

## SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

Viz příloha H.3 této projektové dokumentace.

## SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO

Viz příloha H.3.1 této projektové dokumentace.

## STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Stavbou dojde k zásahu do ochranných pásem následujících stávajících zařízení a vedení:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské komunikace a.s.

- stávající plynovod NTL, STL			- RWE GasNet, a.s.

- protikorozní ochrana				- RWE GasNet, a.s.

- podzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.,

- podzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Dial Telecom, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- SMART comp, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- UPC Česká republika, a.s.

- podzemní vedení 				- DPMB, a.s.

- horkovod					- Teplárny Brno, a.s.

- místní komunikace				- Brněnské komunikace a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci a dále zhotovitel ověří jejich polohu pomocí ručně kopaných sond. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost.

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Lesnická v rozsahu od ulice Jugoslávská po cca 60m za křižovatku s ul. Zemědělská směr ul. Provazníkova, následně rekonstrukce komunikace.

Předmětem této dokumentace je i rekonstrukce stávajících domovních přípojek kanalizace a vodovodu.

### ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Kanalizace je trubní systém sloužící k bezpečnému odvedení odpadních vod z místa produkce odpadních vod do místa likvidace. Odpadními vodami v rámci této projektové dokumentace chápeme splaškové odpadní vody a podchycené dešťové vody – jednotný kanalizační systém. Stavebně technický stav stávající jednotné kanalizace v ulici Lesnická je havarijní a nekapacitní – neumožňuje bezpečné provozování této kanalizace. V celé délce je tato kanalizace hodnocena číslem 3 (s vadami).

Vodovod je trubní systém zajišťující dodávku upravené pitné vody z místa produkce do místa spotřeby. Stávající rozvodné řady jsou z roku 1910, 1924-27. Špatný technický stav má negativní vliv na kvalitu vody zejména z důvodu možného druhotného oživení vody z inkrustů na stěnách potrubí a vysoké hydraulické drsnosti vnitřních stěn potrubí.

Vozovka bude po provedení rekonstrukcí těchto sítí rekonstruována v návaznosti na rekonstruovanou tramvajovou trať š. 8,25 m, v místě zastávek bude trať zúžena na 6,20 m. Nástupní hrany jsou navrženy z kasselských obrubníků s nadvýšením 20 cm. Zastávky jsou navrženy se zvýšeným jízdním pásem. Po levé straně se zřídí pruh vozovky š. 1,25 m, po pravé straně se osadí silniční obrubník. Chodníky budou předlážděny v celém uličním profilu – předpokládá se použití stávající dlažby i obrubníků (obnova 25%). Ve vhodných místech jsou navržena místa pro přecházení.

Tramvajové zastávky (kromě zastávky Zemědělská směr centrum) jsou navrženy se zvýšeným jízdním pásem. Zastávka Zemědělská směr centrum je navržena jako mysová. Nástupní hrana se přiblíží k vozidlu a díky nadvýšení 20 cm tak usnadní nástup a výstup cestujících. Průjezdní prostor zastávek bude dlážděný, tím se bude odlišovat od průběžné asfaltové vozovky. Plocha pro čekání bude od průjezdního prostoru oddělena obrubníkem s nadvýšením 2 cm a varovným pásem. K lepšímu rozlišení čekací plochy a průjezdního prostoru jsou navrženy sloupky. U zastávky Zemědělská směr centrum bude nástupní plocha vydlážděna od nové nástupní hrany po oplocení. Autobusová zastávka Zemědělská (směrem z centra) je navržena bezbariérová přes zastávkový obrubník výšky 16cm.

### TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o stavbu trvalou.

### IMFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou aplikovány.

### INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů k této dokumentaci jsou v přiložené příloze E. Dokladová část a všechny požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

### OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Budovaná komunikace je dle zákona 13/1997 Sb. místní komunikací funkční skupiny C – obslužná komunikace, pro kterou není stanoveno ochranné pásmo.

### NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY

Kanalizační potrubí – 1. etapa	Celkem [m]

BET + čedičový žlab DN 500/750	307,00 m

Kamenina DN 400	67,10 m

Kanalizační potrubí – 2. etapa	Celkem [m]

BET + čedičový žlab DN 600/900	54,00 m

BET + čedičový žlab DN 500/750	253,60 m

Kanalizační přípojky – 1. etapa	Celkem [m]

Kamenina DN 200	79,45 m

Kamenina DN 150	30,65 m

Kanalizační přípojky – 2. etapa	Celkem [m]

Kamenina DN 200	114,60 m

Kamenina DN 150	180,15 m

Vodovodní potrubí TLT

Vodovodní řad Lesnická – 1. etapa	Celkem [m]

DN 80	41 m

DN 100	226 m

DN 150	33 m

DN 200	101 m

Vodovodní řad Lesnická – 2. etapa	Celkem [m]

DN 80	8 m

DN 100	53 m

DN 200	62 m

DN 250	60 m

Vodovodní přípojky PE 100	Celkem [m]

1. etapa

d 32 x 3,0 mm	89,5 m

d 40 x 3,7 mm	10,0 m

2. etapa

d 32 x 3,0 mm	302,2 m

d 40 x 3,7 mm	30,5  m

Celková plocha rekonstruované vozovky	1641 m2

Celková plocha zastávkových nástupních ploch	653 m2

Vpusti

Uliční vpust					celkem 33 ks

přípojky 146,6 m

### ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

Celková potřeba vody

Vlastní rekonstruovaný vodovod slouží pro veřejné zásobování pitnou vodou. Rekonstrukcí vodovodu se stávající potřeba vody nezmění.

Celková potřeba elektrické energie

V rámci této stavby nejsou navrženy žádné elektrospotřebiče.

Odhad produkce splaškových vod

Řešené objekty neprodukují žádné splaškové odpadní vody.

Odpady

Objekty jako takové odpady neprodukují.

### ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Termín výstavby bude záviset výběru zhotovitele stavby – předpokládá se v roce 2021 - 2022.

## CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Potrubní řady a obslužné objekty respektují urbanistické řešení území.

### Architektonické řešení

Potrubní řady a obslužné objekty jsou objekty podzemního charakteru bez požadavků na architektonické řešení.

Povrch komunikací byl odsouhlasen na výrobních výborech. Vozovka bude mít kryt z asfaltového betonu. Plocha pojížděných zastávek, chodníků a vjezdů ze zámkové dlažby.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Rekonstrukce potrubí nebude mít vliv na stávající provozní řešení kanalizační a vodovodní sítě a neobsahuje žádnou technologii výroby.

## BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

V akci je rekonstruována vlastní vozovka i přilehlé chodníky. Základní zásadou řešení jsou úpravy, které zajistí bezbariérový pohyb chodců v předmětných ulicích. Navržené řešení je v souladu s platnými předpisy pro zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v zájmové lokalitě. Jedná se zejména o použití snížených obrubníků v místech pro přecházení, a provedení hmatových úprav dle vyhlášky 398/2009 Sb. v celém rozsahu stavby. Nová zastávková hrana bude osazena bezbariérovým obrubníkem typu kassel s nadvýšením 20 cm pro snadnější nástup do tramvajového vozidla.

## BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Při provozu kanalizace a vodovodu je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce. V provozním řádu kanalizace a vodovodu se musí uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je třeba zdůraznit ochranu před fyzickým zraněním. Z hlediska hygienického je nutné upozornit na nebezpečí infekce.

Pro provoz kanalizace a vodovodu platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- Zákon č. 55/1975 Sb., Zákoník práce

- Pokyny BOZ při práci ve vodohospodářských objektech sv. 3, díl 4 - Kanalizace

- Směrnice č. 46 Sb. Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí sv. 39/l978

- Vyhl. SUBP č. 59/l982 Sb. na základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce na hygienických zařízeních

- Zákon č. 65/61 Sb. č. 20/66 Sb.

- Vyhl. MZd č. 207/58

- Hygienické předpisy sv. č. 39/78, 51/81

- nařízení vlády 101/2005 Sb.

Na komunikaci platí obecně zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2000Sb) a další, které provoz upravují (30/2001Sb) a kterými se musí účastníci provozu řídit.

## ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Lesnická v rozsahu od ulice Jugoslávská po cca 60 m za křižovatku s ul. Zemědělská směr ul. Provazníkova a následně rekonstrukce komunikací (vyjma tramvajové tratě).

Důvodem rekonstrukce kanalizačního potrubí je špatný stavební stav – havarijní.

Rekonstrukcí stávajícího vodovodu, který vede v současnosti v chodníku a je ve špatném technickém stavu, dojde ke kvalitnímu zabezpečení oblasti pitnou vodou.

Předmětem této dokumentace jsou i domovní kanalizační a vodovodní přípojky, přípojky od uličních vpustí a opravy povrchů komunikací a chodníků.

### STAVEBNÍ ČÁST – KANALIZACE

SO 01 - KANALIZACE

V rámci tohoto stavebního objektu se uvažuje s rekonstrukcí jednotné stoky na ulici Lesnická.

Kanalizace na ulici Lesnická je vedena v nové trase a řídí se novým umístěním kolejí tramvaje. Umístěna je v prostoru mezi oběma kolejemi. Celá trasa je navržena tak, aby poklopy jednotlivých šachet byly umístěny v ose kolejiště. Nový šachtový úsek na ulici Jugoslávská (šachta 56970 – Š1) je umístěn v jízdním pruhu směr křižovatka Jugoslávská-Merhautova. Niveleta potrubí, vyjma úseku Š5 – Š7, přibližně kopíruje stávající stav. Dimenze zůstává mezi šachtami 56970 – Š15 stejná jako stávající stav, betonové potrubí vejčitého profilu DN 500/750. V posledním šachtovém úseku (Š15 – Šz17) bude dimenze z důvodu kapacity navýšena na DN 600/900. V šachtách Š7, Š10, Š12 a Š15 bude možné odlehčení do stok v bočních ulicích, které jsou spádovány směrem od ulice Lesnická.

- 1. etapa – úsek Volejníkova – Jugoslávská (šachty 56970 – Š7).

- 2. etapa – úsek Zemědělská (Lesnická č.o. 44) – Volejníkova (šachty Šz17 – Š7).

Propoje do bočních ulic budou rekonstruovány následovně:

- Helfertova (1. etapa) – kameninová trouba kruhového profilu DN 400 – stejná trasa i niveleta.

- Volejníkova (1. etapa) – kameninová trouba kruhového profilu DN 400 – nová trasa i niveleta.

Materiál

Kanalizace v ulici Lesnická je navržena z betonových trub vejčitého profilu DN 600/900 a DN 500/750 s čedičovým žlabem. Propoje „Helfertova“ a „Volejníkova“ jsou navrženy z kruhového kameninového potrubí DN 400.

Revizní šachty

Přednostně jsou na rekonstruované stoce navrhovány prefabrikované šachty. Jedná se o betonové prefabrikáty šachtových komínů a den. Na stoce „Lesnická I“ s betonovým potrubím vejčitého profilu DN 500/750 a DN 600/900 jsou navrženy šachty s prefabrikovaným dnem DN 1200. V místech, kde nelze z technických důvodů použít prefabrikovaná dna (napojení na stávající kanalizaci, soutok s další kanalizací), jsou navržena atypická monolitická dna se zákrytovou deskou – staveništní prefabrikát.

Spoje mezi jednotlivými prefabrikovanými díly jsou na integrovaný pryžový kroužek. Vstupní komíny šachet budou zakončeny kónickým přechodovým kusem 600/1000. Na každé šachtě bude minimálně jeden vyrovnávací prstenec. Zhlaví šachet musí mít poklopy výškově osazeny přesně v úrovni vozovky. Přípustná tolerance +0 -5 mm.

Poklopy v komunikaci budou celokovové z šedé litiny, typ Brno, třída D400. Stupadla v revizních šachtách budou ze systému KASI (ocelové jádro s PE povlakem). Kyneta v šachtách bude opevněna čedičovou (kameninovou) dlažbou v závislosti na použitém materiálu potrubí na odtoku z šachty.

Na kruhových profilech DN 400 bude podesta výšky 400 mm. Vyskládání žlábku kameninou či čedičem u vejčitých profilů – viz vzorové výkresy šachet.

Zkouška vodotěsnosti

Na potrubí budou provedeny zkoušky vodotěsnosti po úsecích v plném rozsahu rekonstruovaných stok za účasti zástupce BVK a.s. Přípojky se před prováděním zkoušky dočasně zaslepí.

Kontrola spádu kanalizace bude prováděna při montáži laserem. Hotové dílo bude prověřeno kamerou a zaměřeno. Náklady na provedení zkoušek vodotěsnosti, prověrku kamerou, zaměření kanalizace a na zkušební provoz jsou zahrnuty do rozpočtových nákladů stavby.

Čerpání

Vzhledem k rekonstrukci kanalizace za provozu bude nutné zajistit přečerpávání odpadních vod přes rekonstruované úseky.

Inženýrské sítě

Rekonstrukce kanalizace byla navrhována s ohledem na minimalizaci kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi. V průběhu stavby lze na základě podkladů očekávat možné vyvěšování kabelových sítí v místech křížení.

Rekonstruované  stoky a propoje:

| Název stoky | Kamenina | Beton s čedičem |  | Délka celkem [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 400 | DN 500/750 | DN 600/900 |  |
| Stoka „Lesnická I – 1. etapa“ | - | 307,00 | - | 307,00 |
| Stoka „Lesnická I – 2. etapa“ | - | 253,60 | 54,00 | 307,60 |
| Propoj „Helfertova“ | 30,90 | - | - | 30,90 |
| Propoj „Volejníkova“ | 36,20 | - | - | 36,20 |
| Délka celkem [m] | 67,10 | 560,60 | 54,00 | 681,70 |

RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH OBJEKTŮ

Navrhované stok jsou vedeny z části ve stávajících trasách a z části mimo trasy stávajícího potrubí. Likvidace stávajících stok je proto navržena takto:

- Stávající stoky v trasách nově navrhovaných stok – fyzické odstraněním – vykopání ze země, odvoz a uložení na skládku.

- Stávající stoky mimo trasy nově navrhovaných stok – ponechání v zemi a jejich vyplnění cementopopílkovou suspenzí.

Základní údaje o délkách stávajících stok dle jejich dimenzí jsou uvedeny v následující tabulce.

Likvidované stoky:

| Potrubí | Vybourání [m] | Zalití [m] | Celkem [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Beton DN 500/750 (Lesnická – 1. etapa) | 255,90 | 56,50 | 312,40 |
| Beton DN 500/750 (Lesnická – 2. etapa) | 228,00 | 77,40 | 305,40 |
| Beton DN 300/450 (Helfertova) | 32,40 | 6,10 | 38,50 |
| Beton DN 400 (Volejníkova) | 21,70 | 15,20 | 36,90 |
| Délka celkem [m] | 538,00 | 155,20 | 693,20 |

Na stávajících stokách bude vybouráno 15 ks stávajících šachet a 3 revizní šachty budou zality cementopopílkovou směsí s vybouráním poklopů a horních přechodových skruží.

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek – recyklační linka Dufonev – 7 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí – recyklační linka Dufonev – 7 km

Odvoz vytěžené zeminy:

Navážka – recyklační linka Dufonev – 7 km

Hlinitý materiál – recyklační linka Dufonev – 7 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

SO 02 – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Součástí tohoto stavebního objektu bude přepojení všech domovních přípojek napojených na stávající uliční stoku v ulici Lesnická a to včetně dešťových svodů. Přípojky budou rekonstruovány od uliční stoky po hranici pozemku (nemovitost, oplocení).

Poloha přípojek a jejich dimenze byly do PD zakresleny na základě kamerového průzkumu a pochůzek v terénu na základě dotazů u jednotlivých majitelů připojených nemovitostí. V případě absence podkladů bylo nutné použít odborný odhad. Rozsah délky přepojení přípojky se předpokládá od napojení do stoky až po nemovitost, případně po hranici veřejného pozemku, tj. pod konstrukci chodníku v původní poloze. Dešťové svody budou napojeny do domovních přípojek odpovídajících nemovitostí.

Poznámka:

Při zemních pracích na domovních přípojkách dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. Podmínky jednotlivých správců budou dodrženy. V zájmu investora je provést zkoušky vodotěsnosti jednotlivých přípojek. V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

### STAVEBNÍ ČÁST - VODOVOD

SO 03	VODOVODNÍ ŘADY

Na základě požadavku DPmB je tato stavba rozdělena do dvou etap. 1. etapa zahrnuje úsek od Jugoslávské po ul. Volejníkovu včetně, 2. etapa od ul. Volejníkova po konec úpravy u ul. Zemědělská. V 1. etapě bude po zjednokolejnění TT za vyloučení individuální dopravy zhotoven vodovod, následně za úplné uzavírky kanalizace a nová TT (není součástí této PD). V rámci 2. etapy bude zopakován stejný postup pro druhý úsek stavby.

Potrubí v ulici Lesnická od ulice Jugoslávská po cca 60m za křižovatku s ul. Zemědělská směr ul. Provazníkova a propoje do bočních ulic je navrhováno z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou v profilech DN 80, 100, 200 a DN 250 s tloušťkou stěny minimálně 4,7 mm s těžkou protikorozní ochranou v celé délce.

V rámci 1. etapy bude proveden provizorní propoj na stávající vodovod z PE 100 RC 225 x 13,4 mm v délce 5 m. Tento bude v rámci 2. etapy zrušen.

SO 03.1 VODOVODNÍ ŘADY – 1. ETAPA

| Název řadu | TLT |  |  |  | délka celkem [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 |  |
| Vodovodní řad Lesnická – 1. etapa | 41,0 | 173,0 |  | 96,0 | 310 |
| Propoj Volejníkova |  |  | 33,0 |  | 33,0 |
| Propoj Muchova |  | 10,0 |  |  | 10,0 |
| Propoj Tomanova |  |  |  | 5,0 | 5,0 |
| Propoj Helfertova I |  | 12,0 |  |  | 12,0 |
| Propoj Helfertova II |  | 31,0 |  |  | 31,0 |
| délka celkem [m] | 41,0 | 226,0 | 33,0 | 101,0 | 401,0 |

SO 03.2 VODOVODNÍ ŘADY – 2. ETAPA

| Název řadu | TLT |  |  |  | délka celkem [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 80 | DN 100 | DN 200 | DN 250 |  |
| Vodovodní řad Lesnická – 2. etapa |  |  | 253,0 | 57,0 | 310 |
| Propoj Zemědělská I |  |  |  | 3,0 | 3,0 |
| Propoj Zemědělská II |  | 17,0 |  |  | 17,0 |
| Propoj Trávníky I |  | 14,0 |  |  | 14,0 |
| Propoj Trávníky II |  | 8,0 |  |  | 8,0 |
| Propoj Zdráhalova | 8,0 |  |  |  | 8,0 |
| Propoj Lužova |  | 14,0 |  |  | 14,0 |
| délka celkem [m] | 8,0 | 53,0 | 253,0 | 60,0 | 374,0 |

Potrubí z tvárné litiny bude ukládáno v souladu s běžnými zvyklostmi pro tento materiál do rýhy šířky 1,1 m a to na vyrovnané dno výkopu bez kamenů. V případě výkopu ve skalnatých a kamenitých horninách a zeminách se potrubí bude ukládat do zhutnělého lůžka tl. 100 mm ze štěrkopísku. Stěny výkopů budou zajištěny příložným pažením.

Po uložení realizován hutněný obsyp z přesáté zeminy po povrch potrubí a pak bude zasypáno náhradním zásypovým materiálem. Před provedením zásypu bude ve výšce 40 cm nad potrubím uložena trasovací páska s nápisem „ Pozor vodovod“ signalizující při případných pozdějších výkopových pracech existenci vodovodního potrubí a budou osazeny identifikační body „MARKER“. K pozdějšímu vyhledání bude k potrubí před provedením obsypu připevněn identifikační vodič 2x4Cu, jehož volné konce budou vyvedeny do poklopů armatur a hydrantů.

K odvzdušnění a odkalení potrubí budou na trase rozmístěny podzemní hydranty, jejich umístění viz D.3.1.2  a D.3.2.2.

V místech napojení propojů na boční ulice budou osazeny sekční ovládané zemní teleskopickou soupravou, chráněnou šoupátkovým poklopem. Okolí poklopu bude bez zvláštních úprav. Jejich rozmístění viz D.3.1 Situace stavby.

Umístění hydrantů a sekčních uzávěrů budou signalizovat orientační tabulky osazené na nejbližším pevném podkladu.

RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH OBJEKTŮ

Rušené vodovodní potrubí bude zalito cementopopílkovou směsí a konce zrušených vodovodů (včetně každého přerušení a odbočky) budou zaslepeny popř. zabetonovány.

V místě propojů bude stávající potrubí vytěženo při výstavbě nového propoje a odvezeno na skládku.

| Název řadu | TLT |  |  |  |  | délka celkem [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |  |
| Vodovodní řad Lesnická | 107,0 | 298 |  | 240,0 | 184 | 829 |
| Propoj Zemědělská I |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |
| Propoj Zemědělská II |  | 18,5 |  |  |  | 18,5 |
| Propoj Trávníky I |  | 17,5 |  |  |  | 17,5 |
| Propoj Trávníky II |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |
| Propoj Zdráhalova | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |
| Propoj Lužova |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |
| Propoj Volejníkova |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |
| Propoj Muchova |  | 10,5 |  |  |  | 10,5 |
| Propoj Tomanova |  |  |  | 15,5 |  | 15,5 |
| Propoj Helfertova I |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
| Propoj Helfertova II |  | 42,5 |  |  |  | 42,5 |
| délka celkem [m] | 110,0 | 395,5 | 30,0 | 255,5 | 185,5 | 976,5 |

Stávající hydranty, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek příp. sloupků.

Jedná se o:

- Podzemní hydrant DN 80 – 12 ks

- Šoupátko DN 80 – 2 ks

- Šoupátko DN 100 – 17 ks

- Šoupátko DN 150 – 1 ks

- Šoupátko DN 200 – 7 ks

- Šoupátko DN 250 – 2 ks

Na požádání obvodního technika BVK a.s. budou stávající armatury vráceny.

Rušené potrubí stávajících vodovodních přípojek bude vytaženo při výstavbě nové vodovodní přípojky a potrubí bude odvezeno k likvidaci. Stávající uzávěry, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek – recyklační linka Dufonev – 7 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí – recyklační linka Dufonev – 7 km

Odvoz vytěžené zeminy:

Navážka – recyklační linka Dufonev – 7 km

Hlinitý materiál – recyklační linka Dufonev – 7 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

Poznámka:

Při zemních pracích na domovních přípojkách dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. Podmínky jednotlivých správců budou dodrženy. V zájmu investora je provést zkoušky vodotěsnosti jednotlivých přípojek.

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

SO 04	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Obnova přípojek doprovází rekonstrukci vodovodního řadu v ulici. Rekonstruovat se bude přípojka po uzávěr před vodoměrem. Trasa domovních přípojek bude sledovat trasu přípojek stávajících, protože napojení na domovní instalace (vodoměrné soupravy) bude stejné. Výjimkou jsou přípojky, kterých trasa je v kolizi se stávajícími stromy. Tato trasa je upravena tak, aby hrana výkopu byla min 1,5 od paty kmene stromu, napojení na stávající nemovitost zůstává stejná. Podélný profil by měl být dodržen vzestupný od rekonstruovaného řadu k domu (vodoměrné šachtě).

Potrubí z polyetylénu bude ukládáno na pískový podsyp tl. 100 mm (šířka dna rýhy 1,1 m). Obsyp potrubí bude sahat 300 mm nad vrchol potrubí. Další zásyp může být z hutněného původního materiálu hutněného na hodnotu 90% PS. Výjimku tvoří část přípojky uložená ve vozovce, která musí být zasypána dle zásady uvedené u vodovodního potrubí tj. na 95 % PS cizím materiálem.

Materiálem potrubí bude u přípojek 32 x 3,0 mm a 40 x 3,7mm HDPE 100, potrubí vodovodní přípojky bude na vodovodní řad napojeno navrtávacím pasem, za kterým bude osazen uzávěr se zemní teleskopickou soupravou a poklopem pro domovní přípojku. Napojení na vodoměrnou sestavu bude řešeno ISO spojkou. Podrobně viz přílohu D.4.4.3.

U přípojky VP 44 (40 x 3,7 mm HDPE 100) bude potrubí vodovodní přípojky napojeno na vodovodní řad odbočkou, za kterou bude osazen uzávěr se zemní teleskopickou soupravou a poklopem pro domovní přípojku. Napojení na vodoměrnou sestavu bude řešeno ISO spojkou. Podrobně viz přílohu D.4.4.3.

Podobně jako SO Vodovodní řady, i tento stavební objekt je rozdělen na dva podobjekty z důvodu postupu výstavby.

Rušené potrubí stávajících vodovodních přípojek bude vytaženo při výstavbě nové vodovodní přípojky a potrubí bude odvezeno k likvidaci. Stávající uzávěry, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

### STAVEBNÍ ČÁST – KOMUNIKACE

SO 05 - KOMUNIKACE

Akce řeší rekonstrukci silnice po výstavbě sítí a rekonstrukci tramvajové trati. Prostorové uspořádání komunikace bylo projednáno a výsledný tvar zohledňuje vznesené požadavky. Po levé straně bude na tramvajové těleso š. 7,00 m navazovat pruh vozovky š. 1,25 m, který má cyklistům usnadnit jízdu do kopce. Po pravé straně se přímo osadí silniční obrubník. Stávající chodníky budou předlážděny v celém rozsahu stavby – předpokládá se využití stávající dlažby a obrub, obnova 25%. Ve vhodných místech budou navržena místa pro přecházení.

Délka úseku je 581,40 m. Základní šířka uličního prostoru je 8,25 m, v místech zastávek, 6,20 m. Nadvýšení silničního obrubníku je navrženo 13 cm, v místech vjezdů se osadí nájezdový obrubník s nadvýšením 2 cm.

V současné době jsou zde 4 tramvajové zastávky, všechny na vozovce. Tramvajové zastávky (kromě zastávky Zemědělská směr centrum) jsou navrženy se zvýšeným jízdním pásem. Nástupní hrana se přiblíží k vozidlu a díky nadvýšení 20 cm tak usnadní nástup a výstup cestujících. Průjezdní prostor zastávek bude dlážděný, tím se bude odlišovat od průběžné asfaltové vozovky. Plocha pro čekání bude od průjezdního prostoru oddělena obrubníkem s nadvýšením 2 cm a varovným pásem. K lepšímu rozlišení čekací plochy a průjezdního prostoru jsou navrženy sloupky. U zastávky Zemědělská směr centrum bude nástupní plocha vydlážděna od nové nástupní hrany po oplocení. Autobusová zastávka Zemědělská (směrem z centra) je navržena bezbariérová přes kasselský obrubník výšky 16cm.

V rámci předchozího stupně PD proběhla zkouška měření hluku, v jejím závěru bylo doporučení navrhnout protihlukový kryt. V rámci konzultace se správcem komunikace byla navržena vrstva asfaltového betonu BBTM CRmB.

Konstrukce vozovky vychází z konstrukce v prostoru tramvajové trati a je navržena ve složení:

Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy	BBTM CRmB		30 mm

Spojovací postřik                            		PS-E			0,40 kg/m2

Asfaltový beton                   		ACL 16+			70 mm

Spojovací postřik                            		PS-E			0,40 kg/m2

Asfaltový beton                     		ACP 22+		100 mm

Infiltrační postřik 				PI-E			0,6-1,3 kg/m2

Směs stmelená cementem               	SC C8/10	            		200 mm

Štěrkodrť 	   			ŠDA	   	     	160 - 200 mm

Štěrkodrť 	   			ŠDA	   	     	100 mm

Celkem						 	    	780 mm

Konstrukce vozovky provizorní komunikace je navržena ve složení:

Asfaltový beton				ACO 11  		50 mm

Spojovací postřik                            		PS-E			0,40 kg/m2

Asfaltový beton                     		ACL 11 			50 mm

Spojovací postřik                            		PS-E			0,40 kg/m2

Asfaltový beton                     		ACP 22+		100 mm

Infiltrační postřik 				PI-E			0,6-1,3 kg/m2

Směs stmelená cementem               	SC C8/10	            		200 mm

Štěrkodrť 	   			ŠDA	   	     min.  250 mm

Celkem						 	     min. 650 mm

Konstrukce vozovky místních komunikací je navržena ve složení:

Asfaltový beton				ACO 11+ 		50 mm

Spojovací postřik                            		PS-E			0,40 kg/m2

Asfaltový beton                     		ACL 22+			70 mm

Infiltrační postřik 				PI-E			0,6-1,3 kg/m2

Směs stmelená cementem               	SC C8/10	            		200 mm

Štěrkodrť 	   			ŠDA	   	     min.  200 mm

Celkem						 	     min. 520 mm

Podle výsledků IGP lze předpokládat, že materiály v podloží budou nižších geotechnických kvalit a bude zde problém dosáhnout požadovaného modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. Z toho důvodu se předpokládá provedení výměny podloží v tloušťce 400 mm.

Chodníky navazují na silniční obrubník nebo na stávající zástavbu.  Ve vhodných místech jsou navržena bezbariérová místa pro přecházení. Reliéfní dlažbou vnímatelnou slepeckou holí a nášlapem bude vyznačen varovný a signální pás.

Chodníky budou předlážděny zámkovou dlažbou kladenou do drti na podkladu ze dvou vrstev štěrkodrti, celková tloušťka konstrukce chodníku je 35 cm. Předpokládá se využití stávající dlažby a obrub, obnova 25%. Navazující prostory budou dosypány, budou ohumusovány a zatravněny.

SO 06 ODVODNĚNÍ VOZOVKY

Odvedení srážkových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon silnice k silniční obrubě a odtud uličními vpusťmi do kanalizace (nově budované). Součástí objektu komunikace jsou i uliční vpustě, jsou navrženy typové prefabrikované s plastovou mříží a litinovým rámem. Přípojka je z kameninové roury DN 150 mm, obetonované, rýha je zasypána hutněným štěrkopískem.

Celkem je navržených 33 ks uličních vpustí, celková délka přípojek je 149 m.

SO 07 TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY

Akce řeší rekonstrukci silnice po výstavbě sítí a rekonstrukci tramvajové trati. Prostorové uspořádání komunikace bylo projednáno a výsledný tvar zohledňuje vznesené požadavky. Základní šířka uličního prostoru je 8,25 m, v místech zastávek, 6,20 m. V současné době jsou zde 4 tramvajové zastávek, všechny na vozovce. V rámci rekonstrukce budou tyto zastávky zřízeny se zvýšeným jízdním pásem; kromě zastávky Zemědělská směr centrum, která bude mysová. Nástupní hrany jsou z kasselských obrubníků s nadvýšením 20 cm. Průjezdní prostor zastávek bude dlážděný, tím se bude odlišovat od průběžné asfaltové vozovky. Plocha pro čekání bude od průjezdního prostoru oddělena obrubníkem s nadvýšením 2 cm a varovným pásem. K lepšímu rozlišení čekací plochy a průjezdního prostoru jsou navrženy sloupky. U zastávky Zemědělská směr centrum bude nástupní plocha vydlážděna od nové nástupní hrany po oplocení.

Konstrukce dlážděné nástupní plochy je navržena ve složení složení:

Zámková dlažba              			ZD    			80 mm

Kamenivo drcené                   		D      			40 mm

Směs stmelená cementem	 	SC C8/10	             	             200 mm

Štěrkodrť 	   			ŠDA	   	     min. 200 mm

Celkem						 	     min. 520 mm

Podle závěrů IGP lze předpokládat, že materiály v podloží budou nižších geotechnických kvalit a bude zde problém dosáhnout požadovaného modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. Z toho důvodu se předpokládá provedení výměny podloží v tloušťce 400 mm.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Kanalizační stoky a vodovodní řady budou realizovány v otevřeném výkopu. Navrhují se výkopy se svislými stěnami pažené zátažným pažením. Pouze v opodstatněných případech, v místech kolize s jinými inženýrskými sítěmi, bude použito příložné/zátažné pažení.

Vodovodní přípojky, které podcházejí tramvajovou trať, budou uloženy v chráničkách příslušných profilů uložených v otevřeném výkopu.

Zemina vytěžená z rýh bude v případě přípojek mimo komunikaci ukládána vedle rýhy a následně použita na zpětný zásyp. V ostatních případech bude odvezena na skládku zeminy Černovice. Odvozná vzdálenost na skládku Černovice je 7 km.

V projektové dokumentaci, části komunikace, je uvažováno s běžnými technologiemi užívanými pro výstavbu inženýrských sítí a blíže se nepopisují:

- Výkopy pro konstrukci vozovky

- Konstrukční vrstvy vozovky a chodníků (stmelené a nestmelené)

- Dokončovací práce

Zhotovitel před započetím prací zpracuje přesný technologický postup provádění a organizace dopravy a manipulace s materiálem na staveništi pro jednotlivé výše uvedené technologie.

## ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Kanalizaci a vodovod je možné charakterizovat jako stavbu bez požárního rizika. Jedná se o potrubí z nehořlavého materiálu uložené v zemi, navíc prakticky všude v kontaktu s pitnou nebo odpadní vodou.

K odběru požární vody pro ul. Lesnická jsou určeny nadzemní hydranty umístěné v nezpevněné ploše v křižovatce ulic Zemědělská – Jugoslávská, před domem Helfertova 7d a podzemní hydrant na křižovatce Helfertova – Jugoslávská.

Vzdálenosti výše uvedených hydrantů splňují požadavky normy ČSN 730873 – největší vzdálenost vnějších odběrních míst od objektů je menší než 600 m u nadzemních hydrantů a 200 m od podzemního hydrantu. Tyto hydranty nejsou součástí předmětné rekonstrukce, tudíž požární zabezpečení uvažované oblasti se touto stavbou nemění.

Potřeby požární ochrany po dokončení stavby budou respektovány.  Během stavby bude dodavatel udržovat staveniště sjízdné pro pohotovostní vozidla hasičů a bude udržovat přístupné požární hydranty. Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavebního dvora v případě nebezpečí budou použity ochranné požární prostředky (hasící přístroje, voda) - je věcí budoucího dodavatele stavby.

Budované komunikace umožňují protipožární zásah vedený vnějškem objektu, umožňují příjezd požárních vozidel. Dopravní prostor není nikde omezen.

## ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Pro stavbu během užívání není potřeba využití energií, proto dokumentace neřeší hospodaření s energiemi.

## HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Zařízení a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci této stavby a používané při provozu, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Řešení navrženého vodovodního řadu odpovídá v současné době platným bezpečnostním a hygienickým předpisům a normám.

## ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vodovodní řady jsou stavby podzemní, bez nutnosti ochrany proti pronikání radonu.

Ochrana před bludnými proudy

Vodovodní potrubí z tvárné litiny bude uloženo v blízkosti tramvajové tratě, proto je navrženo s těžkou protikorozní ochranou.

Ochrana před technickou seizmicitou

V zájmové oblasti se nepředpokládá výskyt technické seizmicity.

Ochrana před hlukem

Navrhované inženýrské sítě nejsou zdrojem hluku.

Protipovodňová opatření

Pro podzemní inženýrské sítě se nenavrhují protipovodňová opatření.

Ostatní účinky – vliv poddolování

Zájmová oblast se nenachází v poddolovaném území.

# Připojení na technickou infrastrukturu

## NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Navržená stavba nemá požadavky na napojovací místa.

## PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONNÉ KAPACITY A DÉLKY

Navržená stavba neřeší připojovací rozměry a kapacity.

# Dopravní řešení

## POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNISTÍ POHYBU A ORIENTACE

Vozovka bude po provedení rekonstrukcí těchto sítí rekonstruována v rozsahu celého uličního profilu. Stávající uspořádání je poněkud zastaralé (s upřednostněním jízdy vozidel) a neřeší současné požadavky obyvatel. Prostorové uspořádání uličního prostoru vychází z rekonstruované tramvajové trati š. 7,00 m. Na ni bude po levé straně navazovat vozovka š. 1,25 m, která má umožnit cyklistům bezpečnou jízdu směrem do kopce. Podél pravé strany se přímo osadí silniční obrubník. Chodníky budou předlážděny v celém rozsahu. Ve vhodných místech budou zřízena místa pro přecházení.

V současné době jsou zde 4 tramvajové zastávek, všechny na vozovce. Tramvajové zastávky (kromě zastávky Zemědělská směr centrum) jsou navrženy se zvýšeným jízdním pásem. Nástupní hrana se přiblíží k vozidlu a díky nadvýšení 20 cm tak usnadní nástup a výstup cestujících. Průjezdní prostor zastávek bude dlážděný, tím se bude odlišovat od průběžné asfaltové vozovky. Plocha pro čekání bude od průjezdního prostoru oddělena obrubníkem s nadvýšením 2 cm a varovným pásem. K lepšímu rozlišení čekací plochy a průjezdního prostoru jsou navrženy sloupky. U zastávky Zemědělská směr centrum bude nástupní plocha vydlážděna od nové nástupní hrany po oplocení.

Celá koncepce řešení ul. Lesnické byla projednávána a konzultována. Navržené řešení odpovídá dosaženým dohodám.

## NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Řešená komunikace je součástí základního dopravního systému města Brna. Je používána k zajištění dopravní obsluhy města a přímé obsluze přilehlých domů. Z tohoto hlediska se nic nezmění, i nadále bude součástí místních komunikací a dopravního systému města. Při realizaci vzhledem k umístění stavby je zřejmé, že stavba bude mít dopad na dopravní infrastrukturu. Vlastní dopravní řešení pro období výstavby je řešeno v příloze F.3 této dokumentace.

Vlastní provoz rekonstruovaných trubních vedení kanalizace a vodovodu zachová stávající stav a nebude mít žádný dopad na dopravní infrastrukturu.

## NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

V současné době nemají řidiči možnost parkovat v ulici Lesnické, pouze obyvatelé na svých pozemcích nebo v přilehlých ulicích. Návrh nepočítá se zřízení nových parkovacích míst.

## PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY

V území nevedou žádné značené pěší a cyklistické stezky. Pohyb pěších je umožněn po rekonstruovaných chodnících. Pohyb cyklistů se předpokládá po vozovce.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Zásah do veřejné zeleně viz kapitola B.1.10. v příloze F.1 jsou popsány navržené opatření pro ochranu zeleně v průběhu stavby.

Nezpevněné plochy po výkopech přípojek se uvedou do původního stavu.

Žádné cílené terénní úpravy se nenavrhují.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné.

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby.

Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, zejména ke zlepšení sociálně-zdravotních a hygienických podmínek obyvatel.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující:

- ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí

- mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci

- bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby

- zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla

- bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti

- stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době

- produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou

- výkopová zemina bude pravidelně odvážena

Obnovovaná komunikace nahrazuje stávající, která bude narušena výkopovými pracemi souvisejícími s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. Komunikace je v řadové zástavbě domů a je navržena o minimálních šířkách, aby byla tímto opatřením snižována rychlost vozidel a i byla vyloučena průjezdní doprava, proto i nadále bude mít větší vliv na úroveň zejména hluku a prašnosti v území okolní veřejné komunikace. Navrhovaná konstrukce vozovky je s krytem z asfaltového betonu, kde je hlučnost minimální a předpokládá se úprava území tak, aby nedocházelo k znečisťování vozovky a tím i nárůstu prašnosti vlivem provozu na komunikaci (ohumusování a zatravnění všech volných ploch v území).

ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ

Navrhovaná stavba neprodukuje při svém provozu žádné emise do ovzduší a není zdrojem znečišťování ovzduší.

Pouze období provádění stavby představuje dočasnou zátěž pro dotčenou lokalitu. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečisťující látky) a emise ze spalovacích motorů stavebních strojů, tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky).

Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci. Celkově je možno říct, že vliv stavby na kvalitu ovzduší je zanedbatelný.

Z hlediska komunikace nutný předpoklad k tomuto problému je, že veškerá vozidla pohybující se po komunikacích vyhovují emisním požadavkům. Pohyb vozidel v ulici bude minimální, není zde průjezdná doprava.

ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI HLUKU

Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 22,00 hod..

Opatření dodavatele stavby z hlediska rizika expozice hluku musí směřovat k minimalizaci - je to sledování úrovně a doby expozice hluku, kontrola hlukových emisí strojů, uvážlivé používaní technologií, které mohou zvyšovat nebezpečí poškození sluchu, informování zaměstnanců o rizicích i výsledcích zdravotního sledování a důsledné používání osobních ochranných prostředků – kvalitních chráničů sluchu. Je nutno dbát na dodržování bezpečnostních přestávek u pracovníků, kteří nepřetržitě používají ochranné prostředky proti hluku.

V ulici je z pohledu hluku dominantní tramvajová doprava, nárůst průjezdní dopravy se po rekonstrukci (kdy se zlepší povrchové vlastnosti) neočekává, žádné opatření není navrhováno.

ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č.93/2016 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady:

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kat. | Množství [t] | Způsob nakládání s odpadem (návrh - oprávněná osoba pro převzetí odpadu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 2911 | Recyklace, využití. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | 6380 | Recyklace, využití. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 5,4 | Odvoz do zařízení ke sběru a výkupu těchto odpadů. (Např. Demont Servis s.r.o. ) |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 16249 | Recyklace, využití. (Např. Pískovna Černovice, spol. s r.o.) |
| 20 03 06 | Odpad z čištění stok a dešťových vpustí | O | 1 | Odvoz do zařízení ke sběru ČOV Brno - Modřice |

Podle zákona 185/2001 Sb., ve znění zákona 154/2010 Sb. není tato zemina považována za odpad. Při demolici a následné manipulaci s těmito materiály musí být mimo jiné dodrženy požadavky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví, zákona č.185/2001 Sb. (úplné znění 106/2005 Sb.) a vyhlášky č.93/2016 Sb.

Zhotovitel stavby zajistí v rámci přípravy stavby skládku, na kterou bude možné uvedené materiály uložit. V souladu s ustanovením zákona o odpadech v platném znění platí povinnost zhotovitele díla doložit doklady o uložení veškerých vzniklých odpadů a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických a právnických osob.

Vznikající odpady, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní, zhotovitel použije k dalšímu zpracování, či recyklaci (např. využití zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo, asfalt k recyklaci, beton a suť pro drcení, apod.).

## VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných významných krajinných prvků.

Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění. Povrchy narušené stavební činností budou uvedeny do původního stavu v plném rozsahu.

Ovlivnění vod v místě provádění stavby, především podzemních se nepředpokládá. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Tato možnost je však naprosto minimální už s ohledem na charakter navržené stavby.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující:

- skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných obalech 
a kontejnerech

- bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky (sorbety) pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné látky

- v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa

- stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností

Stavba je navrhována pro možnost obsluhy rodinných domů jako nezbytná nutnost a nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Postup v těchto situacích je uveden v provozním řádu kanalizace.

## VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000

Stavba je svou lokalizací mimo chráněné území soustavy Natura 2000.

## NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Navrhovaná stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a nepodléhá zjišťovacímu řízení.

## NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Budovaná komunikace je dle zákona 13/1997 Sb místní komunikací skupiny C – obslužná komunikace, pro kterou není stanoveno ochranné pásmo.

Výstavbou kanalizace a vodovodu dojde ke styku s těmito vedeními:

- stávající vodovod					- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 					- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající plynovod NTL				- Innogy Česká republika a.s.;

- stávající plynovod STL				- Innogy Česká republika a.s.;.s.

- podzemní vedení NN,VN				- E.ON, a.s.

- nadzemní vedení NN,VN				- E.ON, a.s.

- podzemní vedení VO					- Technické sítě Brno, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 				- Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

- podzemní sdělovací vedení – optický kabel podzemní	- UPC Česká republika, a.s.

- podzemní sdělovací vedení – metalický kabel podzemní	- UPC Česká republika, a.s.

- podzemní sdělovací vedení – optický kabel podzemní	- Městská policie Brno

- podzemní sdělovací vedení – optický kabel podzemní	- Masarykova univerzita

- podzemní sdělovací vedení – optický kabel podzemní	- Ministerstvo obrany – Armáda ČR

- podzemní vedení NN					- DPmB a.s.

- stávající kanalizace dešťová				- Brněnské komunikace a.s.

- podzemní vedení NN					- Brněnské komunikace a.s.

- místní komunikace					- Brněnské komunikace a.s.

- tramvajová trať					- Dopravní Podnik města Brna

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Zhotovitel si před započetím stavby nechá přesnou polohu inženýrských sítí vytýčit.

Případné oprávněné požadavky jednotlivých správců a majitelů sítí a zařízení uvedené ve vyjádření (viz E. Dokladová část) je nutné respektovat v rámci realizace stavby.

# Ochrana obyvatelstva

Výstavbou navržených IS nedojde ke zhoršení hygienických podmínek ve městě oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, apod.

# Zásady organizace výstavby

Podrobně zpracované viz příloha F. Zásady organizace výstavby.