| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Bc. Štěpán Vlach |  |
| Vypracoval | Bc. Štěpán Vlach |  |
| Kontroloval | Ing. Vlastislav Kolečkář |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,PS | Datum | 07/2019 | Zakázkové číslo | 1404914-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, LESNICKÁ I - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |
|  | D.1 - SO 01 Kanalizace |  |  |  |
|  | D.1.1 - SO 01.1 Kanalizace - 1. etapa |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA - KANALIZACE - 1. ETAPA | D.1.1.1 |  | 0 |

1	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	4

2	ÚDAJE O STAVBĚ	4

3	TECHNICKÝ POPIS	4

3.1	Stoka	4

3.2	Objekty na stokách	5

3.2.1	Typové prefabrikované revizní šachty	5

3.2.2	Atypické revizní šachty	6

3.3	Napojení domovních přípojek a uličních vpustí	7

3.3.1	Napojení domovních přípojek	7

3.3.2	Napojení uličních vpustí	7

3.4	Potrubí	7

3.5	Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem	8

3.6	Požadavky na kvalitu provedení	8

3.7	Zkouška vodotěsnosti	8

3.8	Úprava režimu povrchových a podzemních vod a čerpání	8

3.9	Rušení stávajících stok a objektů	8

3.9.1	Likvidované stoky	8

3.9.2	Likvidované objekty	9

3.10	Zvláštní požadavky na postup stavebních prací	9

3.11	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	10

4	Věcné a časové vazby	10

4.1	Přeložky podzemních sítí	10

4.2	Dopravní omezení	10

4.3	Všeobecně	10

4.4	Příprava pro výstavbu	11

5	Úprava ploch, oplocení, veřejná zeleň	11

6	Ochrana a péče o životní prostředí	11

6.1	Vliv stavby na okolní prostředí	11

6.2	Protipožární zabezpečení stavby	11

6.3	Řešení protikorozní ochrany	12

6.4	Údaje o recipientu	12

6.5	Stanovení ochranných pásem	12

7	Vytýčení stavby	12

8	Údaje o technologické části stavby	12

9	Zemní práce	12

9.1	STÁVAJÍCÍ SKLADBY	13

9.2	Výkopy	14

9.3	Pažení rýhy	14

9.4	Podsypy, obsypy a zásypy	14

9.4.1	Zásypy v nezpevněných plochách	15

9.4.2	Zásypy v komunikacích	15

9.5	Hutnění	15

9.6	Odvoz nevhodného materiálu	15

10	Termín zahájení stavby	16

11	Zkušební provoz	16

12	Celkové náklady stavby	16

# POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stavba je situována na ulici Lesnická a okrajově na ulicích Helfertova a Volejníkova ve městě Brně (MČ Brno – sever). Terén na ulici Lesnická klesá od ulice Zemědělská směrem k ulici Jugoslávská.

Stávající kanalizace vejčitého profilu DN 500/750 v ulici Lesnická je z let 1922 a 1927. Kanalizace je v současné době ve špatném stavebním stavu.

V rámci tohoto stavebního objektu bude rekonstruována kanalizace na ulici Lesnická v úseku Volejníkova – Jugoslávská v celé délce. Součástí jsou také propoje do ulice Helfertova a Volejníkova.

# ÚDAJE O STAVBĚ

Souhrnné údaje

Celková délka vejčitého potrubí BET + čedičový žlab DN 500/750	307,00 m

Celková délka kruhového potrubí KT DN 400	  67,10 m

Počet nových šachet s prefabrikovaným dnem	  5 ks

Počet nových šachet s monolitickým dnem	  4 ks

Napojovací elementy F pro kameninové potrubí DN 200 (přípojka)	  7 ks

Napojovací elementy F pro kameninové potrubí DN 150 (přípojka)	  3 ks

Napojovací elementy F pro kameninové potrubí DN 150 (uliční vpust + odvodnění KT)	21 ks

Odbočka KT 90° DN 400/200 (přípojka)	  3 ks

Odbočka KT 90° DN 400/150 (přípojka)	  1 ks

Odbočka KT 90° DN 400/150 (uliční vpust)	  1 ks

# TECHNICKÝ POPIS

## Stoka

Trasa stoky „Lesnická I – 1. etapa“:

Stoka „Lesnická I – 1. etapa“ se nachází mezi ulicemi Volejníkova a Jugoslávská. Rekonstruována bude v celém rozsahu. Šachta Š7 v křižovatce s ulicí Volejníkovou tvoří rozhraní mezi etapami. Kanalizace je téměř v celém úseku navržena mezi nově navrženými kolejemi. Nachází se tedy v nové trase.

Začátek stoky se nachází v nejvyšším místě v šachtě Š7. V této šachtě je napojena rovněž stoka „Lesnická I – 2. etapa“ a propoj „Volejníkova“. Stoka dále pokračuje ve spádu 26,2 ‰ a 55,0 ‰ až po šachtu Š2. Následující šachtový úsek opouští kolejové těleso. V šachtě Š1 je napojen propoj „Helfertova“. Poslední šachtový úsek po stávající šachtu 56970 je umístěn v pravém jízdním pruhu ve směru shora dolů. Ve stávající šachtě 56970 je dle původní projektové dokumentace zazděný prostup určený pro toto budoucí napojení. Celková délka rekonstruovaného úseku je 307,00 m.

Niveleta nově navrženého potrubí je téměř shodná se stávajícím stavem. Výjimku tvoří úsek mezi šachtami Š5 – Š7, kde je niveleta upravena – viz příloha D.1.1.4.1 Podélný profil – stoka Lesnická I – 1. etapa. Dimenze zůstává shodná, v celém úseku je navrženo betonové potrubí s čedičovým žlabem DN 500/750.

Postup výstavby:

Při rekonstrukci kanalizace bude postupováno vždy proti spádu potrubí. Stavba tedy bude zahájena ve stávající šachtě 56970.

Šachty Š1 a Š7 jsou navrženy s monolitickým dnem. Při napojování stávajícího potrubí do nové šachty je nutné zajistit vodotěsnost spojení použitím bobtnavého těsnícího pásku. Ostatní šachty jsou navrženy s prefabrikovaným dnem.

Trasa propoje „Helfertova“:

Propoj „Helfertova“ začíná v této ulici v šachtě Š1a a do stoky „Lesnická I – 1. etapa“ se napojuje v šachtě Š1. Trasa je oproti stávajícímu stavu zkrácena. Niveleta je přibližně shodná (viz příloha D.1.1.4.2 Podélný profil – propoj Helfertova). Dimenze a materiál se ze stávajícího betonového profilu DN 300/450 mění na kameninové potrubí DN 400.

Postup výstavby:

Výstavba propoje „Helfertova“ bude zahájena po vybudování šachty Š1. Následně se bude postupovat proti spádu potrubí až po šachtu Š1a. Šachta Š1a je navržena s monolitickým dnem. Při napojování stávajícího potrubí do nové šachty je nutné zajistit vodotěsnost spojení použitím bobtnavého těsnícího pásku.

Trasa propoje „Volejníkova“:

Propoj „Volejníkova“ tvoří horní úsek stoky v této ulici (v šachtě Š7 se nachází nejvyšší místo této stoky). Do stávající stoky se propoj napojuje v šachtě Š7a. Trasa stoky je mírně upravena na střed ulice. Niveleta je upravena vzhledem k menšímu odskoku v šachtě Š7 (viz příloha D.1.1.4.3 Podélný profil – propoj Volejníkova). Dimenze zůstává shodná, je navrženo kameninové potrubí DN 400.

Postup výstavby:

Výstavba propoje „Volejníkova“ bude zahájena po vybudování šachty Š7a. Následně se bude postupovat proti spádu potrubí až po šachtu Š7. Šachta Š7a je navržena s monolitickým dnem. Při napojování stávajícího potrubí do nové šachty je nutné zajistit vodotěsnost spojení použitím bobtnavého těsnícího pásku.

## Objekty na stokách

### Typové prefabrikované revizní šachty

Na stoce „Lesnická I – 1. etapa“ a obou propojích jsou použity prefabrikované revizní šachty s prefabrikovanými nebo monolitickými dny. Prefabrikovaná dna mají následující šachty: Š2, Š3, Š4, Š5 a Š6.

Šachta DN 1000 se dnem DN 1200 je běžná typová prefabrikovaná, tl. stěny 120 mm, resp. 150 mm (dno). Pří zvýšené agresivitě chemického prostředí XA2 musí být použit síranovzdorný cement. Šachta se skládá z prefabrikovaného šachetního dna DN 1200 s kynetou tvořenou čedičovým žlábkem výšky 400 mm, z přechodové desky, z šachtových skruží a z přechodového kónusu, popř. z důvodu nízké výšky nadloží bude použita přechodová deska výšky 200 mm 
s jedním kusem vyrovnávacího prstence. Šachetní díly budou osazeny zabudovanými ocelovými stupadly s PE potahem. Vodotěsnost spojů zajišťuje pryžové (elastomerové) těsnění odpovídající normě ČSN EN 681-1. Při změně profilu v šachtě bude šachtou procházet větší profil dolním úsekem. Horní plocha podesty má spád 3% do středu šachty a bude z betonu, natřená ochranným nátěrem na betonové konstrukce vhodným pro styk s odpadní vodou. Spáry mezi prefabrikovanými šachtovými dílci budou zamazány maltovou směsí (např. ERGELIT). Vzorový výkres viz příloha D.1.1.7.3 Vzorová prefabrikovaná revizní šachta DN 1200.

Technické řešení je vykresleno a popsáno v příloze D.1.1.6 (výpis prefabrikátů). Celá konstrukce šachty musí být provedena jako vodonepropustná.

Stupadla

Stupadla budou použita typu KASI s ocelovým jádrem a povlakem z PE. Stupadla osazená v šachetních skružích budou mít standardní délku odpovídající příslušné ČSN. Stupadla v přechodovém kusu budou osazena odlišně od ostatních – horní zapuštěné (kapsové) bude osazeno asymetricky a dolní vidlicové bude mít zkrácenou délku.

Poklopy

Všechny revizní šachty budou osazeny šachtovými poklopy litinovými tř. D400 vzor Brno. Každá RŠ musí být vyskládána z prefabrikátů tak, aby pod rámem poklopu byl min. jeden vyrovnávací prstenec.

### Atypické revizní šachty

Jsou navrženy 4 šachty s atypickým monolitickým dnem (šachty Š1, Š1a, Š7 a Š7a). Každá šachta je tvořena monolitickým dnem, zákrytovou deskou (staveništní prefabrikát) a vstupním komínem z prefabrikovaných dílců. Monolitické dno včetně stropu bude z betonu C30/37 XA1.

Dno šachty Š1 má vnitřní půdorysné rozměry 1,30 x 1,30 m a výšku 2,55 m. Dno a stěny mají tloušťku 0,30 m, strop (staveništní prefabrikát) má tloušťku 0,25 m. Kyneta bude tvořena čedičovou radiální tvarovkou pro vejčité potrubí DN 500/750. Detailní výkres šachty je vykreslen v příloze D.1.1.5.1, výkresy výztuže v přílohách D.1.1.5.2 a D.1.1.5.3.

Dno šachet Š1a a Š7a má vnitřní půdorysné rozměry 1,00 x 1,00 m a výšku 2,30 m. Dno a stěny mají tloušťku 0,30 m, strop (staveništní prefabrikát) má tloušťku 0,25 m. Kyneta bude tvořena kameninovým žlabem 180° DN 400 a třemi řádky kanalizačních cihel. Detailní výkres šachty je vykreslen v příloze D.1.1.5.4, výkresy výztuže v přílohách D.1.1.5.5 
a D.1.1.5.6.

Dno šachty Š7 má vnitřní půdorysné rozměry 1,40 x 1,00 m a výšku 2,46 m. Dno a stěny mají tloušťku 0,30 m, strop (staveništní prefabrikát) má tloušťku 0,25 m. V 1. etapě bude do šachty napojeno stávající přítokové betonové potrubí DN 500/750 a stěna okolo potrubí provizorně vyzděna kanalizačními cihlami. V šachtě bude pouze provizorní betonový žlábek. Ve 2. etapě bude stávající přítokové potrubí a stěna z kanalizačních cihel vybourána a osazeno nové potrubí. Kyneta bude tvořena čedičovou radiální tvarovkou pro vejčité potrubí DN 500/750. Detailní výkres šachty je vykreslen v příloze D.1.1.5.7, výkresy výztuže v přílohách D.1.1.5.8 a D.1.1.5.9.

Všeobecně platné zásady:

- Stupadla navazující na vstupní komín budou typu KASI s ocelovým jádrem a povlakem z PE.

- Podesty budou ve spádu 3 % směrem k potrubí.

- Vnitřní povrchy šachty budou ošetřeny ochranným nátěrem (např. PCI Kanadicht).

- Spáry mezi prefabrikovanými šachtovými dílci budou zamáznuty maltovou směsí (např. ERGELIT)

- Těsnění pracovní spáry bude provedeno těsnícími bobtnavými pásky (např. SIKA, ADEKA)

- Šachta jako celek bude vodonepropustná.

## Napojení domovních přípojek a uličních vpustí

Součástí rekonstrukce stok (SO 01) jsou odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti. Domovní přípojky jsou součástí SO 02 a uliční vpusti jsou součástí SO 05. Odbočení je na stoce „Lesnická I – 1. etapa“ provedeno jako navrtávka a napojovací element F pro kameninové potrubí. Na propojích „Helfertova“ a „Volejníkova“ je odbočení provedeno jako kompaktní odbočka KT 90° (spoj L – pryžový).

### 3.3.1	Napojení domovních přípojek

V rámci tohoto stavebního objektu (SO 01) budou vysazeny odbočky pro nové domovní přípojky:

- Napojovací element F pro KT potrubí DN 200	7 ks

- Napojovací element F pro KT potrubí DN 150	3 ks

- Kompaktní odbočka KT 90° DN 400/200	3 ks

- Kompaktní odbočka KT 90° DN 400/150	1 ks

### 3.3.2	Napojení uličních vpustí

V rámci tohoto stavebního objektu (SO 01) budou vysazeny odbočky pro obnovované uliční vpusti a žlaby:

- Napojovací element F pro KT potrubí DN 150	21 ks

- Kompaktní odbočka KT 90° DN 400/150	  1 ks

## Potrubí

Na stoce „Lesnická I – 1. etapa“ je navrženo betonové potrubí vejčitého profilu DN 500/750 (délka 307,00 m) s čedičovým žlabem CN I 0.

Na propoji „Helfertova“ je navrženo kameninové potrubí kruhového profilu DN 400 (délka 30,90 m) se spojovacím systémem C (typ S – zabrušovaný), pevnostní třídy 160.

Na propoji „Volejníkova“ je navrženo kameninové potrubí kruhového profilu DN 400 (délka 36,20 m) se spojovacím systémem C (typ S – zabrušovaný), pevnostní třídy 160.

Materiál je navržen v souladu s brněnskými kanalizačními standardy. Dno rýhy bude srovnáno štěrkovým podsypem (frakce 16 – 32 mm) tloušťky 10 cm, na který bude dán podkladní beton tloušťky 10 cm. Kameninové potrubí bude umístěno na betonové pražce. Musí být obetonováno dle rozměrů uvedených ve vzorovém příčném řezu uložení KT potrubí – příloha D.1.1.7.1. Betonové potrubí musí být zalito cementopopílkovou směsí (KOPOS) dle rozměrů ve vzorovém příčném řezu uložení betonového vejčitého potrubí – příloha D.1.1.7.2.

Pro převedení splaškových vod během stavby je navrženo dočasné provizorní potrubí PVC DN 300 délky 6,0 m.

## Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem

Dotčené inženýrské sítě jsou zakresleny v příslušné situaci (příloha D.1.1.2). Poloha inženýrských sítí je zakreslena pouze s přesností odpovídající použité technické metodě a úrovni podkladů (3. třída). Možné odchylky jsou 0,30 m na obě strany. Před zahájením stavby je proto nezbytné zajistit vytýčení jednotlivých IS příslušnými správci. 
V případě jakýchkoliv změn přesahujících hodnotu výše uvedené odchylky je nutno ihned zastavit práce 
a informovat investora i projektanta a dohodnout další postup. Při zemních pracích je bezpodmínečně nutné respektovat požadavky příslušných správců IS.

## Požadavky na kvalitu provedení

Navržené stoky musí být provedeny v nejvyšší kvalitě. Na stavbu je možno použít pouze typy potrubí předepsané projektem a v nejvyšší jakostní třídě. Před uložením potrubí do rýhy je nutno provést vizuální kontrolu kvality povrchu potrubí. Nelze připustit použití potrubí se zjevnými povrchovými vadami, které by mohly ohrozit statickou pevnost potrubí nebo jeho funkčnost. Po uložení potrubí bude provedena kontrola TV kamerou.

## Zkouška vodotěsnosti

Zkoušky vodotěsnosti budou provedeny na všech úsecích stokové sítě ještě před napojením přípojek. Vlastní zkouška bude provedena dle ČSN EN 1610 (Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení).

Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku po odstranění závad (netěsností) opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti kanalizace nebo jejích části se provede záznam.

## Úprava režimu povrchových a podzemních vod a čerpání

Ustálená hladina podzemní vody se dle provedeného průzkumu v místě stavby nevyskytuje. Během stavby však nelze vyloučit možnost přítoku srážkových vod buď přímým spadem, nebo odtokem z okolního povrchu, a proto je třeba udržovat vždy volný odtok směrem k přerušenému potrubí, aby mohla srážková voda odtékat volně ze staveniště. Výkop musí být ochráněn proti nátoku dešťových vod hrázkami. Uliční vpusti budou po dobu stavby ucpány. Po skončení pracovní doby musí být položeno provizorní potrubí v právě rekonstruovaném úseku.

Celková doba čerpání splaškových vod se tedy uvažuje 1500 hod, průměrný přítok do 500 l/min a výška do 10 m. Čerpání vody z přívalových dešťů se uvažuje 50 hod, průměrný přítok 500 l/min a výška do 10 m. Čerpaní kanalizačních přípojek v řešeném úseku je popsáno v příloze D.2.1.1.

## Rušení stávajících stok a objektů

### Likvidované stoky

Likvidace stávající stoky je navržena takto:

- Stávající stoka, která se nachází v trase nově navržené stoky nebo v místě výkopu, bude fyzicky odstraněna – vykopána ze země, odvezena a uložena na skládku.

- Stávající stoka, která se nachází mimo trasu nově navržené stoky a mimo výkop, bude ponechána v zemi 
a vyplněna cementopopílkovou směsí (KOPOS).

| Název stoky | Bourání |  |  | Zalití koposem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 400 | DN 300/450 | DN 500/750 | DN 400 | DN 300/450 | DN 500/750 |
| Stoka „Lesnická I – 1. etapa“ | - | - | 255,90 | - | - | 56,50 |
| Stoka „Helfertova“ | - | 32,40 | - | - | 6,10 | - |
| Stoka „Volejníkova“ | 21,70 | - | - | 15,20 | - | - |
| Délka celkem | 21,70 | 32,40 | 255,90 | 15,20 | 6,10 | 56,50 |

Likvidace stávajících domovních přípojek je součástí SO 02 (Stavební část – kanalizační přípojky).

Likvidace uličních vpustí a jejich přípojek bude součástí SO 05 (Komunikace).

### Likvidované objekty

Likvidace stávajících objektů na kanalizaci (revizní šachty) je navržena takto:

- Stávající šachta, která se nachází v trase nově navržené stoky nebo v místě výkopu, bude fyzicky odstraněna – vykopána ze země, odvezena a uložena na skládku (9 šachet).

- Stávající šachta, která se nachází mimo trasu nově navržené stoky a mimo výkop, bude ponechána v zemi 
a vyplněna cementopopílkovou směsí (KOPOS), kónus bude odstraněn a místo po něm zasypáno – toto se týká pouze šachty 57768.

| Šachta |  | Hloubka [m] |  |  |  | Půdorys vnitřní [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stávající | Nová | Komín – prefabrik. | Dno – prefabrik. | Dno – monolit. | Celkem | Komín | Dno |
| 57759 | Š7 | 2,10 | - | 2,20 | 4,30 | 1,0 | 1,2 x 1,2 |
| 57760 | - | 1,65 | - | 2,20 | 3,85 | 1,0 | 1,2 x 1,2 |
| 57761 | - | 1,25 | - | 2,20 | 3,45 | 1,0 | 1,2 x 1,2 |
| 57762 | - | 1,80 | - | 2,20 | 4,00 | 1,0 | 1,2 x 1,2 |
| 57763 | Š4 | 2,35 | - | 2,20 | 4,55 | 1,0 | 1,2 x 1,2 |
| 57764 | - | 2,75 | - | 2,20 | 4,95 | 1,0 | 1,2 x 1,2 |
| 57767 | - | 3,15 | - | 2,20 | 5,35 | 1,0 | 1,2 x 1,2 |
| 57768 | Š1 | 3,25 | - | 2,20 | 5,45 | 1,0 | 1,2 x 1,2 |
| 57771 | Š1a | 3,95 | 1,0 | - | 4,95 | 1,0 | 1,0 |
| 57840 | Š7a | 2,95 | 1,0 | - | 3,95 | 1,0 | 1,0 |

Hloubky šachet jsou udávané od poklopu po spodní hranu konstrukce betonového dna. V případě výpočtu objemu bouracích prací je třeba připočíst 300 mm na stěny šachty. Strop a dno monolitické části šachet se předpokládá tloušťky 300 mm.

## Zvláštní požadavky na postup stavebních prací

- Výstavbu stok realizovat dle popisu v kapitole 3.1.

- Při realizaci předepsáno použití laserového zaměřovače. Tento požadavek je nutno bezpodmínečně dodržet. Budou prováděny každodenní kontroly nivelety dokončeného úseku. V případě zjištění diference větší než 3 cm bude ihned informován projektant a ve stavbě nebude pokračováno do doby, než bude rozhodnuto, jak postupovat dále.

- Před zahájením stavby je nutno zkontrolovat výškové poměry ve všech nápojných bodech. Případné nesrovnalosti ihned oznámit investorovi a projektantovi a bez vyjasnění výškových poměrů vůbec nezahajovat stavbu.

- Rovněž případné nesrovnalosti mezi hodnotami kót terénu udávanými v PD a skutečností na stavbě je nutno obratem konzultovat s investorem a projektantem. Zde se však předpokládá, že zhotovitel je firma natolik odborně zdatná, že si dokáže zajistit uvedení terénu do nově navrženého stavu (výškově) bez nutnosti nějakého zvláštního dohledu ze strany projektanta a investora.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Všichni pracovníci musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.

Při přípravě i vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, zákon č. 309/2006 a nařízení vlády 
č. 591/2006. Podrobněji v části dokumentace F – Zásady organizace výstavby.

# Věcné a časové vazby

## Přeložky podzemních sítí

Návrh trasy rekonstrukce vycházel ze stávajícího stavu a byl veden snahou o minimalizaci zásahů do stávajících tras podzemních inženýrských sítí. Pokud by se během stavby zjistily významné odchylky průběhů IS, bude nutno provést posouzení nutnosti jejich přeložek. Po zahájení stavby a přesném vytýčení podzemních sítí přímo v terénu bude 
v součinnosti se zhotovitelem stavby a TDI v nutných případech řešena tato problematika přímo na stavbě.

## Dopravní omezení

Stavba bude probíhat ve dvou etapách. Během výstavby kanalizace v každé z etap bude nutné uzavřít ulici Lesnická. V souvislosti s postupem stavebních prací bude prováděno osazování dopravního značení. Návrh dopravního značení je samostatnou součástí této PD.

Po celou dobu stavby musí být zajištěna možnost příjezdu pro hasičský záchranný sbor a pro zdravotní službu.

## Všeobecně

Provádění stavby nutno koordinovat s dalšími případnými plánovanými opravami a rekonstrukcemi ostatních inženýrských sítí v předmětné lokalitě:

- Rekonstrukce vodovodu a vodovodních přípojek.

Dále je nutno v předstihu upozornit občany na to, že nebudou po určitou dobu moci zajíždět se svými vozidly až k místu bydliště.

## Příprava pro výstavbu

Staveniště se v celém rozsahu nachází na veřejných pozemcích (vozovka, kolejiště a chodníky). Soukromé pozemky nejsou stavbou kanalizace a přípojek dotčeny.

Přípravné práce budou spočívat pouze v řádném předání staveniště, ve vytýčení a vyznačení podzemních sítí. V rámci přípravných prací je nutno osadit staveniště a jeho bezprostřední okolí příslušnými dopravními značkami (projekt značení je doložen jako samostatná příloha této PD). Po zahájení zemních prací je dále nutno zabezpečit staveniště tak, aby nemohlo dojít k pádu osoby nebo vozidla do výkopu.

# Úprava ploch, oplocení, veřejná zeleň

Zhotovitel stavby je povinen uvést všechny plochy dotčené stavbou do původního stavu. Toto platí pro případné zásahy do oplocení. V rámci stavby bude provedena kompletní obnova konstrukce vozovky a chodníků (součást této PD – D.5 Stavební část – SO 05 Komunikace).

# Ochrana a péče o životní prostředí

## Vliv stavby na okolní prostředí

Kanalizace je stavba umožňující především spolehlivé a bezpečné odvedení splašků vyprodukovaných v napojených objektech. Tímto svým posláním se jedná o stavbu vodohospodářského charakteru s nejvyšším stupněm ekologické důležitosti.

Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti dodavatele stavby k dočasnému zvýšení prašnosti 
a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit. Stavební dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech.

Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních tak i provozních, hlavně při manipulaci 
s pohonnými hmotami.

Z hlediska bezproblémové funkce kanalizace v budoucím provozu je nutné vybudovat kanalizaci dokonale vodotěsnou. Dodavatel stavby je povinen zajistit provedení zkoušek vodotěsnosti všech úseků stokové sítě a předložit doklady 
o jejich úspěšném provedení.

## Protipožární zabezpečení stavby

Není nutné, stavba kanalizace je bez požárního rizika.

Nosné konstrukce všech objektů jsou vybudované z nehořlavých materiálů (železobeton, prostý beton, kamenina, apod.). Průtokové médium, tj. splašková a dešťová voda, jsou rovněž nehořlavé.

## Řešení protikorozní ochrany

Materiál uliční stoky – kamenina, beton – materiál odolný proti korozi.

Poklopy na revizních šachtách – typ Brno (šedá litina) – odolné proti korozi.

Stupadla – „KASI“ DIN 19555-A-ST, ocelové jádro s PE povlakem – odolné proti korozi.

## Údaje o recipientu

Předmětná kanalizace je součástí stokové sítě města Brna. Její poloha uvnitř města dovoluje konstatovat, že rekonstruovaná stoka neovlivňuje bezprostředně žádný recipient.

## Stanovení ochranných pásem

Budou stanovena v souladu s příslušnými normami.

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.

- U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.

- U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

# Vytýčení stavby

Vytýčení kanalizace je doloženo v příloze D.1.1.3 Vytyčovací prvky – 1. etapa.  Jednotlivé revizní šachty jsou jednoznačně identifikovány vytyčovacími body (prefabrikované šachty středem šachty, atypické šachty středem
a vnějšími rohy). Tyto body jsou uvedeny v tabulce s odpovídajícími souřadnicemi v S-JTSK.

# Údaje o technologické části stavby

Stavba neobsahuje žádné technologie.

# Zemní práce

Před prováděním výkopů zajistí zhotovitel v prostoru staveniště vytyčení veškerých podzemních sítí jejich správci. Při provádění výkopů v blízkosti podzemního vedení, nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení a výkopy budou prováděny ručně. Výkopové práce v okolí stávajících sloupů budou prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita sloupů a uzemňovací soupravy.

Stavební jámy a rýhy zhotovitel zabezpečí proti vnikání povrchových vod a zabezpečí jejich odvodnění. Součástí dodávky zhotovitele bude též zřízení a likvidace případných dočasných sjezdů z komunikací.

Dle záměrů IGP se po odstranění asfaltu předpokládají výkopy dominantně v soudržných kvartérních zeminách (písčité hlíny, hlíny a jíly s nízkou až střední plasticitou).

Zatřídění dle třídy těžitelnosti (ČSN 73 3050):

- Třída 4 – 15 % (navážka – zásypová zemina).

- Třída 3 – 85 % (sprašová hlína).

Podzemní voda nebyla průzkumnými pracemi zastižena.

## STÁVAJÍCÍ SKLADBY

Stávající konstrukce jsou dle geologického průzkumu – v úsecích zprůměrované tloušťky

Vozovka – ulice Lesnická (1. etapa):

úsek stoky km 0.000-0.054 (š 56970 – Š2)

- 500 mm – Asfalt

- 200 mm – Beton

- 300 mm – Zásypová zemina

úsek stoky km 0.054-0.307

- 100 mm – Asfalt

- 400 mm – Beton + makadam

- 500 mm – Zásypová zemina

Vozovka – ulice Helfertova (celý propoj):

- 600 mm – Asfalt

Vozovka – ulice Volejníkova (celý propoj):

- 500 mm – Asfalt

- 300 mm – Asfaltový recyklát

Chodník – asfalt:

- 30 mm – Litý asfalt

- 150 mm – Asfaltobeton pro ložnou vrstvu

- 150 mm – Štěrkodrť

Chodník – zámková dlažba, betonová dlažba:

- 60 mm – Zámková dlažba, betonová dlažba

- 40 mm – Kamenivo drcené

- 150 mm – Štěrkodrť

Nezpevněný terén:

- 200 mm – Ornice

## Výkopy

Výkopy zahrnují výkop rýhy, nebo jámy a zajištění výkopu pažením. Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel.

Únosnost základové spáry musí zhotovitel ověřit. Pokud vlastnosti zemin/hornin v základové spáře nedosahují požadovaných parametrů, bude provedena vhodná úprava základové spáry.

## Pažení rýhy

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn a okolí. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů a inženýrských sítí. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění prací.

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo 
k poškození povrchu nebo části nové konstrukce nebo potrubí.

Z důvodu vymezeného koridoru pro vedení kanalizace, nutných hloubek jejího založení a s ohledem na trasy podzemních sítí technického vybavení se navrhují výkopové rýhy se svislými stěnami pažené zátažným pažením.

## Podsypy, obsypy a zásypy

Pro podsypy, obsypy a zásypy budou použity vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu. Vše v souladu s platnými legislativními předpisy a normami (především ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin, ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, a dalšími specializovanými normami) a předpisy výrobce potrubí.

Zemina nevhodná se bude odvážet na trvalou deponii a bude zhotovitelem nahrazena jiným vhodným materiálem.

Do podsypů, obsypů ani zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené soudržné zeminy. Podsypy, obsypy a zásypy se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu.

V případě zastižení nevhodných zemin špatných geotechnických kvalit (např. neúnosné, stlačitelné zeminy) budou tyto ze základové spáry odstraněny a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutněného štěrku. Tato vrstva bude uložená do výztužné tkané geotextílie z polypropylenových vláken 100% UV stabilizovaných o plošné hmotnosti minimálně 215 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m, mezní protažení 16% a vyztužená geomříží. Mocnost této vrstvy bude min. 40 cm. Tato vrstva bude v případě výskytu zvýšené hladiny podzemní vody zároveň sloužit jako plošný drén.

Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí a provedení příslušných zkoušek.

Zpětný obsyp a zásyp se musí provádět současně po obou stranách potrubí, aby nedocházelo k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti potrubí se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí, atd. Bednění, pažení a jiné pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno nebo v průběhu hutnění postupně vytahováno, aby hutnění probíhalo proti rostlé zemině. Postupné vytahování pažení musí být prováděno tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu nebo zásypu a tím k jeho nakypřování.

### Zásypy v nezpevněných plochách

Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu v nezpevněných plochách budou provedeny materiálem získaným při výkopových pracích. Zásypy budou hutněny po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku na stejnou míru jako okolní terén, aby nedocházelo k následným poklesům zásypů.

### Zásypy v komunikacích

Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použitý pouze vhodný nesoudržný a nesedavý materiál podle „TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny také podle požadavků TP 146. Stejné požadavky na zásypy platí i pro výkopy vedle komunikace do vzdálenosti 1,5 m od komunikace.

Zásyp bude nesoudržným nesedavým materiálem (štěrkopísek, štěrk) až po úroveň pláně. Pro zásypy konstrukci vozovky bude použit asfaltový recyklát.

Pro provizorní zásyp rýhy v komunikaci bude použit živičný recyklát tloušťky 500 mm. Pro provizorní zásyp rýhy v chodníku bude použit živičný recyklát tloušťky 250 mm.

## Hutnění

Hutnění bude prováděno vibračními pěchy, deskami, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou technikou. Mocnost ukládaných a hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu, maximálně však 20 cm. Dosažený stupeň zhutnění musí být min 95 % PS. Ekvivalentní modul pružnosti Ens  45 MPa.

Výsledkem musí být stav, kdy nebude docházet k žádným poklesům ani v prostoru zpevněné vozovky, ani v prostoru chodníků.

Konkrétní skladba jednotlivých vrstev ve výkopu se bude řídit vzorovým výkresem uložení potrubí (přílohy  D.1.1.7.1 
a D.1.1.7.2).

## Odvoz nevhodného materiálu

Tabulka odpadů produkovaných v době výstavby a způsoby nakládání s nimi je detailně řešena B.6.1 (Vliv na životní prostředí) v příloze B této PD (Souhrnná technická zpráva).

Všeobecně lze říci, že během stavby kanalizace bude řešen:

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek 			– recyklační linka Dufonev – 7 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí 	– recyklační linka Dufonev – 7 km

Odvoz vytěžené zeminy:

navážka 						– recyklační linka Dufonev – 7 km

hlinitý materiál 						– recyklační linka Dufonev – 7 km

Pozn.	Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

# Termín zahájení stavby

Předpokládá se zahájení v roce 2021.

Přesný termín zahájení bude (mimo jiné) závislý od průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby.

# Zkušební provoz

Na základě požadavku investora se zkušební provoz nepředepisuje.

# Celkové náklady stavby

Tato část je zpracována na základě požadavku investora v samostatné kapitole – viz. část G – Výkaz výměr a položkový rozpočet.

V Brně, květen 2019									Bc. Štěpán Vlach