## OPRAVA DATOVÉHO ROZVADĚČE - Městská hala Morenda, Brno

# Technická zpráva

## Úvod

Předmětem technické zprávy je zjištění stávajícího stavu infrastruktury datových a hlasových služeb pro zajištění propojení a jednotného prostředí pro efektivní provoz objektu uživatele ČUS - Brno.

## Popis oblastí oprav a rozvoje infrastruktur

Všechna navrhovaná řešení a opatření navazují na stávající infrastruktury a prvky síťového prostředí, aby byla dodržena jednotnost prvků a procesů zajišťující trvalý chod řešení s podporou:

- Hlasové služby, telefonie objektů, (vstupní linky, vnitřní přípojky s přístroji)

- Datové propojení objektu, (T-Mobile drátové, FIX a FWA)

- SWITCHE, datové přepínače napájené pro Kamery, IP telefony, PC atd.

- Ostatní zařízená využívající infrastrukturu, (převodníky, napaječe...)

- Bezpečnost provozu, (centrální firewall a záložní firewall)

- Zálohované napájení, (UPS)

## Popis řešení

Popisované komplexní technické řešení, vychází z místního šetření a lokální znalosti, datového prostředí zadavatele, konzultované s jednotlivými osobami, které se podílí na správě nebo využívání prostředí.

# Popis výchozího stavu objektu

## Topologie sítě objektu

Pro zajištění vhodné orientace v problematice je níže umístěno technické vybavení se službami k objektům:

Lokalita: BRNO-Vídeňská 470/9 - Městská hala Morenda

Uvedená lokalita je vybavena hlavní datovým a telefonním napojením zakončené v hlavní serverovně, 2.NP (na chodbě). Uložení technologie a zakončení je v centrálním datovém rozvaděči RACK 24U, kde je umístěna telefonní ústředna, (ePBX - ALCATEL, společně s ROUTEREM, SWITCHE-POE a UPS).

## Popis

Stávající infrastruktura Popis je tvořena dvěma samostatnými rozvaděči RACK 19“, s umístěním ve výklenku pod stropní částí. Nejmenší RACK 19“ v nástěnném provedení 6U, je volně položený nad stávajícím rozvaděčem a je ve vlastnictví operátora/ poskytovatele T-Mobile, dále je (TMCZ). V rozvaděči je uložena technologie pro zakončení datové linky tvořené bezdrátovým „ mikrovlnným spojem typu FWA s napojení do datové sítě poskytovatele. Větší rozvaděč RACK 19“ v nástěnném provedení je určen pro zakončení stávající datové a telefonní kabeláže společně s propojení k rozhraní objektu ÚR ( VTS/JTS) v 1.NP.

Nezbytnou výbavou jsou linková zakončení pro telefonní a datové služby, která navazují na centrální bezpečnostní bránu Firewall, která rozděluje datovou linku pro další jednotlivé části organizace a následným propojením do samostatné podružné bezpečnostní brány Firewallu pro fotbal.

Pro propojení datových zařízení, počítačů, kamer, převodníků a dalších jsou uvnitř rozvaděče umístěny datové přepínače SWITCHE od různých výrobců a jsou navzájem mezi sebou propojeny v množství 3 kusy. Datový rozvaděč také disponuje vlastním základnám zdrojem náhradní energie UPS, které zálohuje všechny popisované zařízení a prvky.

Výsledek dle vyobrazení, ukazuje nemožnost přístupu k jednotlivým zařízením, nadměrné přehřívaní zařízení a energetické přetížení, které způsobuje časté výpadky napájení celého rozvaděče RACK.

Tímto je zkracována životnost všech umístěných zařízení s velkým rizikem zahoření nejen rozvaděčů, ale i objektu.

## Závěr

Je navrhnuta výměnu stávající rackové skříně 24U za rackovou skříň 45U. Dále pak přestěhování rackové skříně zrcadlově za zeď do kanceláře, což je výhodnější z důvodů nežádoucího přístupu k citlivému zařízení přístupnému z chodby. Rozvaděč 6U s technologií T-Mobile se umístí na budoucí rackovou skříň 45U.

## Zkoušky a měření

Před dokončením díla bude nutno proměřit veškerou kabeláž.

## Závěr

Vzhledem k charakteru zadavatele a jeho provozu budou vždy jednotlivé dílčí kroky konzultovány se zástupcem zadavatele s následným odsouhlasením.

Takto realizované dílo je kompletním souborem, včetně návazných drobných stavebních prací, které jsou nedílnou součástí celého díla. Nutná je také součinnost se stávajícím a minulým správcem (pp: Síleš a Kozina), která je předjednána. Práce musí být v souladu platných předpisů BOZP a ČSN, EN a souvisejících prací spojených s pokládkou a manipulací.

# Seznam skupin činností a prací

- Napájecí část datových rozvaděčů RACK 2.NP

V rámci místního šetření a ohledání napájecí části můžeme konstatovat, že racková skříň má své jištění v patrovém rozvaděči 2.NP PR-5 jističem 16A třídy C. Navrhujeme doplnění přepěťové ochrany třetího stupně. Vše je nutno provést dle platných norem ČSN/EN s následnou revizí.

- Zpracování technické zprávy řešení, oprav a úprav pro bez výpadkový provoz ČUS

Seznam prvků a komponent:

Datový rozvaděč s technologií a propojení do datové infrastruktury

- Napájecí část 230V-B-16A/1

- Zemnění rozvaděče

- Záložní zdroj UPS

- Ventilace pro odvětrání

- Optická indikace napájení

- Pořadače kabeláže

- Centrální Firewall —FW 1

- Podružný Firewall — FW-2

- Datové přepínače PC+PBX

- Datové přepínače podružné

- Datové přepínače IP kamery

- Kamerový NVR server

- Ukládací police perforované

- Linková zakončení NTBA

- Napaječe a transformátory

- Rozbočovače a převodníky

- Bourací a přípravné práce

Pro instalaci nového rozvaděče RACK 19“ /45U-205cm, 600 x 800mm bude nutno provést čtyři průrazy o průměru 52mm.

- Kabelážní a přípravné práce

Dle provedených a popsaných prací bodu, C. dojde k vypletení a vypojení jednotlivých kabelů s následným popisem.

Stávající datové propojovací PATCH KABELY budou vypleteny a vyjmuty po jednotlivých kabelech pro možnost, zpětné instalace.

Kvůli přemístění racku do kanceláře bude nutné stávající kabeláž nadstavit.

Demontáž centrální bezpečnostní brány FIREWAL a pomocného FIREWALU.

Vyjmutí Call Serveru, ePBX-ALCATEL: telefonní ústředny s propojovací kabeláží k uživatelům a linkám společně s napojení na síť operátora.

Vyjmutí kamerového serveru, NVR s napájením a dalšími komponentami systému pro zobrazení a záznam kamer. Dále budou odpojeny a vypojeny dva napájené datové přepínače pro IP kamery 2 x D-Link s propojovací kabeláží.

Vyjmuty budou také pevné ukládací police a vyvazovače.

Z ukládacích polic budou demontovány napáječe, převodníky a transformátory a linková zakončení NTBA a ROUTER.

E. Instalace nového stojanového rozvaděče 19“42U s podstavou, 600 x 800mm

Instalace nového datového rozvaděče proběhne následně pro provedení předchozích bodů A, B, C, D.

Ustavení nového datového rozvaděče proběhne s vyvážením na požadovaném místě.

Etapy prací a činností

- Zapojení centrálního napájení pro datový rozvaděč a zapojení zemnění

- Instalace napájecí lišty s optickou signalizací a vestavěnými pojistkami proti přepětí.

- Prodloužení všech datových kabelů

- Instalace datové a telefonní kabeláže s vyvázáním na konstrukci rozvaděče.,

- Instalace PATCH PANELů po 24 portech 3-4ks,

- Instalace organizérů pro propojovací datovou a telefonní, signalizační kabeláž,

- Zakončení linek a metalické propojení 2.NP směr 1.NP a dále s ÚR(VTS/JTS),

- Instalace nového datového, napájeného přepínače, SWITCHE, POE-48portů + 4,

- Instalace stávající telefonní ústředny, ePBX- Call Server-ALCATEL pro telefonní služby,

- Instalace organizérů mezi datový přepínač a telefonní ústřednu,

- Instalace ukládací perforované police pro uložení bezpečnostních bran,

- Instalace centrálního FIREWALLu a pomocného FREWALLU (Fotbal),

- Instalace organizérů mezi firewally pro fixované vedení kabeláží, (n x WAN, nx LAN, DMZ),

- Instalace kamerového serveru NVR pro IP kamery,

- Instalace ukládací perforované police pro uložení 2x SWITCHE, D-Link pro IP kamery,

- Instalace organizérů mezi datový přepínač a kamerový server NVR,

- Instalace ukládací perforované police pro uložení 1 x UPS- APC 900VA,

- Instalace a kalibrace záložního zdroje UPS-APC,

- Rozvedení a zapojení napájecí kabeláže z UPS-APC pro (2 x Firewall, 1 x SWITCHE, 1 x ePBX),

- Zapojení rozvodného panelu s optickou indikaci pro ostatní zařízení mimo UPS,

- Zapojení mezilehlé propojovací kabeláže, (vstupní linky pro ústřednu, WAN datové linky pro firewall, propojení vnitřní částí telefonů, vrátníků, telefonů a převodníků, propojení počítačů, propojení IP kamer a Wi-Fi a odečtové převodníky a propojení s EZS).

Jednou z posledních částí, bude zpětné umístění stávajícího datového rozvaděče 6U pro zakončení datové linky a FWA radiového spoje poskytovatele T-Mobile, který bude uložen nad nový datový RACK 42U. Doporučené je zapojení autonomního detektoru kouře a umístění hasícího přístroje, práškového typu v těsné blízkosti nového datového rozvaděče.

Pro splnění podmínky znemožňující manipulaci zařízení v novém rozvaděči bude skříň, opatřena zámkem a klíč bude předán pověřenci uživatele organizace. Bude také vedena provozní kniha s každým zásahem, manipulací s datovým rozvaděčem či zařízení umístěném uvnitř.

Všechny uváděné systémy, budou postupně spouštěny a uváděny postupně do provozu s následným přezkoušením funkcí,

Samostatná příloha infrastruktury po zpracování a platné verzi č. 2 slouží zároveň jako realizační dokumentace k řešení.

Odhadovaná časová náročnost, přípravných prací 2-3 dny, samotné dle instalace a instalace 2-3 dny.

## Závěr

Jak bylo popsáno v jednotlivých částech u objektů, byla vytvořena schémata a popis k řešení.

Jednotlivé části dle objektů, budou podrobeny místnímu šetření pro možné do přesnění nebo doplnění zařízení dle požadavků zadavatele, uživatele celého řešení.

## Zkoušky a měření:

Pro úspěšnou realizaci bude nutno zhotoviteli před měřící protokoly, dokumentace k dodaným zařízením včetně PD pro zanesení skutečností, realizační dokumentace stavby (RDS).

## Závěr

Vzhledem k charakteru zadavatele a jeho provozu budou vždy jednotlivé dílčí kroky konzultovány se zástupcem zadavatele s následným odsouhlasením.

Takto realizované dílo je kompletním souborem, včetně návazných drobných prací, které jsou nedílnou součástí celého díla.

Nutná je také součinnost se stávajícím a bývalým správcem, která je předjednána. Práce musí být v souladu platných předpisů BOZP a ČSN, EN a souvisejících prací spojených s pokládkou a manipulací.

za OS MMB:

Jaromír Karhánek