## d 401.01   Technická zpráva přeložky nn  v ul. Dřevařská

- Technická  data  projektové  dokumentace

Základní technická data projektové dokumentace:

zákres na  výkrese  č.401.02

- Rozsah řešení

Účelem stavby je přeložka kabelů  NN v ulici Dřevařská. Stávající distribuční síť a el. zařízení je ve správě E.ON ČR RS Brno.

Provozovatelem DS NN a VN je společnost E.ON Distribuce, a.s., zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Technicky se jedná o překládku kabelového vedení NN typu NAYY 4x240 mm2.Stavbou nedojde ke změně parcelních čísel.  Kabelové vedení N bude naspojkováno dle situace. Jedná se o vyvolanou překládku z důvodu budování nových parkovacích stání v ul. Dřevařská.

- délka trasy NN                                   :                     50 m

Projektová dokumentace stavby byla projednaná se zainteresovanými organizacemi a majiteli dotčených pozemků. Veškerá vyjádření a požadavky dotčených organizací i jednotlivých majitelů jsou součástí dokladové části stavební části projektové dokumentace.

dotčené pozemky

- 1673/1, 1673/2 –  přeložka je vedena ve stávajících pozemcích, dotčení pozemků je projednáváno zadavatelem dokumentace

stávající stav napájení

V dotčené lokalitě se nachází kabelové vedení VN a NN

- Technické údaje

Základní energetické údaje :

Napěťová soustava 	– VN    :     	3 AC 50Hz, 22.000V/ IT(r)

– NN   	:     	3 PEN AC, 50Hz, 400/230V/ TN-C

Druh sítě			– VN    :     	síť IT , střídavá  trojfázová třívodičová,

- - s nepřímo uzemněným středem (uzlem)

– NN	:	síť TN-C, střídavá  trojfázová čtyřvodičová,

- s uzemněným středem (uzlem) a samostatným vodičem PEN

Ochrana před úrazem el. proudem v DS VN nad 1000V AC –  dle PNE 33 0000-1/5

- - základní ochrana – ochrana před přímým dotykem – před dotykem živých částí

- :	polohou 			- dle čl. 3.2.2.1

- zábranou		 	- dle čl. 3.2.2.2

- přepážkami n. kryty 	- dle čl. 3.2.2.3

- izolací 				- dle čl. 3.2.2.4

- - ochrana při poruše – ochrana před nepřímým dotykem – před dotykem neživých částí 		:  		zemněním s rychlým vypnutím v síti IT(r)  nad 1000V

- - dle čl.3.4.3.3

Ochrana před úrazem el. proudem v DS NN do 1000V AC - dle PNE 33 0000-1/5

- - základní ochrana - ochrana před přímým dotykem - před dotykem živých částí

- :	polohou 			- dle čl. 3.2.2.1

- zábranou		 	- dle čl. 3.2.2.2

- přepážkami n. kryty 	- dle čl. 3.2.2.3

- izolací 				- dle čl. 3.2.2.4

- - ochrana při poruše - ochrana před nepřímým dotykem - před dotykem neživých částí 			:		izolací - v nově budovaných částech sítí NN 	- dle čl. 3.3.2.1

- automatickým odpojením od zdroje		- dle čl. 3.3.2.5

Vnější vlivy  – dle PNE 33 0000-2/4 ( ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51/2 )

- - standartní - pro venkovní prostory, vč.výkopu, dle tab. 6 a Přílohy č.3

- :      AA8/AB8/AC1/AD4/AM2-31/AN3/AP1/AQ3/AR1/

- BA5/BB2/BC3/BD1/BE1/CA1/CB1

- - variabilní - pro venkovní prostory, vč.výkopu, dle tab. 7 a Přílohy č.3

- :      AE2-6/AF1-3/AG1-2/AH1-2/AK1-2/AL1-2/AM2-6/

- /AR1-3/AS1-3/AT1-3/AU1-4

- - standartní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 6 a Přílohy č.2

- :      AA4/ AB4/ AC1/ AD2/ AE1/ AF1/ AK1/ AL1/ AN2/AP1/

- AR1/ BA5 (4)/ BB2/ BC3/ BD1/ BE1/ CA1/ CB1

- - variabilní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 7 a Přílohy č.2

- :     	AG1-2/AH1-2/AM2-9/AQ1-2/

Prostor

- z hlediska vnějších vlivů – TS	: IV – vnitřní prostor bez regulace teploty

– kabel	: VI – prostor přímo vystavený působení venkovního klimatu

- dle čl. 5.4 PNE 33 0000-2/ 4

- - z hlediska úrazu el. proudem	: nebezpečný

- dle PNE 33 0000-1/5 a ČSN 33 2000-4-41/2

Ochranná pásma el. zařízení  -  dle zák. 458/ 2000 Sb. (*) – platná od 1.1.2001

- venkovního vedení vn 22kV:	7m od krajního vodiče		- holé vedení

2m		-„-				- izolované vedení

1m		-„-				- závěsný kabel

- el. stanice 22/0,4kV		: 	7m okolo konstrukce		- stožárové a věžové

2m okolo stanice			- zděné a kompaktní

1m okolo obestavění		- vestavěné

- kabelové podzemní vedení	:	1m po obou stranách kabelu	- do 110kV včetně

3m po obou stranách kabelu	- nad 110kV

- sdělovací vedení (**)	:	1m po obou stranách kabelu

*  	- pro zařízení vybudovaná do r. 2000 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.222/1994 Sb.

- pro zařízení vybudovaná do r. 1994 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.79/1957 Sb.

** 	- tj.  zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky

Souhrnné technické údaje :

Kabelové rozvody VN 22kV

Provozní napětí 	- VN : 	22kV, 50Hz, síť IT

| Zemní kabel 22-NA2XS2Y | kabel [m] |
| --- | --- |
|  | 0 |

| Zemní práce pro VN | délka [m] |
| --- | --- |
|  | 0 |

Kabelové rozvody NN 400/230V

| Zemní kabel NAYY | kabel [m] |
| --- | --- |
| NAYY 4x240 mm2 | 50 |

| Zemní práce pro NN | délka [m] |
| --- | --- |
| výkopy | 45 |

Připojení do rozvodného systému

Připojení kabelů NN  do rozvodného systému  je patrné z výkresu 02

Popis trasy

- obecně

Jedná se o přeložku kabelového vedení NN vymístěním ze stávající polohy ležící v budoucích parkovacích stání mimo ně do chodníku. Dále bude provedeno prodloužení všech stávajících chrániček kabelů NN a v místech překopů budou založeny vždy dvě tvrdé plastové chráničky typu KOPODUR DN 110 mm. Veškeré práce v ochranném pásmu vedení VN, TS, NN se budou provádět se souhlasem provozovatele – ECZR RS Brno.

- Kabely NN do 1kV

Silové kabely

Světelná vzdálenost mezi souběžnými kabely 1 kV – 22 kV  je 20 cm – při souběhu i křížení. Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou ( cihla, beton, deska ).Světelná vzdálenost mezi  kabely 1 kV – 1kV  je 5 cm – při souběhu i křížení.

Sdělovací kabely – sde

Při odkrytí sdělovacích kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelů.

PVKS Telefónica O2, TKR-UPC (Karneval)

Při souběhu i křížení je nutno dodržet minimální vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely  1 kV do kabelových žlabů   s poklopem nebo rour ve vzdálenosti minimálně 10 cm.

Při křížení se silový kabel uloží do beton.kabelových žlabů nebo rour s přesahem 1 m na obě strany od sde  ( čl. 11.7 ČSN 33 3301 ). .

DOK SELF

Při souběhu i křížení je nutno dodržet minimální vzdálenost 50 cm.. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, kontaktuje investor ( zhotovitel ) zodp. osobu SEFL s.r.o.

Při křížení se silový kabel i kabel DOK uloží do beton.kabelových žlabů nebo PE-H rour, obě  s přesahem 1 m , ve vzdál. 30cm pod kabel DOK. ,

Plynovod – ntl, stl, vtl

Při souběhu kabelu 1kV s nízkotlakým ( o přetlaku do 5kPa ) je nutno dodržet minimální vzdálenost 40 cm, se středotlakým plynovodním řadem (o přetlaku 5-400kPa) je nutno dodržet minimální vzdálenost 60 cm.

Při křížení s NTL i STL dodržet min. vzdálenost 10 cm. Při křížení se kabely uloží do kabelových betonových chrániček nebo žlabů, s přesahem 1 m na obě strany potrubí, pokud možno nad plynovodem.

Při souběhu s VTL plynovodem ( o přetlaku nad 0,40MPa) je nutno dodržet minimální vzdálenost 4 m, při křížení 0,3 m ( dle Metodického pokynu č.5/2005 a ČSN 38 6410, tab.5). Kabely se při křížení uloží do chráničky nebo žlabů s přesahem 2 m na každou stranu potrubí.

V odůvodněných případech lze v případě souběhu kabel uložit ve vzdál. 3m, při použití vhodné chráničky s dostatečnou mech. pevností je možno vzdálenost snížit u vedení NN na 0,60m a u VN až na 1m.

Pozn.:  Při křížení ss silových kabelů s PE plynovody musí být provedena i tepelná ochrana plynovodu.

Vodovod - VAS

Při souběhu i křížení s kabelem do 1kV je minimální vzdálenost 40 cm. Při křížení je možno zmenšit vzdálenost na 20 cm. Silový kabel se pak uloží do kabelových žlabů nebo rour s přesahem 1 m na obě strany od potrubí.

Kanalizace

Při souběhu  je minimální vzdálenost 50 cm, při křížení 30 cm.  Kabel se uloží do chráničky nebo žlabu s poklopem s přesahem 1m na každou stranu potrubí.

Tepelné vedení

Při souběhu a křížení je minimální vzdálenost 30 cm. Kabely se uloží do azbestocementových rour s přesahem 1 m na obě strany potrubí. Svislou vzdálenost lze snížit na 10 cm při vložení tepelné izolace.

Hromosvod

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží nad tímto vedením a v místě křižování od něho ve vzdálenosti alespoň 50 cm.

- Demontáže

Bude provedena fyzická demontáž v rozsahu prováděné stavby, vyplývá z montážních prací a bude provedena v souladu s montážními pracemi.

Stávající kabel  typu  NN  AYKY 3x240+120 mm2.

- Zemní práce

Obecné zásady

Při výkopových pracích budou dodrženy platné vyhlášky obce a příslušných orgánů Jihomoravského kraje – a to především:

- Stavba na silničním pozemku (vozovka, chodník, silniční zeleň, zářezové nebo násypové svahy, odvodňovací příkopy, opěrné zdi atd.) bude prováděna na základě stavebního povolení nebo ohlášení, na protokolárně převzatém staveništi a na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

- Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace -ZUK- bude vydáno věcně příslušným silničním správním orgánem JmK – dle ustanovení § 40 zák. č. 13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích.

- Před zahájením prací požádá investor správce komunikace o fyzické předání komunikace a jejich součástí v obvodu staveniště. Po ukončení bude dotčená plocha uvedena do původního stavu a opět protokolárně předána. Protokol bude předložen příslušnému silničnímu správnímu úřadu, nejpozději do konce platnosti rozhodnutí o ZUK.

POV  a  způsob provádění výkopových prací

- Výkopové práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu.

- Zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích umožňovalo bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Z hlediska bezpečnosti a provádění stavebních výkopových prací budou dodržovány ustanovení vyhlášky 324/90 Sb. ČÚBP,  §17-28.

- Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 73 3050 Zemní práce.

- Výkopové práce ve veřejných komunikačních plochách  budou prováděny dle tlg. podmínek vlastníka n. správce.

- Před zahájením stavebních prací musí být staveniště protokolárně převzato od správce komunikace s příslušnými doklady ( SP n. ohlášení, ZUK )

- Po ukončení stavebních prací bude stavba správcem kom. protokolárně převzata s příslušnými doklady

- Po celou dobu realizace budou provizorně zabezpečeny vstupy  a vjezdy do dotčených objektů a  do garáží. Při výkopových pracích bude ponechán průchod pro pěší v šířce min. 1,5m , kde nebude možno dosáhnout šířky průchodu,  bude pěší provoz převeden na opačnou stranu ulice.  Prováděcí firma bude výkopové práce provádět po řádném oznámení rozsahu prací všem majitelům dotčených nemovitostí.

- Svislé stěny výkopů ( montážní jámy protlaků ) budou zajištěny pažením v zastavěném území od hloubky 1,3 m a v nezastavěném území od hloubky 1,5 m.

- Výkopy budou  mechanicky zabezpečeny zábranami, označeny výstražnou fólií a řádně osvětleny a označeny dopravním značením dle požadavků Policie ČR.

- Přechody komunikací budou přednostně prováděny bezvýkopovou technologií. Po dohodě se správcem komunikace za pomocí překopu po půlkách vozovky.

- Předpokládaná doba realizace ( při otevřeném výkopu ) : 	cca 30 pracovních dnů

Definitivní  a  provizorní Úpravy povrchu terénu

- Definitivní úpravy povrchu ve veřejných komunikačních a zelených  plochách budou provedeny v souladu s technologickými postupy Brněnských komunikací a.s..

- Záruční lhůta je 48 měsíců od data zpětného předání silničního pozemku do správy správce komunikace ( obec, Město, BKOM, SUS JMK, obec … )

- Ochrana zeleně

Obecné zásady

Bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 Vegetační úpravy  - ochrany stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

V případě nezbytné asanace dřevin (keřů) rostoucích v trase stáv. kabelových vedení je nutné postupovat dle §8 zák. č.460/2004, o ochr. přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel a prováděcích vyhlášek.

Při realizaci stavby vvVN v uvedené lokalitě se využijí stávající lesní průseky. Kde budou provedeny udržovací práce (průklest a ořezání větví).

Výkopové práce v blízkosti dřevin a zeleně je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení jejich kořenového systému.

Vzájemná  vzdálenost  vedení  tras  nebo jejich ochranné  konstrukce  a   stromů  či  keřů  nesmí  být  menší   než  2,5m – dle ČSN 83 9061/ 2006.

- Zajištění bezpečnosti práce

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 (34 3100) a PNE 33 0000-6 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících dalších nařízení s nimi souvisejících.

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pro obsluhu a práci na ( nebo s ) el. zařízeních nebo v jejich blízkosti , s úrovní napětí od malého až po vysoké platí zejména ČSN EN 50110-1, ed.2/ 07/2005.

Realizace díla bude provedeno dle schválené projektové dokumentace, dle podmínek stavebního povolení a podmínek schvalujících orgánů, v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN a ISO a ostatními souvisejícími předpisy.

Při provádění stavebně – montážních pracích musí být dodrženy normy a pracovní postupy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uvedené v „ Plánu BOZP „, který je nedílnou součástí PD.

Veškeré manipulace v síti se budou provádět v dohodě a spolupráci s  ECZR RS  Brno. Při realizaci stavby budou dodržovány podmínky pro práce v ochranném pásmu kabelového vedení VN, NN, v souladu se zák. č. 458/ 2000 Sb.

Kvalifikace pracovníků pro obsluhu a pro práci na el. zařízeních musí být v souladu s vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb.

- Závěr

Projektová dokumentace je vypracována z hlediska maximální hospodárnosti, podle schváleného technického zadání E.ON a.s. a  dle hlavních ustanovení a zásad, uvedených v ČSN 33 2000-1.

Skladba projektu odpovídá obecným požadavkům zák. č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon ) a Přílohy č.2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Realizace díla bude provedena na základě uzavřené smlouvy mezi investorem a provozovatelem sítě dle schválené a ověřené realizační projektové dokumentace a  v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN, ISO a ostatními souvisejícími předpisy – především zák. 458/2000 Sb.

Při realizaci budou dodržovány podmínky a připomínky dotčených organizací a vlastníků nemovitostí.

Před uvedením do provozu musí být provedena montážní organizací výchozí revize v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 a dodána dokumentace skutečného provedení v rozsahu, umožňující provoz, údržbu a revizi zařízení.

Vypracovala Ing. Marie Krejčí,  4.8.2019