Amtis spol. s r.o.

Břenkova 8

613 00 Brno

Umístění MS Komárov

p.č.1718/1, Brno Komárov

ulice Svatopetrská

D.1.technická zpráva

D.1.stavební řešení

A.Základní údaje

B.Stávající stav

C.Záměr

D.Provoz

E.Stavební řešení

výkresy:

D.1.101.stavební		půdorys základ

D.1.102			půdorys podezdívka

D.1.103			půdorys kontejner

D.1.104			řez A-A schodištěm

D.1.105			pohledy

Brno 14.5.2022						Ing.Antonín Muška

# A.Základní údaje

Akce: Umístění MS Komárov, p.č.1718/1, Brno Komárov, ulice Svatopetrská

část D.1.stavební řešení

# místo: Jižní okraj p.č. 1718/1, k.ú. Komárov, obec Brno,  západně od  stávající trafostanice ,

Majitel p.č.1718/1: Statutární město Brno.

provozovatel: odbor životního prostředí,  Magistrát města Brna .

charakter stavby: měřící stanice Komárov  kontejner umístěný na betonovém soklu, schodiště

# předmět dokumentace: Projekt pro územní rozhodnutí část D.1.stavební část

B. Stávající stav

Původní stav v místě uvažované měřící stanice  na jižním okraji  p.č.1718/1, k.ú.Komárov je  zatravněná plocha. Východně 6,5 m od stanice je  zděná trafostanice.

C.Záměr

Na  jižním okraji  p.č.1718/1, k.ú.Komárov bude instalována měřící stanice pro monitorování obvzduší. Zařízení umístěno v kontejneru  3700/2400/2440 mm.

Vzhledem k záplavovému území bude umístěn na zvýšené betonové podezdívce výšky 1250 mm, rozměr 3680/2380 mm. Pro přístup do stanice navrženo schodiště 1900/1200 mm.

D provoz:

Monitorovací stanice v kontejneru měří aktuální stav ovzduší  u výpadové komunikace v ulici Svatoperstká. Stanice  měřící přístroje  zapisujíe  data do databáze.

Stanice pracuje automaticky, vyžaduje kontrolu a zaznamenání dat 3x týdně odborným pracovníkem.

Měřící zařízení je připojeno  přes novou kabelovou přípojku nn na elektrickou síť. Připojka řešena v samostné dokumentaci.

E.Stavební řešení

Vytyčení sítí:

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení inženýrských sítí podle požadavků správců sítí, uvedených ve vyjádřeních.

Budou vytyčení zemní kabely nn a vn.

Bude vytyčen plynovod ,.

Budou vytyčeny vodovod a kanlizace

Vytyčení stavby:

Stanice je umístěna  západním směrem od  stávajííc zděné trafostanice. Vytyčení bude provedeno od  severozápadního rohu  zděné trafostanice.  zakótování viz v.č. C.003 kordinační situace, D.004 situace ortofoto.

stavební řešení soklu

Stávající  zatravnění pozemku bude skryto v tl. 100 mm v rozsahu 12 m2. Bude využito pro zatravnění sousedních parcel.

Sokl je založen na základových pasech  šířky 400 mm, hloubky 900 mm.  Výkop bude proveden minirýpadlem. Rozsah 5,33 m3 třída těžitelnosti III.

Bude vylito betonem c 16/20.

Izolace na základovém pasu v půdorysu soklové zdi  navržena asf. pás sklobit 3 m2

Betonová nosná stěna pod kontejnerem š. 300 mm a š. 150 mm  navržena ze ztraceného bednění + zálivka beton C 16/20, vyztuženo profily d 10 mm.  Zdivo  tl.300 mm 6 m2, Zdivo tl.150 mm 9,63 m2.

Schodiště  navrženo ze 7 bloků prefa 1200/350/150 mm

Tvárnice budou zvenku stěrkovány marmolitem šedý odstín, zrno 2 mm  16 m2.

Okolo stavby soklu bude proveden okapový chodník  dlažba 200/100/60 mm na štěrkopísku 100 mm, rozdsah pásu š. 100 mm  16,4 bm.

měřící kontejner

Na hotový sokl bude po vyzrání betonových konstrukcí 4 týdny osazen měřící kontejner   3700/2400/2440 mm, hmotnost 2 t. Bude osazeno mobilním jeřábem.

Kontejner bude  na sokl ukotven 7 kotvícím deskami 150/250 mm, osazenými svisle 50 mm nad horní líc soklu, kotvenými 4 vruty na hmoždiny 12 do svislého soklu.

Jedná se  továrně   vyrobený výrobek. Kontejner bude připojen na  elektrickou přípojku řešenou jiným projektem.

dokončující úpravy

Po osazení bude  opravena znovu zatravněná plocha  okolo stavby cca v rozsahu  20 m2 mezi komunikací a  soklem, kde byl zapatkován jeřáb.

Brno 14.5.2022						Ing.Antonín Muška