| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 17×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 09/2021 | Zakázkové číslo | 1516319-16-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | B |  | 0 |

B.1	Popis území stavby	5

B.1.1	CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ	5

B.1.2	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem	5

B.1.3	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5

B.1.4	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	5

B.1.5	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	5

B.1.6	VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ	5

B.1.7	OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	6

B.1.8	POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ	6

B.1.9	VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ	6

B.1.10	POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN	6

B.1.11	POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	6

B.1.12	ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY	6

B.1.13	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE	7

B.1.14	SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ	7

B.1.15	SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO	7

B.1.16	STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	7

B.2	Celkový popis stavby	8

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	8

B.2.1.1	NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY	8

B.2.1.2	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY	8

B.2.1.3	TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA	8

B.2.1.4	INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	8

B.2.1.5	INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ	8

B.2.1.6	OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	8

B.2.1.7	NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY	9

B.2.1.8	ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY	9

B.2.1.9	ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY	9

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	9

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	9

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	9

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY	10

B.2.6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ	10

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	13

B.2.8	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	13

B.2.9	ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA	13

B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY	13

B.2.11	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	13

B.3	Přepojení na technickou infrastrukturu	14

B.3.1	NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	14

B.3.2	PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONNÉ KAPACITY A DÉLKY	14

B.4	Dopravní řešení	14

B.4.1	NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU	15

B.4.2	NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU	15

B.4.3	PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY	15

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	15

B.6.1	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15

B.6.2	VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU	16

B.6.3	VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000	16

B.6.4	NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA	16

B.6.5	NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	17

B.7	Ochrana obyvatelstva	17

B.8	Zásady organizace výstavby	17

# Popis území stavby

## CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Stavba je situována ve městě Brně v MČ Brno – střed, na ulici Hlinky v úseku tramvajová zastávka Lipová. Stavba se nachází v zastavěném území.

Na ulici Hlinky se nachází na jižní straně tramvajový pás se zelení a přilehlý areál Výstaviště, na severní straně řadová zástavba bytových administrativních budov.

V ulici je obousměrný provoz se silnou intenzitou provozu MHD. Po celé délce je po severní straně komunikace asfaltový chodník, po jižní v převážné části kolmá parkovací stání nebo zelený pás.

Trasa rekonstruovaného páteřního vodovodního řadu DN 500 je vedena po veřejných pozemcích ve zpevněných plochách v chodníku anebo v parkovacích stáních. Stavba respektuje zástavbu města a veřejnou zeleň, v co nejmenší míře zasahuje do polohy stávajících inženýrských sítí.

Stavba je v souladu s charakterem území.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 212,90 – 215,60 m. n. m.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

Návrh rekonstrukce vodovodního řadu je v souladu s Územním plánem města Brna a s Územním rozhodnutím (nabytí právní moci dne 25.11.2020).

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu záměru BVK a.s. (číslo stavby 132 769, 6/2016) a je s ním v souladu.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města.

## Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nejsou vydána.

## Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů a organizací k této dokumentaci jsou součástí dokladové části této dokumentace 
a požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

## VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

V rámci stavby se prováděl inženýrsko – geologický průzkum.

V rámci IGP bylo provedeno 9 vrtaných sond a 10 odvrtů pro zjištění konstrukce stávající komunikace. Mocnost skladby vozovky se pohybuje od 0-0,7 m. Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je pro vodovod následující:

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 4 | 15 |
| sprašová hlína | 3 | 85 |

Ustálená hladina podzemní vody nebyla zachycena v žádném vrtu.

Stavba se nenachází v žádné kulturně ani historicky významné oblasti, tudíž se neprováděl další průzkum. V těsné blízkosti se nachází území s archeologickými nálezy, lze tedy předpokládá, že při provádění stavební činnosti pod povrchem terénu může dojít k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

## OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Stavba se nachází v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek a památkové zóně.

## POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Rekonstruovaný vodovod neprochází záplavovým ani poddolovaným územím.

## VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Navržená rekonstrukce vodovodu nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Vodovod se nachází pod úrovní terénu. Rekonstrukce předmětného úseku vodovodního řadu vyvolá přeložku podzemního vedení veřejného osvětlení.

Realizací stavby v dané lokalitě se zlepší stavebně technický stav předmětné sítě.

Před zahájením prací zhotovitel zajistí provedení pasportizace budov oprávněnou osobou (soudním znalcem) a následně repasport stejných objektů.

Stavba nemění odtokové poměry.

## POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Stávající vodovod v trase nově navrženého bude fyzicky odstraněn – vykopání ze země, odvoz a předání oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem.

Stávající vodovod ležící mimo trasy nově navrhovaného potrubí bude ponechán v zemi a vyplněn cementovo-popílkovou směsí.

Navrhovaný vodovodní řad je situován převážně ve zpevněných plochách.

Byla zpracována inventarizace zeleně, kácení a následná náhradní výsadba bude realizována v rámci rekonstrukce vodovodu v ul. Hlinky mimo tento úsek.

Stávající parkovací místa a dotčený chodník jsou s krytem živičným, při akci budou kompletně odstraněny.

## POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Stavbou nedojde k novým záborům pozemků ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

## ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Napojení na komunikace, příjezdy

Přístup pro zajištění provozu a údržby vodovodního řadu a armatur bude z veřejných komunikací. Nároky na dopravní systém se nezvyšují.

Přeložky inženýrských sítí

V souvislosti s rekonstrukcí vodovodu, chodníku a parkovacích míst se předpokládají přeložky podzemního vedení a sloupů VO.

Podrobně viz. kap. B.2.6 této zprávy.

## VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Termín výstavby se předpokládá v roce 2023.

Podmiňující, vyvolané ani související investice nejsou nyní známy.

Při provádění vodovodu v blízkosti komunikace a autobusové zastávky Lipová dojde k určitému omezení dopravy.

Vlastní dopravní řešení viz přílohu této PD – F.3.

Před započetím stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby zajistil vytýčení veškerých podzemních sítí a při vlastní stavbě byly respektovány veškeré požadavky správců jednotlivých zařízení.

V místech, kde se při výstavbě zjistí, že jsou stávající sítě uloženy oproti předpokladu tak, že by nebylo možné vodovod položit, bude nutné vyhodnocení takové situace přímo na stavbě za přítomnosti projektanta 
a případné provedení přeložky.

Ve zpevněných plochách bude po uložení potrubí provedena rekonstrukce chodníku, parkovacích míst a zelených ploch.

Dle informací známých v době zpracovávání této projektové dokumentace jsou ve fázi projektu níže uvedené stavby, které byly s touto stavbou koordinovány:

křiž. Hroznová - křiž. Lipová -  vozovna Pisárky - OP Brno 2014 – Pisárky, investor Dial Telecom, a.s,

křiž. Lipová - č.or. 116 - Vozovna Pisárky etapa III, vratná smyčka,investor DPMB, a.s.

Od čísla 138a po ulici Hroznová - FTTS 60807, T-Mobile Czech Republic a.s.

před křižovatkou s ulicí Hroznová - FTTS 60807, T-Mobile Czech Republic a.s.

## SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

Viz příloha H.3 této projektové dokumentace.

## SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO

Viz příloha H.7 této projektové dokumentace.

## STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Stavbou dojde k zásahu do ochranných pásem následujících stávajících zařízení a vedení:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské komunikace a.s.

- stávající plynovod NTL, STL			- RWE GasNet, a.s.

- podzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.

- podzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Dial Telecom, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- SMART comp, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- UPC Česká republika, s.r.o.

- podzemní sdělovací vedení 			- T-mobile Czech Republik, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- VUT v Brně

- podzemní sdělovací vedení 			- Faster CZ, s.r.o.

- podzemní sdělovací vedení 			- Masarykova univerzita

- podzemní sdělovací vedení 			- ČD Telematika, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- E.ON, a.s.

- podzemní vedení 				- DPmB, a.s.

- trakční nadzemní a podzemní vedení		- DPmB, a.s.

- místní komunikace				- Brněnské komunikace a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci a dále zhotovitel ověří jejich polohu pomocí ručně kopaných sond. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost.

V rámci inženýrské činnosti budou na základě zpracované dokumentace zajištěna veškerá vyjádření nutná k žádosti o stavební povolení.

Stavba zasahuje do ochranného pásma tramvajové tratě (30 m od osy krajní koleje).

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu, následně rekonstrukce parkovacích stání a chodníku. Jedná se tedy o změnu dokončené stavby.

### ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Účelem stavby je rekonstrukce vodovodního potrubí DN 500 v ulici Hlinky v úseku tramvajová zastávka Lipová z let 1899.

### TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o stavbu trvalou.

### INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou aplikovány.

### INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů k této dokumentaci jsou v přiložené Dokladové části a všechny požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

### OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Budovaná komunikace je dle zákona 13/1997 Sb. místní komunikací funkční skupiny C – obslužná komunikace, pro kterou není stanoveno ochranné pásmo.

### NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY

Vodovodní potrubí TLT			 [m]

DN 500			145 m

Celková plocha řešených komunikací a zpevněných ploch		750 m2

Celková délka překládané trasy vedení VO (SO 901)				205 m

### ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

Celková potřeba vody

Vlastní rekonstruovaný vodovod slouží pro veřejné zásobování pitnou vodou. Rekonstrukcí vodovodu se stávající potřeba vody nezmění.

Celková potřeba elektrické energie

V rámci této stavby nejsou navrženy žádné elektrospotřebiče.

Odhad produkce splaškových vod

Řešené objekty neprodukují žádné splaškové odpadní vody.

Odpady

Produkované množství odpadů při výstavbě viz kap. B.6.1 této zprávy. Objekty jako takové odpady neprodukují.

### ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Termín výstavby bude záviset na výběru zhotovitele stavby – zahájení se předpokládá v roce 2023.

Vodovod je trubní systém zajišťující dodávku upravené pitné vody z místa produkce do místa spotřeby. Stávající páteřní řad v ulici je z roku 1899. Špatný technický stav má negativní vliv na kvalitu vody zejména z důvodu možného druhotného oživení vody z inkrustů na stěnách potrubí a vysoké hydraulické drsnosti vnitřních stěn potrubí.

Chodník a parkovací pás přilehlý k místní komunikaci bude po provedení rekonstrukce vodovodu rekonstruován s ohledem na vytvoření vazby pohybu chodců a cyklistů a úpravy parkovacích stání.

## CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Respektování uvedených zásad je dáno účelem navrhované stavby a možností situování do terénu. Vodovodní potrubí je uloženo pod terénem bez vlivu na urbanistické, architektonické a výtvarné řešení.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby tato dokumentace neřeší dispoziční a provizorní řešení a neobsahuje žádnou technologii výroby.

## BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Řešené komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace uvedenými ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. Zejména se jedná o bezbariérové přístupy k navrženým vyhrazeným parkovacím stáním, zřízení přirozené vodící linie podél pochozích ploch a hmatové i vizuální úpravy v prostoru přechodů pro chodce a zastávek MHD.

S ohledem na vybudování stezky pro pěší v potřebné šířce, a také způsob jejího odvodnění a konstrukčního řešení, není možné provést standardní přirozenou vodící linii z převýšených betonových obrubníků osazených do betonového lože. Z důvodu dostatečné ochrany kořenových systémů, byla navržena podél stezky umělá vodící linie z řádku drobných kamenných kostek (10-12 cm) do betonového lože minimální šířky a hloubky. Kostky budou střídavě výškově osazené (2m zapuštěné / 2m s převýšením 4cm).  Navržené řešení bylo v rámci zpracování PD konzultováno a předběžně odsouhlaseno s PSpBB, NIPI a tyflocentrem a podoba umělé vodící linie byla shledána dostatečně hmatnou.

Jako primární a pohodlnější komunikační trasa pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu bude nadále sloužit široký průběžný chodník na protilehlé straně ulice Hlinky.

## BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Při provozu vodovodu je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce. V provozním řádu vodovodu se musí uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je třeba zdůraznit ochranu před fyzickým zraněním. Z hlediska hygienického je nutné upozornit na nebezpečí infekce.

Pro provoz vodovodu platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- Zákon č. 55/1975 Sb., Zákoník práce

- Pokyny BOZ při práci ve vodohospodářských objektech sv. 3, díl 4 - Kanalizace

- Směrnice č. 46 Sb. Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí sv. 39/l978

- Vyhl. SUBP č. 59/l982 Sb. na základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce na hygienických zařízeních

- Zákon č. 65/61 Sb. č. 20/66 Sb.

- Vyhl. MZd č. 207/58

- Hygienické předpisy sv. č. 39/78, 51/81

- nařízení vlády 101/2005 Sb.

Na komunikaci platí obecně zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2000Sb) a další, které provoz upravují (30/2001Sb) a kterými se musí účastníci provozu řídit.

## ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu DN 500 v ulici Hlinky v prostoru tramvajové zastávky Lipová. Tento úsek je součástí celkové rekonstrukce vodovodu v ulici Hlinky mezi ulicemi Lipová a Křížkovského a následně rekonstrukce parkovacích ploch a chodníku.

Změna trasy vodovodu v tomto úseku vyvolá přeložku VO.

Rekonstrukcí stávajícího vodovodu, který vede v současnosti v chodníku a je ve špatném technickém stavu, dojde ke kvalitnímu zabezpečení ulice pitnou vodou.

SO 330	VODOVOD

Potrubí v ulici Hlinky je navrhováno z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny DN 500 s tloušťkou stěny minimálně 7,2 mm, které bude v celé délce opatřeno vnitřní výstelkou a vnější speciální ochranou z důvodu ochranného pásma tramvajové tratě. Předmětný úsek u zastávky Lipová v délce 145 m bude napojen na stávající litinové potrubí.

Potrubí z tvárné litiny bude ukládáno v souladu s běžnými zvyklostmi pro tento materiál do rýhy šířky 1,3 m do zhutnělého lůžka tl. 100 mm ze štěrkopísku. Stěny výkopů budou zajištěny příložným/zátažným pažením.

Po uložení bude realizován hutněný obsyp z přesáté zeminy po povrch potrubí a pak bude zasypáno náhradním zásypovým materiálem. Před provedením zásypu bude ve výšce 40 cm nad potrubím uložena trasovací páska s nápisem „ Pozor vodovod“ signalizující při případných pozdějších výkopových pracech existenci vodovodního potrubí. K pozdějšímu vyhledání bude k potrubí před provedením obsypu připevněn identifikační vodič 2x4Cu, jehož volné konce budou vyvedeny do poklopů armatur a hydrantů.

Nad potrubím, ve vzdálenosti max. 50 m od sebe, u odboček a v lomových bodech bude max. 10 cm nad potrubím osazeno identifikační zařízení typu „marker“.

Náhradní zásobení není požadováno. Realizace bude probíhat mimo trasu stávajícího vodovodu, propoje na stávající potrubí bude provedeno v rámci jedné odstávky.

RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH OBJEKTŮ

Rušené vodovodní potrubí bude v délce 140 m zalito cementopopílkovou směsí a konce zrušených vodovodů (včetně každého přerušení a odbočky) budou zaslepeny popř. zabetonovány.

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek – recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí – recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vytěžené zeminy:

Navážka – recyklační linka Dufonev – 9 km

Hlinitý materiál – recyklační linka Dufonev – 9 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

Poznámka:

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

SO 100 – KOMUNIKACE

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

V rámci stavebního objektu SO 101 „Komunikace a zpevněné plochy“ je řešena rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší v okolí zastávky hromadné dopravy „Lipová. Dále je řešena dočasné zapravení konstrukce parkovacího pásu po překopech a upravení jeho návaznosti na SO 102.

Stávající šířka průběžného jízdního pásu na místní komunikaci - ul. Hlinky se navrženými úpravami nezmění, a to ani v rámci VDZ. Stávající šířky jízdních pruhů zůstanou zachovány, pozice kamenného obrubníku na rozhraní parkovacího a jízdního pásu zůstane v současné poloze. Hlavní změna se odehrává v prostoru parkovacího pásu, jehož šířka, resp. délka jednotlivých dotčených kolmých parkovacích stání bude sjednocena na 4,5 m.  Stávající šířka parkovacího pásu/délka jednotlivých kolmých parkovacích stání je v rozmezí 4,60 až 5,35 m. Výše uvedené sjednocení šířky parkovacího pásu umožní zřízení stezky pro chodce základní šířky 3,0 m (SO 102).

Prostor zálivu a nástupiště autobusové zastávky „Lipová“, zasažený výkopovými pracemi v rámci rekonstrukce vodovodu bude obnoven v původním rozsahu. Asfaltové komunikace pro pěší budou nahrazeny krytem z betonové dlažby s fazetou.

Konstrukce 2* – „odlišení nástupiště zastávky Lipová“ – betonová dlažba s fazetou

| Betonová dlažba 20x20, šedá | DL | 60 mm | ČSN 73 6131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva fr. 4/8 | L | 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/32 | ŠDA | 250 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | 350 mm |  |

POZN.:	1) Dlažba s fazetou, spáry vyplněné pískem

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min 70 MPa.

Konstrukce 6 – asfaltová vozovka

| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy | ACO 11+ | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik | PS-C | 0,35 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton pro ložní vrstvy | ACL 16+ | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| Spojovací postřik | PS-C | 0,35 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP 22+ | 100 mm | ČSN 73 6121 |
| Infiltrační postřik | PI-C | 1,0 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Směs stmelená cementem | SC, C8/10 | 200 mm | ČSN 73 6124-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/63 | ŠDA | min. 150 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | min. 550 mm |  |
| Výměna podloží |  | 500 mm |  |

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na vrstvě ŠD min 70 MPa.

SO 102 Stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů

V rámci stavebního objektu SO 102 „Stezka pro chodce“ je navržena stezka, která, když bude zhotovena v celé své délce až k zastávce „Výstaviště – hlavní vstup“, bude sloužit jako stezka s povoleným vjezdem cyklistů se základní šířkou 3,0 m (včetně bezpečnostního odstupu od přilehlého parkovacího pásu). Tato šířka bude lokálně snížena až o 0,50 m vlivem zachování minimálního odstupu od kmene stávajících stromů.

Celková délka navržené stezky pro chodce, v této etapě, je cca 110 m. Stezka je ze severu je lemována parkovacím pásem a z jihu pásem zeleně se vzrostlým stromořadím.

Stezka pro chodce je navržena v trase stávajícího asfaltového chodníku šířky cca 1,50 m. Rozšíření pěšího koridoru je provedeno částečně na úkor stávajícího parkovacího pásu proměnné šířky a částečně na úkor zeleného pásu u stromořadí. Provedené sondážní práce naznačují, že je možné stezku realizovat v navržené šířce i s ohledem na zajištění dostatečné ochrany kořenového systému přilehlého stromořadí.

Konstrukce 5 – asfaltová stezka pro pěší

| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy | ACO 8 | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik | PS-C | 0,35 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP 16 | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| Infiltrační postřik | PI-C | 1,0 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Štěrkodrť fr. 0/32 | ŠDA | min. 250 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | min. 350 mm |  |

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min 60 MPa.

SO 103 Tramvajová zastávka Lipová

V rámci stavebního objektu „SO 103 Tramvajová zastávka Lipová“ bude provedena rekonstrukce stávajících přístupů na nástupiště tramvajové zastávky. Veškeré komunikační vazby řešených zpevněných ploch zůstanou zachovány. Tyto přístupy se nachází ve staničení km 0,016 00, 0,037 00. Rekonstrukce těchto přístupů spočívá v obnově konstrukce a osazení nových obrubníků. Celková plocha rekonstruovaných přístupů činí 6 m2.

Konstrukce 2*  – betonová dlažba s fazetou

| Betonová dlažba 20x20, šedá | DL | 60 mm | ČSN 73 6131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva fr. 4/8 | L | 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/32 | ŠDA | 250 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | 350 mm |  |

POZN.:	1) Dlažba s fazetou, spáry vyplněné pískem

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min 70 MPa.

SO 900 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

SO 901 Přeložka vedení a sloupů VO

Stávající trasa kabelů veřejného osvětlení (dále VO) se nově nachází v kolizi s rekonstrukcí trasy vodovodu na ulici Hlinky v Brně. Z tohoto důvodu dochází k nutnosti zajištění přeložky trasy pro VO od stožáru č. S-0282-085 do stožáru č. S-0282-098 (celkem 9 stožárů), která bude dána vzájemnou vzdáleností od nové trasy vodovodu. Všechny tyto sloupy zůstanou na původním místě beze změn a budou do nich nataženy nové kabely CYKY-J 4x16mm2. Stávající 5 metrové stožáry jsou osazeny bez výložníků typu SB-5-P se svítidly V-Siteco Laterna 70W.

V celé délce bude položen nový kabel CYKY-J 4x16 mm2, uložený v korugované chráničce DN63.

Kabel bude uložen dle výkresu vzorových řezů, viz řezy č. 3, 4, 5, včetně řezu uložením stožárového základu v terénu č. 9 a 10.

Realizace přeložky a nového VO musí být provedena v souladu s požadavky Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna.

Blíže popsáno v SO 901, viz technická zpráva „D.3.1.1“.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vodovodní řad bude realizován v otevřeném výkopu. Navrhují se výkopy se svislými stěnami pažené příložným/zátažným pažením.

Zemina vytěžená z rýh bude odvezena na recyklační linku Dufonev. Odvozová vzdálenost je 9 km.

V projektové dokumentaci, části komunikace je uvažováno s běžnými technologiemi užívanými pro výstavbu inženýrských sítí a blíže se nepopisují:

- Výkopy pro konstrukci parkovacích stání

- Konstrukční vrstvy vozovky a chodníků (stmelené a nestmelené)

- Dokončovací práce

Zhotovitel před započetím prací zpracuje přesný technologický postup provádění a organizace dopravy a manipulace s materiálem na staveništi pro jednotlivé výše uvedené technologie.

## POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vodovod je možné charakterizovat jako stavbu bez požárního rizika. Jedná se o potrubí z nehořlavého materiálu uložené v zemi, navíc prakticky všude v kontaktu s pitnou vodou.

Zásobení požární vody v lokalitě zabezpečují rozvodné řady, do kterých tato akce nezasahuje. Rekonstruovaný vodovod plní funkci páteřního vodovodu. Z tohoto důvodu se zásobení lokality požární vodou nemění.

Potřeby požární ochrany po dokončení stavby budou respektovány.  Během stavby bude dodavatel udržovat staveniště sjízdné pro pohotovostní vozidla hasičů a bude udržovat přístupné požární hydranty. Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavebního dvora v případě nebezpečí budou použity ochranné požární prostředky (hasící přístroje, voda) - je věcí budoucího dodavatele stavby.

Budované komunikace umožňují protipožární zásah vedený vnějškem objektu, umožňují příjezd požárních vozidel. Dopravní prostor není nikde omezen.

## ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Pro stavbu během užívání není potřeba využití energií, proto dokumentace neřeší hospodaření s energiemi.

## HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY

Zařízení a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci této stavby a používané při provozu, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Řešení navrženého vodovodního řadu odpovídá v současné době platným bezpečnostním a hygienickým předpisům a normám.

## ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vodovodní řady jsou stavby podzemní, bez nutnosti ochrany proti pronikání radonu.

Ochrana před bludnými proudy

Rekonstruovaný vodovod se nachází v ochranném pásmu tramvajové tratě, v celé délce bude použito vodovodní potrubí z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou.

Ochrana před technickou seizmicitou

V zájmové oblasti se nepředpokládá výskyt technické seizmicity.

Ochrana před hlukem

Navrhované inženýrské sítě nejsou zdrojem hluku.

Protipovodňová opatření

Pro podzemní vodovodní řad se nenavrhují protipovodňová opatření.

Ostatní účinky – vliv poddolování

Zájmová oblast se nenachází v poddolovaném území.

# Přepojení na technickou infrastrukturu

## NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Navržená stavba nemá požadavky na nová napojovací místa. Rekonstruovaný vodovodu bude na obou koncích rekonstruovaného úseku napojen na stávající řad DN 500.

## PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONNÉ KAPACITY A DÉLKY

Navržená stavba neřeší připojovací rozměry a kapacity.

# Dopravní řešení

V rámci stavebního objektu SO 101 „Komunikace a zpevněné plochy“ je řešena rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší v okolí zastávky hromadné dopravy „Lipová. Dále je řešena dočasné zapravení konstrukce parkovacího pásu po překopech a upravení jeho návaznosti na SO 102.

Stávající šířka průběžného jízdního pásu na místní komunikaci - ul. Hlinky se navrženými úpravami nezmění, a to ani v rámci VDZ. Stávající šířky jízdních pruhů zůstanou zachovány, pozice kamenného obrubníku na rozhraní parkovacího a jízdního pásu zůstane v současné poloze. Hlavní změna se odehrává v prostoru parkovacího pásu, jehož šířka, resp. délka jednotlivých dotčených kolmých parkovacích stání bude sjednocena na 4,5 m.  Stávající šířka parkovacího pásu/délka jednotlivých kolmých parkovacích stání je v rozmezí 4,60 až 5,35 m. Výše uvedené sjednocení šířky parkovacího pásu umožní zřízení stezky pro chodce základní šířky 3,0 m (SO 102).

Prostor zálivu a nástupiště autobusové zastávky „Lipová“, zasažený výkopovými pracemi v rámci rekonstrukce vodovodu bude obnoven v původním rozsahu. Asfaltové komunikace pro pěší budou nahrazeny krytem z betonové dlažby s fazetou.

V rámci stavebního objektu SO 102 „Stezka pro chodce“ je navržena stezka, která, když bude zhotovena v celé své délce až k zastávce „Výstaviště – hlavní vstup“, bude sloužit jako stezka s povoleným vjezdem cyklistů se základní šířkou 3,0 m (včetně bezpečnostního odstupu od přilehlého parkovacího pásu). Tato šířka bude lokálně snížena až o 0,50 m vlivem zachování minimálního odstupu od kmene stávajících stromů.

Celková délka navržené stezky pro chodce, v této etapě, je cca 110 m. Stezka je ze severu je lemována parkovacím pásem a z jihu pásem zeleně se vzrostlým stromořadím.

Stezka pro chodce je navržena v trase stávajícího asfaltového chodníku šířky cca 1,50 m. Rozšíření pěšího koridoru je provedeno částečně na úkor stávajícího parkovacího pásu proměnné šířky a částečně na úkor zeleného pásu u stromořadí. Provedené sondážní práce naznačují, že je možné stezku realizovat v navržené šířce i s ohledem na zajištění dostatečné ochrany kořenového systému přilehlého stromořadí.

V rámci stavebního objektu „SO 103 Tramvajová zastávka Lipová“ bude provedena rekonstrukce stávajících přístupů na nástupiště tramvajové zastávky. Veškeré komunikační vazby řešených zpevněných ploch zůstanou zachovány. Tyto přístupy se nachází ve staničení km 0,016 00, 0,037 00. Rekonstrukce těchto přístupů spočívá v obnově konstrukce a osazení nových obrubníků. Celková plocha rekonstruovaných přístupů činí 6 m2.

## NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Řešené chodníky na obou koncích navazují na stávající komunikace pro chodce. Autobusový záliv dotčený výkopovými pracemi vodovodu bude obnoven ve stávajícím rozsahu a poloze.

## NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

Šířka parkovacího pásu, resp. délka jednotlivých kolmých parkovacích stání bude, v délce rekonstruované části stezky pro chodce, sjednocena na 4,5 m + přesah 0,5m přes zvýšený obrubník v čele parkovacího stání. Stávající šířka parkovacího pásu/délka jednotlivých kolmých parkovacích stání je v rozmezí 4,60 až 5,35 m. Výše uvedené sjednocení šířky parkovacího pásu umožní zřízení stezky pro chodce základní šířky 3,0 m (SO 102).

Prostor zálivu a nástupiště autobusové zastávky „Lipová“, zasažený výkopovými pracemi v rámci rekonstrukce vodovodu bude obnoven v původním rozsahu. Asfaltové komunikace pro pěší budou nahrazeny krytem z betonové dlažby s fazetou.

## PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY

V rámci stavebního objektu SO 102 „Stezka pro chodce“ je navržena stezka se základní šířkou 3,0 m (včetně bezpečnostního odstupu od přilehlého parkovacího pásu). Tato šířka bude lokálně snížena až o 0,50 m vlivem zachování minimálního odstupu od kmene stávajících stromů.

Celková délka navržené stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů je cca 120 m. Stezka je ze severu je lemována parkovacím pásem a z jihu pásem zeleně se vzrostlým stromořadím.

Stezka pro chodce je navržena v trase stávajícího asfaltového chodníku šířky cca 1,50 m. Rozšíření pěšího koridoru je provedeno částečně na úkor stávajícího parkovacího pásu proměnné šířky a částečně na úkor zeleného pásu u stromořadí. Provedené sondážní práce naznačují, že je možné stezku realizovat v navržené šířce i s ohledem na zajištění dostatečné ochrany kořenového systému přilehlého stromořadí.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navrhovaný vodovodní řad je situován ve zpevněných plochách (parkovací stání, chodník).

Je zpracována inventarizace zeleně, která koresponduje s provedeným dendrologickým posudkem (Brno, Hlinky – rekonstrukce vodovodu, odborný dendrologický posudek stromů uličního stromořadí, 6/2019). Návrh náhradní výsadby je zpracován v rámci hlavního projektu přílohy K této projektové dokumentace.

Opatření pro ochranu vegetace v průběhu stavby viz přílohu F.1.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, zejména ke zlepšení sociálně-zdravotních a hygienických podmínek obyvatel. Výrazným přínosem je umožnění pohybu cyklistů mimo dopravně vytíženou komunikaci.

ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ

Navrhovaná stavba neprodukuje při svém provozu žádné emise do ovzduší a není zdrojem znečišťování ovzduší.

ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI HLUKU

Obsahem stavby je rekonstrukce parkovacích míst a chodníku, samotná komunikace s individuální a hromadnou dopravou není součástí této stavby.

ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č.8/2021 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady:

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi:

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kat. | Množství [t] | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | 138 | Recyklace, využití. |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,01 | Odvoz do zařízení ke sběru a výkupu těchto odpadů. |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 0,4 | Recyklace, využití. |

Seznam provozovaných zařízení viz Registr zařízení:

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa

## VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných významných krajinných prvků.

Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění. Povrchy narušené stavební činností budou uvedeny do původního stavu v plném rozsahu.

Ovlivnění vod v místě provádění stavby, především podzemních se nepředpokládá. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Tato možnost je však naprosto minimální už s ohledem na charakter navržené stavby.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující:

- skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných obalech a kontejnerech

- bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky (sorbety) pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné látky

- v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa

- stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností

Stavba je navrhována pro možnost bezproblémové obsluhy zástavby jako nezbytná nutnost a nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Postup v těchto situacích bude uveden v provozním řádu kanalizace.

## VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000

Stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000.

## NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA

U stavby nebyla prováděná EIA.

## NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Budovaná komunikace je dle zákona 13/1997 Sb místní komunikací skupiny C – obslužná komunikace, pro kterou není stanoveno ochranné pásmo.

Výstavbou kanalizace a vodovodu dojde ke styku s těmito vedeními:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské komunikace a.s.

- stávající plynovod NTL, STL			- RWE GasNet, a.s.

- podzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.

- podzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Dial Telecom, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- SMART comp, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- UPC Česká republika, s.r.o.

- podzemní sdělovací vedení 			- T-mobile Czech Republik, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- VUT v Brně

- podzemní sdělovací vedení 			- Faster CZ, s.r.o.

- podzemní sdělovací vedení 			- Masarykova univerzita

- podzemní sdělovací vedení 			- ČD Telematika, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- E.ON, a.s.

- podzemní vedení 				- DPmB, a.s.

- trakční nadzemní a podzemní vedení		- DPmB, a.s.

- místní komunikace				- Brněnské komunikace a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Zhotovitel si před započetím stavby nechá přesnou polohu inženýrských sítí vytýčit.

V rámci inženýrské činnosti byla zajištěna veškerá vyjádření nutná k vydání stavebního povolení. Případné oprávněné požadavky jednotlivých správců a majitelů sítí a zařízení uvedené ve vyjádření (viz E. Dokladová část) je nutné respektovat v rámci realizace.

# Ochrana obyvatelstva

Výstavbou navržených IS nedojde ke zhoršení hygienických podmínek ve městě oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, apod.

# Zásady organizace výstavby

Podrobně zpracované viz příloha F. Zásady organizace výstavby.