| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 10×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 09/2021 | Zakázkové číslo | 1516319-16-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |
|  | D.1 - SO 330 VODOVOD | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.1 |  | 0 |

1	STÁVAJÍCÍ STAV	4

2	SO 330 VODOVOD	4

2.1	Podélné profily	4

2.2	Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem	4

2.3	Zemní a výkopové práce	4

2.3.1	Výkopy	4

2.3.2	Zásypy	5

2.4	Kladení a uložení potrubí	7

2.4.1	Kladení potrubí v otevřeném výkopu	7

2.4.2	Spojování potrubí	7

2.4.3	Řezání trub	7

2.5	Potrubní materiály	7

2.6	Požadavky na výstavbu vodovodu	9

2.7	Náhradní zásobení pitnou vodou	10

# STÁVAJÍCÍ STAV

Stavba je situována ve městě Brně v MČ Brno – střed, na ulici Hlinky u křižovatky s ulicí Lipová. Stavba se nachází v zastavěném území.

Na ulici Hlinky se nachází na jižní straně tramvajový pás se zelení a přilehlý areál Výstaviště, na severní straně řadová výstavba bytových administrativních budov.

Trasa části rekonstruovaného páteřního vodovodního řadu DN 500 je vedena po veřejných pozemcích ve zpevněných plochách v chodníku anebo v parkovacích stáních. Stavba respektuje zástavbu města a veřejnou zeleň, v co nejmenší míře zasahuje do polohy stávajících inženýrských sítí.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 212,90 – 215,60 m. n. m.

# SO 330 VODOVOD

Potrubí v ulici Hlinky je navrhováno z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny DN 500 s tloušťkou stěny minimálně 7,2 mm, které bude v celé délce opatřeno vnější těžkou protikorozní ochranou z důvodu ochranného pásma tramvajové tratě. Předmětný úsek u zastávky Lipová v délce 145 m bude napojen na stávající litinové potrubí.

VODOVODNÍ ŘADY

Rekonstruovaný vodovodu bude uložen do chodníku nebo pod parkovací místa. Potrubí vodovodního řadu nahradí stávající litinové vodovodní potrubí stejného profilu. Stávající vodovod nemá jištěné hrdlové spoje, proto je nutné při  propojování potrubí použít betonové bloky pro jejich zajištění.

## Podélné profily

Podélné sklony vodovodního řadu a propoje vyplývají ze sklonu terénu a respektují niveletu nápojných bodů. Krytí potrubí je navrženo cca 1,5 – 2,0m, přičemž v místech napojení na stávající potrubí bude upravena dle skutečné polohy propojovaného vodovodu.

## Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem

Dotčené inženýrské sítě jsou zakresleny v příslušných situacích. Poloha inženýrských sítí je zakreslena pouze s přesností odpovídající použité technické metodě a úrovni podkladů. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci a dále zhotovitel ověří jejich polohu pomocí ručně kopaných sond. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost.

Stavba zasahuje do ochranného pásma tramvajové tratě (30 m od osy krajní koleje).

## Zemní a výkopové práce

### Výkopy

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN.

Před prováděním výkopů zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních sítí jejich správci. Při provádění výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem daného podzemního vedení.

Výkopy prováděné v zatravněných plochách zahrnují sejmutí ornice a její uskladnění na mezideponii pro další využití. Veškeré práce s ornicí budou prováděny tak, aby nedošlo ke smíchání s výkopkem. V případě dlouhodobého uskladnění musí být povrch mezideponie urovnaný a chráněný proti růstu plevelů.

Přebytečná zemina a konstrukční vrstvy zpevněné plochy budou odvezeny k recyklaci. Součástí ceny zhotovitele je i poplatek za recyklaci.

Stavební jámy a rýhy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod.

V případě, že při provádění stavby dojde k podkopání základové spáry stávajícího objektu, nebo bude výkop prováděn v těsné blízkosti stávající základové konstrukce, budou provedena patřičná opatření pro zajištění stability stávajících konstrukcí.

Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které nejsou určeny k odstranění.

V případě výkopu kontaminovaných zemin nebo při zastižení kontaminovaných vod, bude s nimi zhotovitel nakládat a likvidovat v souladu s příslušnou legislativou.

Dno výkopu kopaného v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku, nebo krytím ochrannými materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostředně před položením potrubního vedení.

Pokud příslušné položky soupisu prací obsahují uložení materiálů na skládku, je součástí těchto položek i poplatek za toto uložení.

Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability svahů a stěn apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel.

IG průzkumu nebyla podzemní voda zastižena a pro případ neočekávaného výskytu počítá projekt s čerpáním 200 hod, průměrný přítok do 500 l/min a výška do 10 m.

Výkopy v trase (rýhy)

Není přípustné přetěžení (nadvýlom) nivelety výkopu. Všechny výkopy musí být před definitivní úpravou (zajištění, položení sítí, zásyp apod.) geologicky zdokumentovány ve vhodném měřítku v závislosti na složitosti geologických podmínek.

V případě zastižení nevhodných zemin špatných geotechnických kvalit (např. neúnosné, stačitelné zeminy), budou tyto ze základové spáry odstraněny a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutněného štěrku. Tato vrstva bude uložená do výztužné tkané geotextílie z polypropylenových vláken 100% UV stabilizovaných o plošné hmotnosti minimálně 215 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m. Mocnost této vrstvy bude min. 40 cm (míra zhutnění Id=0,95). Tato vrstva bude pod hladinou podzemní vody zároveň sloužit jako plošný drén.

Pažení

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel příložným pažením v celé délce. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability sousedních objektů a konstrukcí.

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce nebo potrubí.

### Zásypy

Pro zásypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými normami (především ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, a dalšími specializovanými normami).

Hutnění bude prováděno vibračními deskami, pěchy, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou technikou.

Do zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené zásypy ze soudržných zemin. Zásypy se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu.

Zásypy budou prováděny dle technologického předpisu zpracovaného zhotovitelem a schváleného TDS. Zásypy budou prováděny odsouhlaseným vhodným materiálem hutněným po vrstvách dle výše uvedeného technologického předpisu. Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3%, u sprašových hlín se nesmí vlhkost při hutnění lišit od optimální hodnoty o více než 2%.

Mocnost ukládaných a hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu.

Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek a po schválení TDS. Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí.

Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách rýhy, aby nedocházelo k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti potrubí se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí. Bednění, pažení a jiné pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno nebo v průběhu hutnění postupně vytahováno, aby hutnění probíhalo proti rostlé zemině. Postupné vytahování pažení musí být prováděno tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu nebo zásypu a tím k jeho nakypřování.

Po dokončení zásypů v zatravněných plochách bude uskladněná ornice zpět rozprostřena, urovnána, zbavena kamenů a povrch bude uveden do původního stavu (osetím, nebo jinou úpravou dle okolního terénu).

Zásypy v komunikacích a zpevněných plochách

Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použit nesoudržný nesedavý materiál – štěrkopísek, štěrk. Pro dočasné zásypy konstrukci vozovky bude použit asfaltový recyklát tl. 500 mm.

Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny podle požadavků TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Konstrukce vozovky, povrchy chodníků

Jelikož tato stavba má nedílnou návaznost na obnovu parkovacích míst a chodníků, bude zásyp proveden pouze do výšky 50cm pod stávající terén. Finální konstrukce vozovky bude provedena v rámci oprav komunikací (SO 100).

Výsledky IGP

V rámci stavby se prováděl inženýrsko – geologický průzkum.

Podzemní voda dle provedeného průzkumu výkopem pro vodovod nebude zastižena a s jejím vlivem na základové konstrukce se neuvažuje.

V rámci IGP bylo provedeno 9 vrtaných sond a 10 odvrtů pro zjištění konstrukce stávající komunikace. Mocnost skladby vozovky se pohybuje od 0-0,7 m. Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je pro vodovod následující:

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 4 | 15 |
| sprašová hlína | 3 | 85 |

Stávající skladba odstraňovaných zpevněných povrchů dle IG průzkumu:

- km 0,000 - 0,001

kamenná dlažba			 	 			100 mm

prosívka								400 mm

celkem					 			500 mm

- km 0,001 - 0,024

betonová dlažba			 	 			100 mm

prosívka								400 mm

celkem					 			500 mm

- km 0,040 - 0,145

asfalt				 	 			350 mm

makadam+beton							150 mm

celkem					 			500 mm

## Kladení a uložení potrubí

### Kladení potrubí v otevřeném výkopu

Vodovodní potrubí z tvárné litiny bude ukládáno do rýhy příslušné šířky. Dno rýhy bude zbaveno nerovností (max. 50 mm). Poté bude opatřeno zhutněnou vrstvou podsypu v tl. 100 mm.

V místě hrdel budou provedeny montážní jamky. Trouba musí přiléhat k podkladu v celé délce trouby. Potrubí bude spojováno hrdlovými spoji. V celé délce potrubí budou použity zámkové spoje s jištěním proti posunu. Místo, kde se nové potrubí napojuje na stávající hrdlové potrubí, musí být také zabezpečeno proti posunu stávajícího potrubí prefabrikovaným betonovým blokem.

Odvodnění rýhy

V případě výskytu spodní vody ve stavební rýze zhotovitel na základovou spáru uloží vrstvu hutněného štěrku tloušťky minimálně 200 mm a provede drenážní rýhu, do které se položí drenážní trubka DN 100 obsypaná štěrkem. Na drenážní vrstvu hutněného štěrku bude položena separační geotextílie 300 g/m2. Na tuto drenážní vrstvu bude provedeno lože pod potrubí (podsyp). Při pokládce potrubí musí být zajištěno odvodnění výkopu.

Instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí zhotovitel po ukončení pokládky potrubí zaslepit. Po skončení stavby nesmí zůstat v podzemí žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané lokalitě.

### Spojování potrubí

Spojování potrubí bude prováděno dle předpisů výrobce potrubí, budou používány spojovací prvky podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže příslušných trubních materiálů.

Základním typem spojení litinových trub jsou spoje hrdlové těsněné pryžovým kroužkem a přírubové s plochým těsněním s kovovou vložkou.

Potrubí z tlakových trub z tvárné litiny bude spojováno hrdlovými spoji. Hrdlové tvarovky a potrubí bude v místech změn směru (kolen), změn profilů a odbočení jištěno proti posunu zámkovými spoji Místo, kde se navržené potrubí napojuje na stávající hrdlové potrubí, musí být také zabezpečeno proti posunu stávajícího potrubí prefabrikovaným betonovým blokem.

Zámkové spoje a opěrné bloky musí být osazené před tlakovou zkouškou.

Na přírubových spojích budou všechny šrouby a podložky z nerezové oceli a matky budou mosazné. Závit bude opatřen speciální vazelínou pro nerezové šrouby – aby bylo zajištěno následné povolení matek. Pro přírubové spoje budou použity těsnění s kovovou vložkou.

Potrubí a povrchy spojů musí být před zahájením a při provádění prací udržovány v naprosté čistotě.

### Řezání trub

Řezání trub bude provedeno dle pokynů výrobce tak, aby bylo umožněno dokonalé spojení trub.

Trouby, které se při stavbě zkracují, musí mít řez hladký a kolmý na osu trouby. Konce zkracovaných trub musí být před použitím upravené do tvaru předepsaného pro montáž trubního materiálu a povrchově ošetřené podle předpisů výrobce potrubí.

## Potrubní materiály

Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel postupovat podle platných ČSN, EN, v souladu s platnou legislativou a Městskými standardy pro vodovodní síť města Brna.

Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou budou doloženy platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních předpisů (Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění). Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním ústavem a budou mít platnost až do ukončení díla.

Součástí dodávky a montáže vodovodních řadů budou také spoje, spojovací materiál, zámkové spoje (příp. opěrné bloky), kontrola ovladatelnosti armatur, kontrola funkčnosti identifikačního vodiče, tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911, proplach potrubí (pokud bude potřeba opakovaný) zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí, zkouška nezávadnosti vody akreditovanou laboratoří a závěrečná technická prohlídka vodního díla.

Při výstavbě bude geodeticky zaměřena hloubka a poloha uložení potrubí a obslužných objektů pro následné vypracování dokumentace skutečného provedení.

Potrubí z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou

Vnější povrchová ochrana TLT potrubí s těžkou protikorozní ochranou bude následující:

vrstva žárově nanášené slitiny zinku a hliníku s dalšími kovy nebo bez nich se střední hmotností zinku na jednotku plochy minimálně 400 g/m2 s vrchní krycí vrstvou a

- zesílený homogenní vytlačovaný polyethylenový povlak standardní tloušťky dle tab. č.2 bodu 5.3.2. ČSN EN 14628 (1,8 – 3,5 mm dle DN trubky)

anebo

- zesílený homogenní polyuretanový povlak minimální tloušťky dle bodu 5.2.2. ČSN EN15189 (min. 700 μm)

Vnitřní povrchová ochrana bude odstředivě nanášená vrstva cementové vystýlky dle ČSN EN 545 - vysokopecní cement nebo struskoportlandský cement (vyráběné podle ČSN EN 197-1), při výrobě směsi cementové malty musí být dle ČSN EN 545 použita voda podle směrnice o pitné vodě 98/83/ES.

Tvarovky budou s vnější povrchovou ochrannou vrstvou epoxidu s min. tl. 250 m podle ČSN EN 14901, vnitřní fosfatizace zinkem s krycí epoxidovou vrstvou nanášenou kataforézou o síle min. 70 μm.

Všechny spoje u trub a tvarovek s těžkou protikorozní ochranou budou chráněny elastomerovou manžetou.

Minimální tloušťky stěny litiny musí být :

DN 150, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,7 mm

DN 200, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,8 mm

DN 500, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 7,2 mm

Potrubí, tvarovky a armatury budou min. třídy PN 10.

Pro napojení volných konců nového potrubí na stávající potrubí uložené v zemi budou použity univerzální multitoleranční mechanické spojky s jištěním proti posunu. Pro přechod z volného konce potrubí na přírubový spoj budou použity spojky s jištěním proti posunu vhodné pro jednotlivé materiály potrubí.

Jmenovité světlosti musí vyhovovat ČSN EN ISO 6708.

Potrubí, spojovací materiál a tvarovky musí vyhovovat příslušným ČSN EN (především ČSN EN 12201 a ČSN EN 13244).

Opěrné bloky, zámkové spoje

Potrubí z tlakových trub z tvárné litiny bude spojováno hrdlovými spoji. Hrdlové tvarovky a potrubí bude v místech změn směru (kolen), změn profilů a odbočení jištěno proti posunu zámkovými spoji podle předpisu výrobce potrubí, případně betonovými bloky. Opěrné bloky, nebo zámkové spoje musí být osazené před tlakovou zkouškou.

Pro zajištění hrdlových spojů na stávajícím potrubí v místech napojení budou v lomových bodech provedené konstrukce ze silničních panelů včetně vyklínováním dřevěnými hranoly, po napuštění budou kolena zabetonována.

Identifikační vodič, výstražná páska, identifikační markery

Ke všem potrubím budou připevněny identifikační vodiče 2 x 4 mm2 Cu umožňující pozdější vyhledání trub, který bude vyvedený do poklopů armatur. Signalizační vodič bude vodivě spojován pájením nebo lisováním pomocí trubičkové spojky a spoj zaizolován smršťovací hadicí. Vodič bude stejným způsobem propojen na stávající v případě napojení navrženého potrubí na stávající vodovodní řad. Protokol o ověření funkčnosti identifikačního vodiče bude předložen ke kolaudaci stavby.

Do zásypu potrubí v otevřeném výkopu bude osazena ochranná výstražná páska ve výšce cca 40 cm nad budovaným potrubím. Bude modré barvy s nápisem „Pozor vodovod“ a v šířce min. 20 cm.

Nad potrubím, ve vzdálenosti max. 50 m od sebe, u odboček a v lomových bodech bude max. 10 cm nad potrubím osazeno identifikační zařízení typu „marker“.

Orientační tabulky

Šoupátka, hydranty, přípojkové navrtávací pasy a uzávěry, budou označeny plastovými orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025, u hydrantů červené barvy, u šoupátek modré. Orientační tabulky se umisťují na viditelných místech v zastavěném území na zdi budov nebo na části plotu. Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén.

## Požadavky na výstavbu vodovodu

Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel postupovat podle platných norem a v souladu s platnou legislativou.

Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou musí zhotovitel doložit platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních předpisů (Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění). Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním ústavem a budou mít platnost až do ukončení díla.

Trasa stávajícího vodovodu bude před započetím výkopových prací vytýčená jeho provozovatelem (zajistí zhotovitel) a skutečná poloha, materiál a dimenze potrubí bude ověřena ručně kopanými sondami zhotovitelem. Teprve po ověření těchto parametrů objedná zhotovitel materiál podle skutečnosti.

Součástí dodávky a montáže potrubí budou také tlakové zkoušky, vyčištění potrubí, dezinfekce, proplachy potrubí pitnou vodou a krácené rozbory kvality vody akreditovanou laboratoří (pokud bude potřeba opakovaně). Před tlakovou zkouškovou předloží zhotovitel kladečské schéma zkoušeného úseku TDS a provozovateli k odsouhlasení.

Potrubí, tvarovky, armatury a další součásti vodovodní sítě budou v materiálovém provedení odolném proti korozi. Všechny armatury z tvárné litiny budou opatřené těžkou protikorozní ochranou podle GSK.

Pro napojení volných konců potrubí na stávající potrubí uložené v zemi budou použity univerzální multitoleranční mechanické spojky s jištěním proti posunu. Pro přechod z volného konce potrubí na přírubový spoj budou použity multitoleranční přírubové přechody s jištěním proti posunu vhodné pro jednotlivé materiály potrubí.

Pro provizorní řady (obtoky), propoje, pro dočasné propojení navrženého a starého potrubí, pro tlakové zkoušky, proplachy a dezinfekce potrubí zhotovitel použije dočasně tvarovky, armatury a potrubí, které budou po dokončení prací demontované. Tyto tvarovky, potrubí a armatury nejsou specifikované v této dokumentaci, neboť jejich použití závisí na zvoleném způsobu a postupu prací zhotovitelem, avšak musí být zahrnuty v nabídkové ceně zhotovitele.

Dezinfekce, proplach a kontrola kvality vody před uvedením do provozu

Dezinfekce a proplach potrubí

Před propojením opraveného vodovodu na stávající vodovod musí být provedeno vyčištění, odkalení, dezinfekce, proplach a kontrola kvality vody (platí i pro provizorní vodovod). K čištění a proplachu musí být použita výhradně pitná voda.

Dezinfekce se provede statickým postupem v souladu s ČSN EN 805. Pro dezinfekci lze použít chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah aktivního chloru cca 150 g/l, nebo roztok Sava, v němž je obsah aktivního chloru cca 50 g/l.

V cisterně se z pitné vody a dezinfekčního prostředku připraví chlorová voda s obsahem volného chloru 25 mg/l, kterou bude následně naplněno potrubí v celé délce. Při potřebě většího množství chlorové vody (>1000 l), pro větší úsek potrubí, je možné použít dávkovací čerpadlo dezinfekčního prostředku. Chlorová voda se v potrubí nechá působit min. 24 hodin.

Po provedené dezinfekci se vodovodní potrubí opětovně propláchne pitnou vodou, aby se zajistilo, že zbytková koncentrace volného chloru ve vodě nepřekročí povolenou hranici pro pitnou vodu, tj. 0,3 mg/l.

Kontrola kvality vody

Po proplachu potrubí se na konci opravovaného potrubí odebere kontrolní vzorek pro kontrolu kvality pitné vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění. Místo odběru kontrolního vzorku je nutné předem odsouhlasit se zástupcem provozovatele vodovodu.

Odběr kontrolního vzorku může být odebrán nejdříve po 24 hodinovém zdržení vody v provedené části potrubí, resp. 24 hodin po ukončení proplachu. Tato požadovaná časová prodleva je z důvodu prokázání, že v potrubí nedochází k pomnožení mikroorganismů.

Odběry vzorků vody a přepravu vzorků do laboratoře zajistí proškolený pracovník s platným certifikátem pro odběry vzorků akreditované laboratoře. Doporučuje se, aby odběry vzorků vody a rozbory vody objednal zhotovitel u provozovatele vodovodu.

## Náhradní zásobení pitnou vodou

Náhradní zásobení není požadováno.

Odstávka vodovodního řadu bude provedena pro propojení nového potrubí na stávající vodovod a odpojení starého vodovodního řadu, který bude odstaven z provozu.

Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval dobu trvání odstávky.

Všechny odstávky vodovodu zhotovitel v dostatečném předstihu (min. 15 pracovních dnů předem) dohodne s provozovatelem. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu. Maximální možná výluka pro provádění odstávek je 18 hodin.

RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH OBJEKTŮ

Rušené vodovodní potrubí bude zalito cementopopílkovou směsí a konce zrušených vodovodů (včetně každého přerušení a odbočky) budou zaslepeny popř. zabetonovány.

V místě propojů bude stávající potrubí vytěženo při výstavbě nového propoje a předáno oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem.

| Název řadu | Tvárná litina |
| --- | --- |
|  | DN 500 |
| zalití | 135 |
| odstranění | 7 |

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek – recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí – recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vytěžené zeminy:

Navážka – recyklační linka Dufonev – 9 km

Hlinitý materiál – recyklační linka Dufonev – 9 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.