## VODOVOD
BRNO, HLINKY
SO 330 VODOVODNÍ ŘADY
Technické specifikace viz. příloha D.1.1 Technická zpráva
VODOVODNÍ ŘAD HLINKY, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ
POPIS | ROZMĚR | POČET | MJ
VODOVODNÍ ŘAD
TLT se zámkovými spoji PN 10, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 7.2 mm | DN 500 | 127 | m
Vnější povrchová úprava se speciální ochranou
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka
včetně elastomerových manžet na hrdla
TLT PN 10, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 7.2 mm kalibrované | DN 500 | 18 | m
Vnější povrchová úprava se speciální ochranou
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka
včetně elastomerových manžet na hrdla
TVAROVKY
MMK 45° se zámkovým spojem | DN 500 | 3 | ks
MMK 11° se zámkovým spojem | DN 500 | 1 | ks
SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO | DN 500 | 2 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ A OSTATNÍ
PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ OPĚRNÝ BLOK |  | 2 | ks
SIGNALIZAČNÍ VODIČ včetně plasových pásků pro uchycení k potrubí 2 x Cu 4 mm2 |  | 148 | m
VÝSTRAŽNÁ FOLIE V MODRÉM PROVEDENÍ S NÁPISEM "POZOR VODOVOD" |  | 145 | m
ELASTOMEROVÁ MANŽETA NA HRDLA TVAROVEK |  | 32** | ks
IDENTIFIKAČNÍ BOD MARKER |  | 5* | ks
* identifikační body Markery budou osazeny ve vzdálenosti max. 50 m od sebe, u odboček a v lomových bodech
** vztahuje se na tvarovky a počet nekrácených trouby
RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH ŘADŮ
DEMONTÁŽ POTRUBÍ LT | DN 500 | 7 | m
ZALITÍ CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ | DN 500 | 135 | m
HYDRANT PODZEMNÍ VČETNĚ POKLOPU | DN 80 | 1 | ks
POZNÁMKA:
Přírubové tvarovky jsou včetně těsnění s kordem a komplet spojovacím materiálem – (šroub nerez, matka mosaz, podložky).
Všechny výrobky, které přijdou do přímého styku s dopravovanou vodou, budou mít český atest na pitnou vodu
Jmenovitý tlak (PN) bude zachován pro všechny armatury, tvarovky a fitinky shodný s PN potrubí řadů.