| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Petr Šulc |  |
| Vypracoval | Jan Kratochvíl |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 4×A4 | Měřítko | - | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 02/2022 | Zakázkové číslo | 1516319-16_1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |
|  | D.3 - SO 900 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ |  |  |  |
|  | D.3.1 - SO 901 PŘELOŽKA VEDENÍ A SLOUPŮ VO | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.3.1.1 |  | 0 |

1	Základní údaje	3

2	Vnější vlivy	3

3	Technické řešení	3

4	Vlivy na životní prostředí	4

5	Závěrečná ustanovení	4

6	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

# Základní údaje

Jako podklad pro vypracování projektu sloužila:

- situace se zakreslenými nadzemními a podzemními sítěmi

- požadavky provozovatele

| Napájecí napětí: | 3+PEN, 50Hz, 400/230 V/TN-C 1+PEN, 50Hz, 230/TN-S |
| --- | --- |
| Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: | základní: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411 doplňková: doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415 |
| Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: | polohou, zábranou, krytím, izolací nebo doplňkovou izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, článku 412. |
| Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie: | Podle ČSN 341610 je požadován v kategorii 3 |

# Vnější vlivy

V projektu se vyskytují tyto vnější vlivy:

Venkovní prostředí

Všechny venkovní prostory a jsou přístupné obsluze.

vnější vlivy: AB8 (-25 až 40 °C), AD4, AF2, AN2, AQ2 – prostor nebezpečný.

# Technické řešení

Stávající trasa kabelů veřejného osvětlení (dále VO) se nově nachází v kolizi s rekonstrukcí trasy vodovodu na ulici Hlinky v Brně. Z tohoto důvodu dochází k nutnosti zajištění přeložky trasy pro VO od stožáru č. S-0282-085 do stožáru č. S-0282-098 (celkem 9 stožárů), která bude dána vzájemnou vzdáleností od nové trasy vodovodu. Všechny tyto sloupy zůstanou na původním místě beze změn a budou do nich nataženy nové kabely CYKY-J 4x16mm2. Stávající 5 metrové stožáry jsou osazeny bez výložníků typu SB-5-P se svítidly V-Siteco Laterna 70W.

V celé délce bude položen nový kabel CYKY-J 4x16 mm2, uložený v korugované chráničce DN63.

Kabel bude uložen dle výkresu vzorových řezů, viz řezy č. 3, 4, 5, včetně řezu uložením stožárového základu v terénu č. 9 a 10.

Během rekonstrukce bude chodník uzavřen a stávající osvětlení bude moci být vypnuto. Toto vyžaduje spolupráci s provozem a přepojení sítě. Zhotovitel objedná u TSB přepojení napájení, aby nebyl přerušen provoz osvětlení za hranicí přeložky. Vytěžený materiál bude odevzdán na odbor provozu VO, Křenová 9, Brno.

Celková délka trasy překládaného vedení VO je 205m.

Realizace přeložky a nového VO musí být provedena v souladu s požadavky Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna.

Souběžně s kabelem bude na dně výkopu uložen zemnící vodič (drát FeZn d=10mm), ke kterému budou přizemněna tělesa sloupů. Zemnící vodič bude propojen se stávající zemnící soustavou.

Odbočky od zemnícího vodiče ke sloupům budou provedeny drátem FeZn d=10 mm. Odbočky z tohoto vedení jsou provedeny v zemi, pomocí 2 ks odbočných svorek. Spoje se budou vhodným způsobem chránit proti korozi. Proti korozi se bude též chránit přechod země/vzduch (30/20 cm). Uzemnění bude připojeno rozebíratelně na vnější zemnící šroub stožáru VO. Zemnící vedení musí být odchýleno od stožáru 1 až 2 cm a musí být po celé délce souběhu, a to i v zemi, opatřeno ZŽ izolačním návlekem. Zemnící vedení současně plní funkci vodivého pospojování, přizemnění PEN a přispívá ke snížení impedance smyčky.

# Vlivy na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto zvláštní opatření.

# Závěrečná ustanovení

Před předáním el. rozvodů do provozu, musí být dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 33 2000-6. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el. proudem.

Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odborný závod o přezkoušení funkce a ochrany el. zařízení.

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je nutno provést dle platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle ČSN.

Projektová dokumentace je zpracována dle Elektrotechnických předpisů ČSN, dle kterých musí být elektrické předpisy realizovány a udržovány.

Při kladení musí být zachován nejmenší poloměr ohybu pro celoplastové kabely tj. z vnějšího průměru kabelu.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména pak dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (Ochrana před úrazem el. proudem), ČSN 33 2000-5-54 ed.3 (Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování), ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (Výběr a stavba el. zařízení – el. vedení) a ČSN 33 2000-4-43 ed.2 (Ochrana před nadproudy). Pravidla pro obsluhu a práci na el. zařízení a kvalifikaci obsluhy stanoví ČSN EN 50 110-1 ed.3 (Činnost na el. zařízeních).

El. zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize podle ČSN  33 2000-6 (Revize el. zařízení) potvrzeného písemně v revizní zprávě.