BRNO, VDJ ŽEBĚTÍN 1.tl.p. 2x2500 m3 – REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(DSP+DPS)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

červen 2022

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

akciová společnost

Nábřežní 4, Praha 5, 150 56

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA

akciová společnost

150 56 Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4

DIVIZE  05

tel: 541 215 662,	e-mail: brno@vrv.cz

BRNO, VDJ ŽEBĚTÍN 1.tl.p. 2x2500 m3 – REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(DSP+DPS)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval:	Ing. Miloslav Tauš, Ph.D.

Schválil:	Ing. Martin Dufek

V Brně, červen 2022

Obsah:

A.	Průvodní zpráva	3

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	4

A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	5

A.3	Seznam vstupních podkladů	6

B.	Souhrnná technická zpráva	7

B.1	Popis území stavby	7

B.1.1	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	7

B.1.2	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem	7

B.1.3	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby.	7

B.1.4	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení z výjimky z obecných požadavků na využívání území.	8

B.1.5	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	8

B.1.6	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	8

B.1.7	Ochrana území podle jiných právních předpisů	8

B.1.8	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	8

B.1.9	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	8

B.1.10	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	8

B.1.11	Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	8

B.1.12	Územně technické podmínky	9

B.1.13	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	9

B.1.14	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	9

B.1.15	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	9

B.2	Celkový popis stavby	10

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	10

B.2.1.a	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	10

B.2.1.b	Účel užívání stavby	10

B.2.1.c	Trvalá nebo dočasná stavba	10

B.2.1.d	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení z výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	10

B.2.1.e	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	10

B.2.1.f	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů	10

B.2.1.g	Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,	10

B.2.1.h	Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.	10

B.2.1.i	Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	12

B.2.1.j	Orientační náklady stavby	12

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	12

B.2.2.a	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	12

B.2.2.b	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	12

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	12

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	12

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	12

B.2.6	Základní charakteristika objektů	13

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	13

B.2.7.a	Technické řešení	13

B.2.7.b	Výčet technických a technologických zařízení	14

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	14

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	14

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	14

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	14

B.2.11.a	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	14

B.2.11.b	Ochrana před bludnými proudy	14

B.2.11.c	Ochrana před technickou seizmicitou	14

B.2.11.d	Ochrana před hlukem	14

B.2.11.e	Protipovodňová opatření	14

B.2.11.f	Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.	15

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	15

B.4	Dopravní řešení	15

B.4.1	Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace	15

B.4.2	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	15

B.4.3	Doprava v klidu	15

B.4.4	Pěší a cyklistické stezky	15

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15

B.5.1	Terénní úpravy	15

B.5.2	Použité vegetační prvky	15

B.5.3	Biotechnická opatření	15

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	16

B.6.1	Vliv na životní prostředí	16

B.6.2	Vliv na přírodu a krajinu	17

B.6.3	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	17

B.6.4	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkadem	17

B.6.5	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	17

B.7	Ochrana obyvatelstva	17

B.8	Zásady organizace výstavby	17

B.8.1	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	17

B.8.2	Odvodnění staveniště	17

B.8.3	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	17

B.8.4	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	17

B.8.5	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	18

B.8.6	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	18

B.8.7	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	18

B.8.8	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	18

B.8.9	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	18

B.8.10	Ochrana životního prostředí při výstavbě	18

B.8.11	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	19

B.8.12	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	20

B.8.13	Zásady pro dopravní inženýrská opatření	20

B.8.14	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	20

B.8.15	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	20

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	21

Průvodní zpráva

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:	Brno, VDJ Žebětín 1.tl.p. 2x2500 m3 – rekonstrukce stavební části a technologie

Místo stavby:	Brno-Žebětín

Parcelní čísla pozemků	viz samostatná příloha H. Pozemky

Kraj:					Jihomoravský kraj

Charakter stavby:			rekonstrukce

Odvětví stavby:			vodní hospodářství

Dodavatel stavby:			bude vybrán ve výběrovém řízení

Zahájení stavby:	2023

Dokončení stavby:			2023

Lhůta výstavby:			8 měsíců

Předmět dokumentace	rekonstrukce vodojemu

## Údaje o žadateli

Investor:	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785, DIČ: CZ44992785

zastoupený:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 463 47 275, DIČ: CZ46347275

zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA – předsedou představenstva

Vedoucí oddělení přípravy staveb: Ing. Pavel Cigánek

Technický dozor: Ing. Zdenka Vymazalová

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 56 Praha 5

IČO:					471 16 901

Odpovědný projektant:		Ing. Martin Dufek

Číslo evidence ČKAIT:	1006524

Projektant elektro části: 		Ing. Jiří Weiter

Číslo evidence ČKAIT:		1000494

Statik:					Ing. Marián Olejník

Číslo evidence ČKAIT:		1005545

Projektant požární bezpečnosti staveb:	Ing. Pavel Kučínský

Číslo evidence ČKAIT:		 1002167

# ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavební objekty:

SO 01 Bourací práce

SO 02 Stavební práce

SO 03 Stavební elektroinstalace

SO 04 Výměna kabelové přípojky NN

SO 05 Přeložka kabelové přípojky NN

Provozní soubory:

PS 01 Rekonstrukce technologie

PS 02 Elektroinstalace a MaR

# Seznam vstupních podkladů

- Záměr akce č. 133119;

- smlouva o dílo č. 5621053754 mezi Statutární město Brno a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na projekční práce;

- archivní projektová dokumentace poskytnutá BVK, a.s.;

- geodetické zaměření areálu, objektu VDJ a trasy přípojky NN;

- byl proveden podrobný pasport objektu;

- byla provedena fotodokumentace.

Souhrnná technická zpráva

# Popis území stavby

## Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Vodojem Žebětín I je situován v prostoru nad Žebětínem při silnici směrem na Ostrovačice. Navržené práce a úpravy budou probíhat převážně ve stávajícím oploceném areálu VDJ.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stavební části vodojemu, výměnu technologického vystrojení, rekonstrukci oplocení a zpevněných ploch a elektro části budovy včetně technologické části elektro a MaR. Jedná se zejména o následující stavební práce a úpravy:

- stavební úpravy uvnitř objektu (podlahy, bet. bloky, zábradlí, schodiště, výplně otvorů atd.);

- rekonstrukce vnější stavby (nová fasáda, oplechování, rekonstrukce střešního pláště);

- rekonstrukce stavební elektroinstalace;

- výměna potrubí a armatur;

- rekonstrukce technologie MaR včetně čidel a systému dálkového přenosu dat;

- zhotovení nového hromosvodu;

- nové oplocení a venkovní úpravy, vč. náhrady opěrných stěn novými, rekonstrukce zpevněných ploch, kácení keřových porostů.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodárenského objektu. Územní rozhodnutí není vyžadováno. Stavební objekt SO 05 Přeložka kabelové přípojky NN bude nutné povolit v územním řízení.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby.

Akce „Brno, VDJ Žebětín 1.tl.p. 2x2500 m3 – rekonstrukce stavební části a technologie“ je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a se zájmy územního plánování.

Stavba bude realizována v k.ú. Žebětín po zajištění finančních prostředků pro realizaci stavby.

## Informace o vydaných rozhodnutích o povolení z výjimky z obecných požadavků na využívání území.

Nevztahuje se. Nejsou vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

## Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Nevztahuje se. Nejsou vydány žádné požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

## Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/DPS) byly provedeny následující průzkumy:

•	podrobný pasport objektu;

•	geodetické zaměření areálu;

•	fotodokumentace.

## Ochrana území podle jiných právních předpisů

V zájmovém území se nenachází památková rezervace ani chráněná oblast.

## Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území.

## Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území.

## Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávající technologie uvnitř objektu a stavební práce na objektu a v areálu VDJ. V rámci stavebních úprav dojde k opravě stávající příjezdové komunikace. Bude provedena nová fasáda objektu světle šedou barvou dle požadavků provozovatele.

V areálu VDJ jsou náletové křoviny, které budou vykáceny. Kořenový systém nad akumulačními komorami bude ponechán, jinak bude provedeno vytrhání kořenového systému.

## Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

## Územně technické podmínky

Napojení na dopravní infrastrukturu

Dopravní napojení je po stávající účelové komunikaci z ulice Ostrovačická, v rámci projektu se dopravní napojení nemění.

Napojení na technickou infrastrukturu

Napojení el. energie je zajištěno kabelovou přípojkou NN z Žebětín. V rámci projektu dojde k výměně již nevyhovujícího el. kabelu přípojky.

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Jedná se o stavbu technické infrastruktury. Bezbariérový přístup není požadován.

## Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Celá akce bude probíhat za provozu bez přerušení nebo s nočním minimálním přerušením dodávky vody. Vlastní rekonstrukce se nesmí realizovat v zimních měsících.

## Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Viz samostatná příloha H. Pozemky.

## Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, nevznikne na pozemcích nové ochranné pásmo.

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

### Účel užívání stavby

Objekt VDJ Žebětín slouží k zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení z výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby splňovala technické požadavky na stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o účelovou stavbu (VDJ), není nutné zajištění pro bezbariérové užívání stavby.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Bez požadavku.

### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Bez požadavku.

### Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Jedná se o rekonstrukci, navrhované parametry stavby se nemění.

### Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Z médií je při provozu stavby využívána pouze elektřina v zanedbatelném množství. Odpady ani emise provozem stavby nevznikají.

Z hlediska Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadů č. 93/2016 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady:

a) Demontované potrubí a další kovové vybavení

Č. odpadu			17 04 05

Název odpadu: 		Železo a ocel

Původ			Pozemní a inženýrské stavitelství

Kategorie odpadů: 		O - ostatní odpad

Místo určení			Sběrna kovového odpadu do 15 km

b) Přebytečná zemina odtěžená stavebními úpravami

Č. odpadu:	 		17 05 04

Název odpadu: 		Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Původ:		 	Podzemní a inženýrské stavitelství

Kategorie odpadů: 		O - ostatní odpad

Místo určení:	Řízená skládka do 20 km

c) Vybouraný povrch zpevněné plochy

Č. odpadu:	17 03 02

Název odpadu: 	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Původ:	Podzemní a inženýrské stavitelství

Místo určení:	Řízená skládka do 20 km

d) Bourání bet. bloků, opěrných stěn, žlabů atd.

Č. odpadu:	17 01 01

Název odpadu: 	Beton

Původ:	Podzemní a inženýrské stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení:	Řízená skládka do 20 km

e) Odpad z demolic

Č. odpadu:	17 01 07

Název odpadu: 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

Původ:	Podzemní a inženýrské stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení:	Řízená skládka do 20 km

f) Asfaltová lepenka

Č. odpadu:	17 03 02

Název odpadu: 	Asfalt bez dehtu

Původ:	Podzemní a inženýrské stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení:	Řízená skládka do 20 km

### Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení a délka výstavby díla je závislá na vysoutěžení zhotovitele. Pro postup prací bude zhotovitelem stavby a investorem vypracován časový harmonogram, lhůta výstavby se předpokládá 8 měsíců.

### Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou vyčísleny v rozpočtu stavby.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Z urbanistického pohledu povede rekonstrukce vodojemu k zabezpečení dodávky pitné vody do spotřebiště.

### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba vodojemu je účelové zařízení, na které jsou kladeny především technické a funkční nároky, přesto architektonické nároky jsou uplatněny ve vzhledu a barvě fasády nadzemního objektu a barvě vjezdové brány.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Veškeré navržené konstrukce a zařízení jsou navrženy z materiálů, které zajišťují stabilitu a odolnost po dobu životnosti díla. Velmi důležité je pečlivé provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požadavky dodavatelů výrobků, na použité materiály budou doloženy příslušné atesty. Na kvalitu díla musí dohlížet technický dozor investora.

## Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k tomu, že se jedná o účelovou stavbu (VDJ), není nutné zajištění pro bezbariérové užívání stavby.

## Bezpečnost při užívání stavby

Jednotlivé objekty jsou navrženy z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s platnými normami a předpisy.

Při vlastním provádění stavby i následném provozování je nutné plně respektovat tyto předpisy a prokazatelně s nimi seznámit všechny pracovníky.

Zejména se jedná při realizaci stavby o vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb. a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce.

## Základní charakteristika objektů

Stávající vodojem Žebětín I byl uveden do provozu r. 1986. Technický stav stavební konstrukce vykazuje známky degradace a nedopovídá dnešním technickým standardům a požadavkům na řádné provozování. Z tohoto důvodu je nutná stavební rekonstrukce. Rovněž trubní vystrojení je původní a vyžaduje výměnu za nové.

SO 01 Bourací práce

Budou provedeny bourací práce na fasádě, omítkách, podlahách objektu VDJ. Budou provedeny demontáže zámečnických a klempířských výrobků, odstranění konstrukce střechy objektu (mimo nosných konstrukcí), bourání výplní otvorů (oken, dveří atd.), bourání zpevněných ploch v areálu, odstranění stávající brány a oplocení. Zároveň bude provedeno vykácení náletových dřevin uvnitř areálu. Detailní popis bouracích prací je v příloze D.1.1. Technická zpráva a D.1.2. Legenda bouracích prací.

SO 02 Stavební práce

V rámci stavebních prací je uvažováno se sanačními pracemi na fasádě, omítkách a podlahách v objektu VDJ, zhotovení nového střešního pláště, osazení stříšky nad vchodem, montáž zámečnických a ostatních klempířských výrobků, osazení nových dveří a vrat, rekonstrukce zpevněných ploch v areálu VDJ, zřízení nového oplocení včetně příjezdové brány. Detailní popis stavebních prací je součástí přílohy D.2.1. Technická zpráva a D.2.2. Legenda stavebních prací.

SO 03 Stavební elektroinstalace

Předmětem stavebního objektu je rekonstrukce stavební elektroinstalace pro vodojem. Zahrnuje osvětlení, zásuvkové rozvody, temperování, uzemnění a hromosvod. Rekonstrukce se provede ve všech prostorách a musí proběhnout za provozu vodojemu. Detailnější popis je uveden v příloze D.3.1. Technická zpráva.

SO 04 Výměna kabelové přípojky NN

Předmětem stavebního objektu je výměna stávající kabelové přípojky 0,4 kV ve stávající trase. Rekonstrukce musí proběhnout za provozu. Detailnější popis je uveden v příloze D.4.1. Technická zpráva.

SO 05 Přeložka kabelové přípojky NN

V části trasy kabelové přípojky NN bylo nutné vést přípojku v jiné trase. Tato přeložka je součástí SO 05. Detailnější popis je uveden v příloze D.5.1. Technická zpráva.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### Technické řešení

PS 01 Rekonstrukce technologie

Předmětem provozního souboru PS 01 je kompletní výměna trubního vystrojení VDJ. Na odtocích z akumulačních komor budou osazeny uzavírací armatury s elektrickým pohonem.

Detailnější popis je uveden v příloze D.6.1. Technická zpráva.

PS 02 Elektroinstalace a MaR

V rámci tohoto provozního souboru je řešena rekonstrukce strojních silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Dále je řešen centrální rozváděč RMS1, přepěťová ochrana s dálkovou signalizací, rozváděč systému řízení ED, zásuvka záložního zdroje, napájení technologických zařízení, systém řízení a přenosy na dispečink.

Detailní popis je součástí přílohy D.7.1. Technická zpráva.

### Výčet technických a technologických zařízení

- Centrální rozváděč RMS1

- Rozváděč systému řízení ED

- ZEB1.S02 – Klapka přírubová uzavírací s elektropohonem DN 400, PN10

- ZEB1.S06 – Klapka přírubová uzavírací s elektropohonem DN 400, PN10

- ZEB1.F01 – Indukční průtokoměr DN 100, PN10

- Fotometrický analyzátor volného chloru

## Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavební práce budou probíhat ve stávajícím areálu vodojemu, kde při realizaci bude zhotovitel respektovat platné požárně bezpečností řešení objektu.

## Úspora energie a tepelná ochrana

V rámci rekonstrukce objektu dojde k výměně tepelné izolace střešního pláště. Objekt není vytápěn, pouze temperován.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Bez speciálního požadavku. Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, prašnost, hluk apod.) jsou popsány v kapitole B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.

## Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Bez požadavku.

### Ochrana před bludnými proudy

Bez požadavku.

### Ochrana před technickou seizmicitou

Bez požadavku.

### Ochrana před hlukem

Bez požadavku.

### Protipovodňová opatření

Bez požadavku.

### Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Bez požadavku.

# Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba bude probíhat ve stávajícím areálu VDJ Žebětín, zhotovitel stavby před samotným zahájením stavby dohodne způsob napojení na rozvod elektřiny a vody se samostatným měřením spotřeby pro potřeby stavby. Odebraná voda a elektrická energie bude přefakturována zhotoviteli, pokud nebude mít samostatné měření.

# Dopravní řešení

## Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

## Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní napojení je po stávající účelové komunikaci z ulice Ostrovačická, v rámci projektu se dopravní napojení nemění.

## Doprava v klidu

Možnosti pro parkování vozidel provozovatele objektu přímo v areálu jsou dostačující.

## Pěší a cyklistické stezky

Nevztahuje se.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

## Terénní úpravy

Terénní úpravy nejsou navrhovány. Bude provedena rekonstrukce stávajících opěrných zdí výšky do 1,0 m.

## Použité vegetační prvky

Pozemek je mimo zpevněných ploch zatravněn. V areálu VDJ je náletová zeleň, která bude vykácena. Kořenový systém nad akumulačními komorami bude ponechán, jinak bude provedeno vytrhání kořenového systému.

## Biotechnická opatření

Neřeší se.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## Vliv na životní prostředí

Při provádění stavby lze očekávat negativní vliv na životní prostředí. Hlavními škodlivinami bude prach ze stavebních prací a hluk, způsobený stavebními mechanizmy a stroji.  Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené.

Vzhledem k umístění objektu v bytové zástavbě bude zhotovitel dodržovat klid dle platných obecných i místních předpisů.

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby. Obaly i vybourané materiály budou deponovány na řízenou skládku.

Ke snížení nepříznivých dopadů na obyvatele přilehlých nemovitostí zajistí zhotovitel stavby při provádění následující:

- bude prováděno pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby,

- budou minimalizovány prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti, tyto mechanismy budou zabezpečeny proti úniku ropných látek,

- stavební práce budou prováděny pouze ve stanovené denní době,

- produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou.

Z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitel stavby zajistí:

- skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných obalech a kontejnerech;

- stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností;

- bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné látky;

- v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa.

- při výstavbě bude respektována ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

- Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům.

- Narušené travní porosty i ostatní dotčené plochy budou obnoveny v původním rozsahu.

Vliv na podzemní vody

Stavba nebude mít vliv na podzemní vody.

Vliv na povrchové vody

Ovlivnění povrchových vod při provádění stavby se předpokládá pouze dočasné po dobu výstavby.

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady a jejich množství je uvedeno v kapitole B.2.1.h. Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).

## Vliv na přírodu a krajinu

Řešená rekonstrukce se nachází v intravilánu v areálu čerpací stanice. Vliv na přírodu a krajinu je minimální.

## Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Areál se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 2000.

## Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkadem

Záměr nevyžaduje stanovisko EIA.

## Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována nová ochranná pásma.

# Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby není ochrana obyvatelstva řešena. Objekt neslouží k ochraně obyvatelstva.

# Zásady organizace výstavby

## Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Odběr elektrické energie a pitné vody bude zajištěn odběrem přímo v objektu čerpací stanice.

Požadavky na jiné energie nejsou známy.

## Odvodnění staveniště

Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno stávajícím způsobem – povrchovým odtokem.

## Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající dopravní napojení je z ulice Ostrovačická.

## Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V okolí objektu VDJ se nenachází jiné stavby. Samotná rekonstrukce bude probíhat přímo v areálu VDJ. Stavba proto nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

## Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

O ochraně okolí staveniště pojednává kapitola B.1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

## Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Navržené práce a úpravy budou probíhat ve stávajícím oploceném areálu VDJ. Mimo hranice areálu VDJ bude probíhat výměna stávajícího kabelu přípojky NN. Obvod staveniště bude vymezen pruhem šířky 2,0 m na každou stranu od osy kabelu.

## Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bez požadavku.

## Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Předpokládaná kubatura vytěženého odpadu a jeho likvidace je uvedena v kapitole B.2.1.h. Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).

## Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Veškerý vybouraný a demontovaný materiál bude zhotovitel stavby třídit, ukládat na určené místo v areálu a odvážet k likvidaci dle pokynů provozovatele vodohospodářského objektu. Likvidace odstraněných materiálů bude tedy vždy probíhat po dohodě s provozovatelem. Předpokládá se odvoz kovových materiálů do sběrného dvora výkupu surovin cca 15 km, ostatní vybourané stavební materiály budou odvezeny na řízenou skládku do 20 km.

## Ochrana životního prostředí při výstavbě

Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná přebytečná výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad.

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a řídící činnost pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí.

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Je třeba dbát zejména na:

- omezení hlučnosti na stavbě;

- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty;

- zamezení znečištění;

- odpady při stavbě, jejich likvidaci a třídění.

Výčet možných účinných opatření negativního vlivu prašnosti při realizaci stavby na okolní zástavbu:

- Motory mobilní techniky, která se používá na stavbě, udržovat v optimálním pracovním režimu a nezvyšovat zbytečně otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému spalování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových plynech. Nenechávat motory u mobilní techniky zbytečně běžet na prázdno.

- zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru a urychleně jej odvážet a likvidovat,

- kolem zastavěného prostoru používat staveništních ohrazení, pro usměrňování hlučnosti a prašnosti,

- umístit na lešení speciální fólie v rámci omezování prašnosti,

- pro svislou dopravu stavební sutě používat vhodných plastikových shozů,

- prostor pro sklady sypkých hmot bude v rámci budovy v uzavřeném dvoře nebo v zásobníku sypkých hmot (vápno, cement apod.).

- Omezit popojíždění a stání aut a stavebních strojů mimo zpevněné vozovky a plochy na nejmenší míru nebo je vyloučit. Staveništní provozní plochy udržovat dobře odvodněné a čistitelné.

- V případě znečištění odstraňovat bláto nanesené na komunikacích vč. provozních a odstavných ploch.

- Zamezit splachování bláta do kanalizace, seškrabané nebo spláchnuté bláto z komunikací průběžně odvážet.

Strojní bourání:

- Zajištění celkového prostoru – vymezení prostoru bezpečnostní páskou nebo ohrazením.

- Snížení prašnosti – kropení prostoru demolice.

- Dodržování technologického postupu.

## Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Výkop rýhy musí být zabezpečen proti pádu pracovníků i cizích osob a za snížené viditelnosti a v noci osvětlen v souladu s příslušnými předpisy. V asfaltové ploše a chodníku bude rýha přemostěna mobilní lávkou se zábradlím. Po provedení stavby se dotčené pozemky uvedou do původního stavu.

Prováděním výkopů nesmíme ohrozit stabilitu přilehlých budov. Nesoudržné materiály a části stavebních konstrukcí, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, je potřebné zajistit proti uvolnění nebo je zcela odstranit. Pažení stěn výkopu se navrhuje a provádí tak, aby spolehlivě zachytilo boční tlaky a vyloučilo ohrožení stability budov v sousedství výkopu. Zemina se mechanicky zhutňuje pomocí pěchů, válců a jiných zhutňovacích mechanismů opět tak, aby se neohrozila stabilita sousedních staveb.

Další zákony, týkající se provádění stavby:

Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Zákon České národní rady č. 396/1992 Sb., úplné znění zákona ČNR č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 575/1990 Sb. a zákonem č. 159/1992

Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami.

Pozor!

Bezpečnostní předpisy pro štolování jsou uvedeny v technické zprávě příslušného objektu.

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny všechny stávající podzemní vedení.

Veškeré jámy a výkopy musí být zajištěny proti pádu osob a opatřeny výstražnými tabulkami.

## Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k tomu, že se jedná o účelovou stavbu (VDJ), není nutné zajištění pro bezbariérové užívání stavby.

## Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Neřeší se, pozemek je napojen na komunikaci a výstavba bude probíhat pouze mimo vozovky.

## Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Rekonstrukce musí probíhat za plného provozu s minimalizací odstávek dodávky pitné vody. K nezbytným úplným odstávkám VDJ dojde pouze v nočních hodinách. Důvodem je zásobování pitnou vodou důležitých spotřebišť (nemocnice atd.). Odstávky budou domluveny s provozovatelem objektu 1 měsíc předem. Případné odstávky dodávky vody budou v dostatečném předstihu řešeny s provozovatelem VH objektu prostřednictvím zástupce TDI.

## Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Harmonogram stavby je součástí smlouvy o dílo. Rekonstrukce nesmí být prováděna v zimních měsících.

- zahájení stavby: 2023

- ukončení stavby: 2023

Předpokládaná doba výstavby: cca 8 měsíců.

# Celkové vodohospodářské řešení

Do vodojemu Žebětín I je voda čerpána čerpací stanicí Žebětín samostatným výtlačným řadem DN 500. Čerpané množství dle počtu čerpadel v chodu je následující:

- průtok Q = 0 - 8 l/s při čerpané výšce H = 31 m v. sl., při chodu jednoho čerpadla;

- průtok Q = 0 - 16 l/s při čerpané výšce H = 31 m v. sl., při chodu dvou čerpadel.

Nastavení hladin VDJ Žebětín I pro automatiku čerpadel:

- maximální hladina: 	389,70 (4,70 m);

- vypínací hladina čerpadel: 	387,00 m n. m. (2,00 m);

- 1. zapínací hladina 1 čerpadla: 	386,50 m n. m. (1,50 m);

- 2. zapínací hladina 2 čerpadla: 	386,35 m n. m. (1,35 m);

- minimální hladina: 	386,10 m n. m. (1,10 m).

Z vodojemu je vedený zásobovací řad DN 600, s připravenou odbočkou DN 150 pro zásobování vyšších častí Žebětína, dále redukovaný na DN 400 až do sídliště Bystrc, kde je dále redukován na DN 250 a rozvodnými řady zásobuje sídlištní obytnou zástavbu při ul. Teyschlově a části ul. Rerychovy a obytný soubor Kamechy.

Vodojem Žebětín I

- druh vodojemu:	zemní, dvoukomorový, železobetonový

- kapacita komor činí:	2x 2 500 m3 = 5 000 m3

- výška vodního sloupce:	5 000 mm

- maximální provozní hladina:	389,70 m n.m.

- minimální provozní hladina:	386,10 m n.m.

- kóta hrany přepadu:	390,00 m n.m.