## STAVEBNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE - FASÁDA, OMÍTKY, PODLAHY, BET. BLOKY |  | MNOŽSTVÍ
NS01 | ZHOTOVENÍ NOVÉ FASÁDY - OBKLAD: - ZAPRAVENÍ JÁDROVOU OMÍTKOU DO HL. 50 mm (20 % POHLEDOVÉ PLOCHY) - HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR NA SAVÉ PODKLADY - MRAZUVZDORNÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY - KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD HLADKÝ, MRAZUVZDORNÝ, KLINKER ČERVENÁ - MRAZUVZDORNÁ FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA, ŠEDÁ - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR (PO TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE 14 DNÍ) DILATACE OBKLADU BUDE PROVEDENA V PLOŠE (MAX. BLOK 4x4 m) A V ROZÍCH. DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY IZOLAČNÍM MATERIÁLEM A ZAKONČENY DILATAČNÍM STĚNOVÝM PROFILEM. | 99 m2
NS02 | ZHOTOVENÍ NOVÉ FASÁDY - OMÍTKA: - ZAPRAVENÍ JÁDROVOU OMÍTKOU DO HL. 50 mm (20 % POHLEDOVÉ PLOCHY) - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR POD OMÍTKU - SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA, BARVA ŠEDÁ (RGB: 103/102/96) - BEZBARVÝ ANTI-GRAFFITI NÁTĚR | 379 m2
NS03 | SOKL ZATEPLENÝ: - VYSPRAVENÍ OMÍTKY CEM. MALTOU (20 % PLOCHY) - ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ - 2x NÁTĚR - NATAVENÍ MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU - LEPÍCÍ TMEL (CELOPLOŠNĚ) - IZOLAČNÍ DESKA PERIMETR TVRZENÝ TL. 30 mm (NADZEMNÍ ČÁST S RASTREM) DO ÚROVNĚ -1,0 m POD TERÉNEM - 1. VRSTVA STĚRKOVÉHO TMELU - VÝZTUŽNÁ ARMOVACÍ TKANINA - 2. VRSTVA STĚRKOVÉHO TMELU - MRAZUVZDORNÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY - KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD HLADKÝ, MRAZUVZDORNÝ, KLINKER ČERVENÁ - MRAZUVZDORNÁ FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA, ŠEDÁ - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR (PO TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE 14 DNÍ) - NOPOVÁ FÓLIE, SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, LIŠTA DILATACE OBKLADU BUDE PROVEDENA PO MAX. 4 m A V ROZÍCH. DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY IZOLAČNÍM MATERIÁLEM A ZAKONČENY DILATAČNÍM STĚNOVÝM PROFILEM. | 31 m2
NS04 | PROVEDENÍ PODLAH Z KERAMICKÉ DLAŽBY: - PENETRAČNÍ NÁTĚR - FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 8 mm - VYSOCE SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300x9 mm PROTISKLUZOVÁ, RELIÉFNÍ POVRCH, BARVY ŠEDÉ - KERAMICKÝ SOKL S POŽLÁBKEM V. 100 mm ROZMĚRU 300x90x9 mm, MATNÝ DO TMELU, BARVY ŠEDÉ - FLEXIBILNÍ VYSOCE HYDROFOBNÍ SPÁROVACÍ HMOTA S BIOCIDY (VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ VŠE V MRAZUVZDORNÉM PROVEDENÍ - 3,5 m2) | 127,5 m2
NS05 | VYSPÁDOVÁNÍ PODLAHY V ARMATURNÍ KOMOŘE - SPÁDOVÝ BETON C25/30 - TL. 50-130 mm | 105 m2
NS06 | NEOBSAZENO | -
NS07 | HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK PODLAH A STĚN SUTERÉNU, SPODNÍHO LÍCE PODEST, MEZIPROSTORU MEZI ARMATURNÍ A AKUMULAČNÍ KOMOROU, ODPADNÍ JÍMKY - ZAPRAVENÍ CEMENENTOVOU MAZANINOU, PASIVAČNÍ A ANTIKOROZNÍ NÁTĚR PRORÝSOVANÉ VÝZTUŽE (UVAŽOVÁNO 10 % Z CELKOVÉ PLOCHY), HRUBÁ REPROFILACE, TĚSNÍCÍ A OPRAVNÁ MALTA (UVAŽOVÁNO 70 % Z CELKOVÉ PLOCHY), CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ, BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU (100% Z CELKOVÉ PLOCHY). VČETNĚ PONECHANÝCH BLOKŮ POD POTRUBÍ V AKUMULACI PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ. | 628 m2
NS08 | VNITŘNÍ OMÍTKY - STĚNY A STROPY - ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MAZANINOU PROSTORU PO BÝVALÉM KABELOVÉM VEDENÍ, VNITŘNÍCH OMÍTEK JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ (POUŽÍT PERLINKU V MÍSTECH PRASKLIN APOD., V ROZPOČTU UVAŽOVAT 30%), PENETRACE 100%, VÝMALBA VNITŘNÍCH STĚN OTĚRUVZDORNÝM DVOJNÁSOBNÝM VNITŘNÍM NÁTĚREM S OCHRANOU PROTI PLÍSNÍM 100% | 1075 m2
NS09 | ZAPRAVENÍ PODLAH CEMENTOVÝM POTĚREM PO VYBOURANÝCH BETONOVÝCH BLOCÍCH, HL. MAX. 100 mm | 7 m2
NS10 | ZAZDĚNÍ OTVORU 700x600 mm PO VYBOURANÉ POJISTKOVÉ SKŘÍNI KERAMICKÝMI CIHELNÝMI BLOKY, JÁDROVÁ OMÍTKA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA | 1 KPL
NS11 | ZATMELENÍ SPÁR STROPNÍCH PANELŮ V HALE STROJOVNY A ARMATURNÍ KOMORY TRVALE PRUŽNÝM PŘETÍRATELNÝM TMELEM | 1 KPL
NS12 - NS19 | VOLNÉ POLOŽKY | -
STAVEBNÍ PRÁCE - ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY |  | MNOŽSTVÍ
NS20a | NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm S JEDNOU VÝPLNÍ, PŘÍMÉ. MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, ZARÁŽKA U PODLAHY, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K BETONOVÉ KONSTRUKCI. | 114,5 bm
NS20b | NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm S JEDNOU VÝPLNÍ, SCHODIŠŤOVÉ. MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, ZARÁŽKA U PODLAHY, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K BETONOVÉ KONSTRUKCI. | 19 bm
NS20c | NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm S JEDNOU VÝPLNÍ, PŘÍMÉ. MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, ZARÁŽKA U PODLAHY, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K NEREZOVÉ KONSTRUKCI. | 10 bm
NS20d | NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm S JEDNOU VÝPLNÍ, SCHODIŠŤOVÉ. MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, ZARÁŽKA U PODLAHY, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K NEREZOVÉ KONSTRUKCI. | 21,5 bm
NS21 | NEREZOVÁ KONSTRUKCE S KOMPOZITNÍMI LITÝMI ROŠTY PRO PŘÍSTUP DO AKUMULACÍ. KONSTRUKCE SESTÁVÁ Z PLOŠINY 2400x2500 mm, PLOŠINY 5390x1200 mm A DVOU SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN 1900/2250 mm. STUPNĚ BUDOU Z LITÝCH KOMPOZITNÍCH ROŠTŮ. OSTATNÍ SOUČÁSTI VČETNĚ KOTEVNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ BUDOU Z NEREZ OCELI 1.4301. | 1 KPL
NS22a | SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU - VÝŠKA RAMENE 1,75 m, DÉLKA RAMENE 2,52 m, SVĚTLÁ ŠÍŘKA RAMENE 900 mm, PÁSNICE 200x12 mm, SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z KOMPOZITNÍHO ROŠTU. MATERIÁL: DIN 1.4301. VČETNĚ KOTVENÍ. | 2 KPL
NS22b | SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU - VÝŠKA RAMENE 2,2 m, DÉLKA RAMENE 2,97 m, SVĚTLÁ ŠÍŘKA RAMENE 900 mm, PÁSNICE 200x12 mm, SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z KOMPOZITNÍHO ROŠTU. MATERIÁL: DIN 1.4301. VČETNĚ KOTVENÍ. | 4 KPL
NS23-NS24 | NEOBSAZENO | -
NS25 | PONECHANÝ NOSNÝ PRVEK PLOŠINY PRO PŘÍSTUP DO AKUMULACE - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | 1 KPL
NS26 | POKLOP ODPADNÍ JÍMKY DO OTVORU 1300x1880 mm - PLNÉ KOMPOZITNÍ ZAKRYTÍ TL. 30 mm DO RÁMU Z KOMPOZITNÍHO PROFILU L 35/50/5. MECHANICKY KOTVENO DO PODLAHY. TŘI POKLOPY S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU, SE ZÁPUSTNÝMI MADLY. OTVOR BUDE PŘÍČNĚ ROZDĚLEN DVĚMA KOMPOZITNÍMI NOSNÍKY I 103/100/6 ULOŽENÝMI V KAPSÁCH Z NEREZOVÉHO PLECHU. KAPSY BUDOU MECHANICKY KOTVENY KE STĚNĚ ŠACHTY. VČETNĚ PŘÍPADNÉHO DOBOURÁNÍ A PODBETONOVÁNÍ RÁMU. | 1 KPL
NS27 | ŽEBŘÍK PRO VSTUP NA PODESTU, DÉLKA 3160 mm VČ. VÝLEZOVÝCH MADEL, ŠÍŘKA 400 mm, VČETNĚ VÝLEZOVÝCH MADEL A BEZPEČNOSTNÍ BRANKY DLE ČSN EN 14122-3, ZDRSNĚNÉ NÁŠLAPNÉ PLOCHY, PROVEDENÝ V SOULADU S ČSN 75 0748. MATERIÁL: DIN 1.4301 | 2 KPL
NS28 | ŽEBŘÍK PRO VSTUP NA STŘECHU DL. 5,48 m S UZAMYKATELNÝM OCHRANNÝM KOŠEM, S LIŠTOU BEZPEČNOSTNÍHO ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, ZDRSNĚNÉ NÁŠLAPNÉ PLOCHY, VČETNĚ VÝLEZOVÝCH MADEL, PROVEDENÝ V SOULADU S ČSN 75 0748. MATERIÁL: DIN 1.4301 | 1 KPL
NS29 | NOSNÍK I 300 PRO KLADKOSTROJE V ARMATURNÍ KOMOŘE, DÉLKY 13 m - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | 4 KPL
NS30 | NOSNÍK I 200 NAD MONTÁŽNÍM VSTUPEM, DÉLKY 0,5 m - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | 2 KPL
NS31 | OKAPOVÉ SVODY DN 100 Z POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU ČERNÉ BARVY, VČETNĚ KOTVENÍ, 3x ZAÚSTĚNÍ DO ŽLABU (KOLENO 90°), 1x ZAÚSTĚNÍ DO LAPAČE SPLAVENIN | 25 bm
NS32 | OKAP RŠ333, VČ. KOTVÍCÍCH HÁKŮ, MATERIÁL POPLASTOVANÝ POZINK PLECH | 21,5 bm
NS33 | OPLECHOVÁNÍ SOKLU NA OBJEKTU VSTUPU DO AKUMULACÍ Š. 100 mm Z POPLASTOVANÉHO POZINK PLECHU, BARVA ČERNÁ | 28 bm
NS34 | NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm SE DVĚMA VÝPLNĚMI, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ NA PŘIZDÍVKU AKUMULACE. | 14,5 bm
NS35 | STÁVAJÍCÍ STOŽÁR NA ANTÉNU dl. 4 m - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ČERNÁ | 1 KPL
NS36 | OKAPOVÝ KOTLÍK PRO NAPOJENÍ ATIKOVÝCH VTOKŮ NA OKAPOVÉ SVODY, POPLASTOVANÝ POZINK PLECH ČERNÉ BARVY | 2 ks
NS37 | OPLECHOVÁNÍ PŘIZDÍVKY AKUMULACÍ Z POPLASTOVANÉHO POZINK PLECHU, BARVA ČERNÁ, ŠÍŘKA ATIKY 500 mm | 21 bm
NS38 | OPLECHOVÁNÍ V MÍSTĚ VYTAŽENÍ STŘEŠNÍ FOLIE KE STĚNĚ VYVÝŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU, Z POPLASTOVANÉHO POZINK PLECHU, BARVA ČERNÁ | 20 bm
NS39 | ZÁBRADLÍ DÉLKY 1,1 m NA OCHOZU GABIONOVÉ OPĚRNÉ ZDI: ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm S JEDNOU VÝPLNÍ, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ UKOTVENÍ DO GABIONOVÉ STĚNY - SLOUPKY ZAPUSTIT min. 750 mm POD ÚROVEŇ HORNÍHO LÍCE STĚNY A OBETONOVAT BETONEM C20/25. | 2 KPL
NS40 | DEMONTOVATELNÉ ZÁBRADLÍ NA OCHOZU GABIONOVÉ OPĚRNÉ ZDI: ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm SE DVĚMA VÝPLNĚMI, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, POUZDRO Z TRUBKY 48,3x3,0 mm, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ UKOTVENÍ DO GABIONOVÉ STĚNY - POUZDRA ZAPUSTIT min. 750 mm POD ÚROVEŇ HORNÍHO LÍCE STĚNY A OBETONOVAT BETONEM C20/25. | 6,5 bm
NS41 | VCHODOVÁ STŘÍŠKA NAD VSTUPNÍ DVEŘE, 1350x950 mm, LAKOVANÉ HLINÍKOVÉ PROFILY ŠEDÉ BARVY, ZAKRYTÍ Z POLYKARBONÁTU BARVA ŠEDÁ/ANTRACIT, VČETNĚ KOTVENÍ A ZASILIKONOVÁNÍ SPÁR | 1 KPL
NS42 | STŘÍŠKA NAD RAMPOU, 2000x1720 mm, RÁM Z NEREZOVÝCH PROFILŮ, NEREZ DIN 1.4301, ZAKRYTÍ Z POLYKARBONÁTU BARVA ŠEDÁ/ANTRACIT, VČETNĚ KOTVENÍ A ZASILIKONOVÁNÍ SPÁR, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ (LIŠTY) PODÉL STĚN) | 1 KPL
NS43 | ODVODNĚNÍ STŘÍŠKY NAD RAMPOU - OKAP RŠ200 DÉLKY 2,0 m, DEŠŤOVÝ SVOD DN 60 DÉLKY 5,0 m VYÚSTĚNÝ KOLENEM NA TERÉN, MATERIÁL POPLASTOVANÝ POZINK PLECH ČERNÉ BARVY, VČETNĚ KOTVENÍ | 1 KPL
NS44 | ŽEBŘÍK PRO VSTUP NA STŘECHU DL. 4,22 m, ZDRSNĚNÉ NÁŠLAPNÉ PLOCHY, VČETNĚ VÝLEZOVÝCH MADEL, PROVEDENÝ V SOULADU S ČSN 75 0748. MATERIÁL: DIN 1.4301 | 1 KPL
STAVEBNÍ PRÁCE - STŘECHA |  | MNOŽSTVÍ
NS45 | PROVEDENÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC VYZTUŽENÁ PE TKANINOU, tl. 1,5 mm, TRVALE UV ODOLNÁ, VYTAŽENÁ NAD ATIKU, MECHANICKY KOTVENÁ VČETNĚ POPLASTOVANÉ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY ČERNÉ BARVY NA ATICE A OKAPNÍ LIŠTY K NIMŽ BUDE FÓLIE VYTAŽENA A NATAVENA, SPOJE FÓLIE BUDOU SVAŘENY - SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 120 g/m2 - EPS 150 S TL. 100 mm - HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ, 1x CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ, VYTAŽENÝ NAD ATIKU - ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ (ALP) - VYSPRAVENÍ SPÁR, ZAPRAVENÍ NEROVNOSTÍ CEMENTOVOU MALTOU (15 % PLOCHY). NA ATIKU BUDE PŘIKOTVENA OSB DESKA TL. 25 mm SE ZKOSENOU VNITŘNÍ HRANOU, NAD KTEROU BUDE VYTAŽENA HYDROIZOLACE. V ROZÍCH BUDOU POUŽITY KOUTOVÉ LIŠTY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU. PRO LEPENÍ FÓLIE V ROZÍCH BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PROSTOROVÉ TVAROVKY, NE ODŘEZKY FÓLIE. OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO POZINK PLECHU NA OKAPOVÉ HRANĚ. ZÁVĚTRNÁ LIŠTA BUDE PŘIKOTVENA K OSB DESKÁM. | 159 m2
NS46 | PROVEDENÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC VYZTUŽENÁ PE TKANINOU, tl. 1,5 mm, TRVALE UV ODOLNÁ, VYTAŽENÁ NAD ATIKU, MECHANICKY KOTVENÁ VČETNĚ POPLASTOVANÉ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY ČERNÉ BARVY NA ATICE A OKAPNÍ LIŠTY K NIMŽ BUDE FÓLIE VYTAŽENA A NATAVENA, SPOJE FÓLIE BUDOU SVAŘENY - SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 120 g/m2 - EPS 150 S TL. 50 mm - HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ, 1x CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ, VYTAŽENÝ NAD ATIKU - ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ (ALP) - VYSPRAVENÍ SPÁR, ZAPRAVENÍ NEROVNOSTÍ CEMENTOVOU MALTOU (15 % PLOCHY). NA ATIKU BUDE PŘIKOTVENA OSB DESKA TL. 25 mm SE ZKOSENOU VNITŘNÍ HRANOU, NAD KTEROU BUDE VYTAŽENA HYDROIZOLACE. V ROZÍCH BUDOU POUŽITY KOUTOVÉ LIŠTY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU. PRO LEPENÍ FÓLIE V ROZÍCH BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PROSTOROVÉ TVAROVKY, NE ODŘEZKY FÓLIE. ZÁVĚTRNÁ LIŠTA BUDE PŘIKOTVENA K OSB DESKÁM. PODÉL STĚN VYVÝŠENÝCH ČÁSTÍ BUDOVY BUDE FÓLIE UKONČENA UKONČOVACÍ LIŠTOU, KE KTERÉ BUDE NATAVENA. | 170 m2
NS47 | ATIKOVÝ STŘEŠNÍ VTOK S OCHRANNÝM KOŠEM, ODTOK d110 | 2 KPL
NS48 - NS49 | VOLNÉ POLOŽKY | -
STAVEBNÍ PRÁCE - OKNA, DVEŘE A VRATA |  | MNOŽSTVÍ
NS50 | NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ZATEPLENÉ DVEŘE DO OTVORU 850x2700 mm, PRAVÉ, MATERIÁL Z NEREZOVÉ OCELI DIN 1.4571 VČ. ZÁRUBNĚ - MATNÁ HLADKÁ OCEL, CELKOVÁ TL. ZATEPLENÍ 50 mm, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,7 W/(m2/*K) NEBO LEPŠÍ, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZVENKU KOULE, NADSVĚTLÍK S PLNOU VÝPLNÍ 600 mm, SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ V OTEVŘENÉ POLOZE | 1 KPL
NS51 | NOVÁ DVOUKŘÍDLÁ ZATEPLENÁ VRATA DO OTVORU 1475x2495 mm, MATERIÁL Z NEREZOVÉ OCELI DIN 1.4571 VČ. ZÁRUBNĚ - MATNÁ HLADKÁ OCEL, CELKOVÁ TL. ZATEPLENÍ 50 mm, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,7 W/(m2/*K) NEBO LEPŠÍ, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZVENKU KOULE | 1 KPL
NS52 | PLASTOVÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO OTVORU 1475x2495 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, KŘÍDLO 900x2420 mm A 400x2420 mm S PLNOU VÝPLNÍ, BARVA BÍLÁ | 1 KPL
NS53 | PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, ROZMĚR 825x1975 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA BÍLÁ | 2 KPL
NS54 | ZAZDĚNÍ OTVORU 1180x1180 mm PO VYBOURANÉM OKNĚ KERAMICKÝMI TVÁRNICEMI NA MALTU, JÁDROVÁ OMÍTKA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA | 2 KPL
NS55 | ZAZDĚNÍ OTVORU 880x1180 mm PO VYBOURANÉM OKNĚ KERAMICKÝMI TVÁRNICEMI NA MALTU, JÁDROVÁ OMÍTKA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA | 1 KPL
NS56 | DOZDĚNÍ DŘÍVE PROVEDENÉHO ZAZDĚNÍ OKEN V NÁSTAVBĚ ARMATURNÍ KOMORY DO ROVINY, JÁDROVÁ OMÍTKA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA | 5,5 m2
NS57 - NS59 | VOLNÉ POLOŽKY | -
STAVEBNÍ PRÁCE - VZDUCHOTECHNIKA |  | MNOŽSTVÍ
NS60 | NOVÁ NÁSTĚNNÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA, PRŮMĚR 150 mm, SE SÍŤKOU PROTI VNIKNUTÍ HMYZU, NEREZ DIN 1.4301 | 25 KPL
NS61 | ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCHRANNÉ KLECE A SAMOTAHOVÉ VENTILAČNÍ TURBÍNY | 1 KPL
NS62 | ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ PRO ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, PRŮMĚR 100 mm, DL. 300 mm, BETON C20/25 | 38 KPL
NS63 | NOVÁ NEREZOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ 200x200 mm, S UZAVÍRATELNOU ŽALUZIÍ, SE SÍŤKOU PROTI VNIKNUTÍ HMYZU, VČ. NEREZ PLECHOVÉHO PROSTUPU PŘES STĚNU MÍSTNOSTI | 2 KPL
NS64 | NASÁVACÍ POTRUBÍ PVC KG SN4 DN 150 dl. 4,0 m, 1x KOLENO 90°, VČETNĚ KOTVENÍ POTRUBÍ PŮLENÝMI OBJÍMKAMI, VČETNĚ NAPOJENÍ NA PLECHOVÝ PROSTUP | 2 KPL
STAVEBNÍ PRÁCE - KANALIZACE |  | MNOŽSTVÍ
NS65 | ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z POLYMERBETONU, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA A15, S INTEGROVANÝM SPÁDEM 0,5 %, VČETNĚ SYSTÉMOVÉ VPUSTI, S MŮSTKOVÝM ROŠTEM Z NEREZOVÉ OCELI, DÉLKA ŽLABU 2,0 m. ULOŽENÝ DO LOŽE Z BETONU DLE PŘEDPISU VÝROBCE ŽLABU. | 1 KPL
NS66 | NAPOJENÍ ŽLABU ODPADNÍM POTRUBÍM PVC KG d100, PODSYP 100 mm A OBSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU | 3,5 m
NS67 - NS71 | NEOBSAZENO | -
NS72 | SANACE ODPADNÍHO POTRUBÍ OC DN 600 - VLOŽKOVÁNÍ RUKÁVCEM Z TKANÉ SKELNÉ ROHOŽE SYCENÉ POLYESTEROVOU PRYSKYŘICÍ, VYTVRZENÝM NA MÍSTĚ POMOCÍ UV ZÁŘENÍ. TLOUŠŤKA RUKÁVCE JE UVAŽOVÁNA 12 mm. PŘESNÝ TYP A TLOUŠŤKU RUKÁVCE STANOVÍ ZHOTOVITEL NA ZÁKLADĚ JÍM PROVEDENÉHO KAMEROVÉHO PRŮZKUMU (SOUČ. BS72) A STATICKÉHO VÝPOČTU POTRUBÍ. VČETNĚ NAPOJENÍ NA KONCÍCH ÚSEKU MALTOU A KAMEROVÉHO PRŮZKUMU PO SANACI. | 12,6 m
NS73 - NS74 | VOLNÁ POLOŽKA | -
STAVEBNÍ PRÁCE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  | MNOŽSTVÍ
NS75 | PROVEDENÍ NOVÉ AREÁLOVÉ ASFALTOVÉ VOZOVKY: - ASFALTOBETON OBRUSNÝ ACO 11+ 50/70 TL. 50 mm - SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 kg/m2 - ASFALTOBETON LOŽNÍ ACL 16+ 50/70 TL. 150 mm - SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 kg/m2 - INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,8 kg/m2 - KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM KSC TL. 200 mm - ŠTĚRKODRŤ 0-32 mm TL. 150 mm PŘI STYKU SE STÁVAJÍCÍM POVRCHEM ŘEZÁNÍ SPÁR + ZÁLIVKA. (SPÁDOVÁNÍ A ODVODNĚNÍ BUDE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ. DOJDE K NAVÝŠENÍ NIVELETY O 40 mm.) | 431 m2
NS76a | PROVEDENÍ NOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 100/25/15 S BETONOVOU OPĚROU C20/25 | 12,5 bm
NS76b | PROVEDENÍ NOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH NÁJEZDOVÝCH OBRUBNÍKŮ 100/15/15 S BETONOVOU OPĚROU C20/25 | 145 bm
NS76c | PROVEDENÍ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBY 50/25/8 DO BETONOVÉ OPĚRY C20/25 | 24,5 bm
NS76d | PREFABRIKOVANÝ OBRUBNÍK 100/25/5 DO BETONOVÉ OPĚRY C12/15. | 38 bm
NS77 | ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z PREFABRIKOVANÝCH BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY 200 mm ULOŽENÝCH DO BET. LOŽE C20/25 TL. MIN. 100 mm. SPÁRY VYPLNIT MRAZUVZDORNOU SPÁROVACÍ HMOTOU. | 15,5 bm
NS78 | PROVEDENÍ NOVÉ DLAŽBY VE VSTUPU DO VDJ: - BETONOVÁ DLAŽBA 200x200x60 mm, - LOŽE Z KAMENNÉ DRTI 4/8 TL. 30 mm, - ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 TL. 150 mm SPÁRY ZAPÍSKOVAT KŘEMIČITÝM PÍSKEM 0-1 mm | 37,5 m2
NS79 | ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z PREFABRIKOVANÝCH BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY 500 mm ULOŽENÝCH DO BET. LOŽE C20/25 TL. MIN. 100 mm. SPÁRY VYPLNIT MRAZUVZDORNOU SPÁROVACÍ HMOTOU. | 19,5 bm
NS80 | NOVÁ BETONOVÁ ULIČNÍ VPUST - S BOČNÍM VÝTOKEM BEZ ZÁPACHOVÉ KLAPKY, SE SEDIMENTAČNÍM PROSTOREM, S LITINOVOU VTOKOVOU MŘÍŽÍ S KLOUBEM D400, VNITŘNÍ ROZMĚR VPUSTI 500 mm, STAVEBNÍ VÝŠKA VPUSTI 2,0 m. VČETNĚ DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ. VČETNĚ PŘÍPADNÉHO DOBETONOVÁNÍ RÁMU BETONEM C20/25 PRO NAPOJENÍ NA ODVODŇOVACÍ ŽLAB. | 1 KPL
NS81 | NOVÝ LITINOVÝ KANALIZAČNÍ POKLOP Ø 600 mm D400, VZOR BRNO, S ODVĚTRÁNÍM, VČETNĚ BETONO-LITINOVÉHO RÁMU, VČETNĚ VYROVNÁVACÍCH PRSTENCŮ (PRO ROZPOČET UVAŽOVÁNO 2x 120 mm) | 3 KPL
NS82 | ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z PREFABRIKOVANÝCH BETONOVÝCH ŽLABOVEK Š. 500 mm DO BETONU C20/25, KTERÝ BUDE PROVEDEN NA ŠTĚRK DK 11/22 TL. 100 mm. VČETNĚ ZAJIŠŤOVACÍHO BET. PRAHU 800x500x300 mm A DVOU BET. ZÁKLADŮ 1000x500x370 mm Z BETONUC20/25. SPÁRY VYPLNIT MRAZUVZDORNOU SPÁROVACÍ HMOTOU. | 11,1 bm
NS83 | NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z PREFABRIKOVANÝCH BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50 mm ULOŽENÝCH NA LOŽE Z KAMENNÉ DRTI L 4/8 TL. 30 mm A ŠTĚRK DK 11/22 TL. 100 mm. SPÁRY ZAPÍSKOVAT KŘEMIČITÝM PÍSKEM 0-1 mm | 48 bm
NS84 | VOLNÁ POLOŽKA | -
STAVEBNÍ PRÁCE - OPLOCENÍ OBJEKTU |  | MNOŽSTVÍ
NS85 | OCELOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ OTOČNÁ BRÁNA: - OSOVÝ ROZESTUP SLOUPKŮ BRÁNY 5,2 m, VÝŠKA BRÁNY 1,97 m. - KŘÍDLA BRÁNY OTEVÍRAVÁ VEN. - TRUBKY SLOUPKŮ BUDOU NAHOŘE ZASLEPENÉ A VYBAVENÉ OTOČNÝMI ZÁVĚSY KŘÍDEL A DRŽÁKEM PRO UCHYCENÍ PLETIVA. - KŘÍDLA, SLOUPKY I VZPĚRY BRÁNY BUDOU POZINKOVANÉ A OPATŘENÉ NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM V BARVĚ TMAVĚ ZELENÉ. - SOUČÁSTÍ KŘÍDEL BRÁNY BUDE OBOUSTRANNÁ KLIKA, VRATOVÝ ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ A UZAMYKATELNÁ ROZVORA VČETNĚ VISACÍHO ZÁMKU S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ A ZARÁŽKA S PROTIKUSEM ROZVORY ZABETONOVANÁ DO ZÁKL. BLOKU. - SOUČÁSTÍ JSOU SLOUPKY A VZPĚRY ULOŽENÉ DO BETONOVÝCH PATEK Z BETONU C20/25. BRÁNA BUDE PROVEDENA DLE PŘÍLOHY D.2.11. | 1 KPL
NS86 | PROVEDENÍ NOVÉHO OPLOCENÍ Z POPLASTOVANÉHO PLETIVA NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH, S PODHRABOVÝMI DESKAMI. VÝŠKA OPLOCENÍ 2,0 m. MATERIÁL SLOUPKŮ, PLETIVA A VZPĚR - POPLASTOVANÁ POZINKOVANÁ OCEL. SLOUPKY A VZPĚRY BUDOU ULOŽENY DO BETONOVÝCH PATEK Z BETONU C20/25. OPLOCENÍ BUDE PROVEDENO DLE PŘÍLOHY D.2.11. | 289 m
NS87 | ZÁSYP VÝKOPU PO VYBOURANÉ PODEZDÍVCE OPLOCENÍ ZEMINOU HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH 150 mm | 307 m3
NS88 | SROVNÁNÍ (SVAHOVÁNÍ) TERÉNU V TRASE NOVÉHO OPLOCENÍ V PRUHU ŠÍŘE 2,0 m | 289 bm
NS89 | KOPANÁ SONDA 1,0x1,0 m PRO ZJIŠTĚNÍ POLOHY STÁVAJÍCÍ KANALIZACE, HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM | 1 KPL
STAVEBNÍ PRÁCE - OPĚRNÉ ZDI |  | MNOŽSTVÍ
NS90 | PROVEDENÍ OPĚRNÝCH ZDÍ Z DRÁTOKOŠŮ VYPLNĚNÝCH SKLÁDANÝM KAMENIVEM S UROVNÁNÍM LÍCE: - STAVEBNÍ VÝŠKA 1,5 m, PŘEVÝŠENÍ TERÉNU 500-800 mm, - OCHRANA ZEMNÍHO LÍCE GEOTEXTILIÍ, - PŘÍRODNÍ KAMENIVO FR. 63-125 mm, NENASÁKAVÉ, MRAZUVZDORNÉ, RUČNĚ SKLÁDANÉ, UROVNANÝ LÍC - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 300 mm, FR. 8-16 mm - PROVEDENÍ DLE PŘÍLOHY D.2.12. | 25,5 bm
NS91 | BETONOVÉ SCHODIŠTĚ 5x160/280 mm O PŮDORYSNÉM ROZMĚRU 1200x1400 mm, Z BETONU C30/37 XD3 XF4, HUTNĚNÉ ŠTP LOŽE FR. 0-32 mm, DLE PŘÍLOHY D.2.12. | 1 KPL
NS92 | VOLNÉ POLOŽKY | -
STAVEBNÍ PRÁCE - OSTATNÍ |  | MNOŽSTVÍ
NS95 | ZAPRAVENÍ A ZATĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PRO POTRUBÍ - VIZ PŘÍLOHA D.1.4. - PROSTUPY POD HLADINOU VODY BUDOU ZAPRAVENY VODOTĚSNĚ, 1x BOBTNAVÁ PÁSKA NA POTRUBÍ, 1x BOBTNAVÁ PÁSKA NA STĚNU, ZABETONOVÁNÍ ROZPÍNAVÝM BETONEM C30/37 - PROSTUPY NAD HLADINOU VODY BUDOU ZAPRAVENY ZABETONOVÁNÍM ROZPÍNAVÝM BETONEM C30/37 - VČ. PASIVACE PŘÍPADNÉ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE NEBO JINÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ ZASTIŽENÝCH V ODVRTU - VČ. BEDNĚNÍ A OSAZENÍ PROSTUPOVÝCH KUSŮ POTRUBÍ DO OTVORŮ | 1 KPL
NS96 | OZNAČENÍ HRAN BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAŽNOU ŽLUTO-ČERNOU PÁSKOU DLE POŽADAVKŮ BOZP | 1 KPL
NS97 | PRONÁJEM, MONTÁŽ A OPĚTOVNÁ DEMONTÁŽ CELOPLOŠNÉHO TRUBKOVÉHO PROSTOROVÉHO LEŠENÍ PRO OPRAVU FASÁDY OBJEKTU, PŘÍP. VNITŘNÍCH STĚN | 1 KPL
NS98 | GEODETICKÉ VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU AREÁLU VODOJEMU | 1 KPL
NS99 | ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍCH VÝKRESŮ ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | 1 KPL
NS100 | MYTÍ A DEZINFEKCE AKUMULAČNÍCH KOMOR - ZHOTOVITEL PROVEDE DLE INSTRUKCÍ PROVOZOVATELE CELKOVOU OČISTU A DEZINFEKCI AKUMULAČNÍCH KOMOR | 3500 m2
NS101 | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY PO REALIZACI, VČ. SKUTEČNÉ TRASY KABELOVÉ PŘÍPOJKY | 1 KPL