## soupis
BRNO, VDJ ŽEBĚTÍN 1.tl.p. 2x2500 m3 - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE
číslo větve | Popis | označení média | rozměr DN | materiál | maximální provozní |  | zkušební |  | otápění | izolace | poznámka
[5 empty] | tlak [kPa] | teplota [°C] | tlak [kPa] | teplota [°C] | A (médium) / N | A (typ) / N
V-1 | Přítokové potrubí | pitná voda | 600, 400 | nerez 1.4301
V-2 | Odběrné potrubí | pitná voda | 400, 100 | nerez 1.4301
V-3 | Vypouštěcí potrubí | pitná voda | 200 | nerez 1.4301
V-4 | Bezpečnostní přeliv | pitná voda | 400 | nerez 1.4301
V-5 | Odpadní potrubí | voda | 50 | HT PP
MV | Montážní vstup | pitná voda | 800 | nerez 1.4301
X-1 | Provizoria | pitná voda | 600, 500, 200 | nerez 1.4301

## V-1
Číslo větve: |  | Vypracoval: | Ing. M. Tauš |  |  | Medium: |  |  | Provoz.tlak (Mpa): |  | Průtok (m3/s): |  | Tepelná izolace: | Projekční výkresy:
Pipeline No: |  | Popis větve: |  |  |  | pitná voda |  |  | 0.05 |  | 0.016 |  | ne | D.6.2.1. - D.6.2.8.
V-1 |  | Přítokové potrubí | [6 empty] | Provoz. teplota (°C): |  | Rychlost (m/s):
[9 empty] | 12 |  | 0.127
Předmět |  |  |  | DN | PN | Množ. | Jedn. | Norma a typ |  | Materiál |  | Čís.výkresu | Označení a poznámky
1 | POTRUBÍ
2 | Potrubí nerez |  |  | 600 | 10 | 1 | m |  |  | nerez
3 | Potrubí nerez |  |  | 400 | 10 | 134 | m |  |  | nerez
4 | Potrubí nerez |  |  | 80 | 10 | 1 | m |  |  | nerez
5 | Potrubí nerez |  |  | 15 | 10 | 0.2 | m |  |  | nerez
6
7 | TVAROVKY
8 | Redukce DN 600/400 centrická přivařovací |  |  | 600 | 10 | 1 | ks |  |  | nerez
9 | T-kus přivařovací |  |  | 400 | 10 | 3 | ks |  |  | nerez
10 | Koleno 90° přivařovací |  |  | 400 | 10 | 12 | ks |  |  | nerez
11 | Koleno 90° přivařovací |  |  | 80 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
12 | Prostupový kus s límcem |  |  | 400 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
13
14 | ZAŘÍZENÍ, ARMATURY
15 | Šoupátko ruční přírubové |  |  | 80 | 10 | 2 | ks |  |  | litina |  |  | S13, S14
16 | Montážní vložka přírubová |  |  | 400 | 10 | 3 | ks |  |  | ocel |  |  | 1.1
17 | Klapka přírubová uzavírací ruční, s převodem |  |  | 400 | 10 | 2 | ks |  |  | litina |  |  | S01, S05
18
19 | FITINKY
20 | Navařovací mufna G 1/2" F |  |  | 15 | 10 | 1 | ks |  |  | nerez |  |  | VK1
21 | Zahradní kohout G 1/2" M |  |  | 15 | 10 | 1 | ks |  |  | nerez |  |  | VK1
22
23 | PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE
24 | Příruba plochá přivařovací, typ 01 |  |  | 600 | 10 | 1 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
25 | Příruba plochá přivařovací, typ 01 |  |  | 400 | 10 | 9 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
26 | Příruba plochá točivá, typ 02 |  |  | 400 | 10 | 9 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
27 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu |  |  | 400 | 10 | 9 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
28 | Příruba plochá přivařovací, typ 01 |  |  | 80 | 10 | 3 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
29 | Přírubový spoj DN 600, PN10 |  |  | 600 | 10 | 1 | kpl
30 | - šrouby | [8 empty] | nerez
31 | - matice | [8 empty] | mosaz
32 | - podložky | [8 empty] | nerez
33 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
34 | Přírubový spoj DN 400, PN10 |  |  | 400 | 10 | 15 | kpl
35 | - šrouby | [8 empty] | nerez
36 | - matice | [8 empty] | mosaz
37 | - podložky | [8 empty] | nerez
38 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
39 | Přírubový spoj DN 80, PN10 |  |  | 80 | 10 | 4 | kpl
40 | - šrouby | [8 empty] | nerez
41 | - matice | [8 empty] | mosaz
42 | - podložky | [8 empty] | nerez
43 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
44 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 600 | 10 | 1 | ks |  |  | EPDM
45 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 400 | 10 | 15 | ks |  |  | EPDM
46 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 80 | 10 | 4 | ks |  |  | EPDM
47
48 | KONZOLY PRO POTRUBÍ
49 | Podpěra pro potrubí DN 400, výška osy cca 1250 mm (konzola, sedlo, třmen, kotvení) |  |  | 400 | 10 | 12 | kpl |  |  | nerez
50 | Podpěra pro potrubí DN 400, výška osy cca 600 mm (konzola, sedlo, třmen, kotvení) |  |  | 400 | 10 | 15 | kpl |  |  | nerez
51 | Konzola pro ukotvení potrubí DN 400 ke stávajícímu bet. bloku (konzola, sedlo, třmen, kotvení) |  |  | 400 | 10 | 16 | kpl |  |  | nerez
52 | Patková podpěra pod koleno potrubí DN 400 , výška osy cca 1100 mm (stojka, výztuhy, kotvení) |  |  | 400 | 10 | 2 | kpl |  |  | nerez
53 | Patková podpěra pod koleno potrubí DN 400 , výška osy cca 2000 mm (stojka, výztuhy, kotvení) |  |  | 400 | 10 | 2 | kpl |  |  | nerez
54 | Nástěnná konzola pro svislé potrubí DN 400 , vyložení osy 500 mm (konzola, sedlo, třmen, kotvení) |  |  | 400 | 10 | 2 | kpl |  |  | nerez

## V-2
Číslo větve: |  | Vypracoval: | Ing. M. Tauš |  |  | Medium: |  |  | Provoz.tlak (Mpa): |  | Průtok (m3/s): |  | Tepelná izolace: | Projekční výkresy:
Pipeline No: |  | Popis větve: |  |  |  | pitná voda |  |  | 0.05 |  | 0.035 |  | ne | D.6.2.1. - D.6.2.8.
V-2 |  | Odběrné potrubí | [6 empty] | Provoz. teplota (°C): |  | Rychlost (m/s):
[9 empty] | 12 |  | 0.279
Předmět |  |  |  | DN | PN | Množ. | Jedn. | Norma a typ |  | Materiál |  | Čís.výkresu | Označení a poznámky
1 | POTRUBÍ
2 | Potrubí nerez |  |  | 400 | 10 | 20.5 | m |  |  | nerez
3 | Potrubí nerez |  |  | 100 | 10 | 2.5 | m |  |  | nerez
4 | Potrubí nerez |  |  | 80 | 10 | 0.5 | m |  |  | nerez
5 | Potrubí nerez |  |  | 15 | 10 | 0.5 | m |  |  | nerez
6
7 | TVAROVKY
8 | T-kus přivařovací |  |  | 400 | 10 | 1 | ks |  |  | nerez
9 | T-kus přivařovací |  |  | 80 | 10 | 1 | ks |  |  | nerez
10 | Koleno 90° přivařovací |  |  | 400 | 10 | 1 | ks |  |  | nerez
11 | Koleno 45° přivařovací |  |  | 100 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
12 | Prostupový kus s límcem |  |  | 400 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
13
14 | ZAŘÍZENÍ, ARMATURY
15 | Analyzátor kvality vody (DEM+M) |  |  | - | - | 1 | ks | [5 empty] | Q01
16 | Šoupátko ruční přírubové |  |  | 100 | 10 | 2 | ks |  |  | litina |  |  | S09, S10
17 | Šoupátko ruční přírubové |  |  | 80 | 10 | 2 | ks |  |  | litina |  |  | S11, S12
18 | Za-/Odvzdušňovací ventil |  |  | 80 | 10 | 1 | ks |  |  | litina |  |  | 2.4
19 | Indukční průtokoměr přírubový |  |  | 100 | 10 | 1 | ks | [5 empty] | ZEB1.F01
20 | Montážní vložka přírubová |  |  | 400 | 10 | 3 | ks |  |  | ocel |  |  | 2.2
21 | Montážní vložka přírubová |  |  | 100 | 10 | 1 | ks |  |  | ocel |  |  | 2.3
22 | Klapka přírubová uzavírací ruční, s převodem |  |  | 400 | 10 | 1 | ks |  |  | litina |  |  | S07
23 | Klapka přírubová uzavírací s el. pohonem, s převodem |  |  | 400 | 10 | 1 | ks |  |  | litina |  |  | S02, S06
24 | Vtokový koš |  |  | 400 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez |  |  | 2.1
25
26 | FITINKY
27 | Navařovací mufna G 1/2" F |  |  | 15 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez |  |  | VK2, VK3
28 | Zahradní kohout G 1/2" M |  |  | 15 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez |  |  | VK2, VK3
29 | Odběrné místo VK4 a připojení analyzátoru - viz Detail 4 na výkrese D.6.2.6. |  |  | 20, 15 | 10 | 1 | kpl | [5 empty] | VK4
30
31 | PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE
32 | Příruba plochá přivařovací, typ 01 |  |  | 400 | 10 | 7 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
33 | Příruba plochá točivá, typ 02 |  |  | 400 | 10 | 6 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
34 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu |  |  | 400 | 10 | 6 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
35 | Příruba plochá přivařovací, typ 01 |  |  | 100 | 10 | 2 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
36 | Příruba plochá točivá, typ 02 |  |  | 100 | 10 | 4 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
37 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu |  |  | 100 | 10 | 4 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
38 | Příruba plochá přivařovací, typ 01 |  |  | 80 | 10 | 3 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
39 | Přírubový spoj DN 400, PN10 |  |  | 400 | 10 | 14 | kpl
40 | - šrouby | [8 empty] | nerez
41 | - matice | [8 empty] | mosaz
42 | - podložky | [8 empty] | nerez
43 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
44 | Přírubový spoj DN 100, PN10 |  |  | 100 | 10 | 7 | kpl
45 | - šrouby | [8 empty] | nerez
46 | - matice | [8 empty] | mosaz
47 | - podložky | [8 empty] | nerez
48 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
49 | Přírubový spoj DN 80, PN10 |  |  | 80 | 10 | 4 | kpl
50 | - šrouby | [8 empty] | nerez
51 | - matice | [8 empty] | mosaz
52 | - podložky | [8 empty] | nerez
53 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
54 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 400 | 10 | 14 | ks |  |  | EPDM
55 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 100 | 10 | 7 | ks |  |  | EPDM
56 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 80 | 10 | 4 | ks |  |  | EPDM
57
58 | KONZOLY PRO POTRUBÍ
59 | Podpěra pro potrubí DN 400, výška osy cca 550 mm (konzola, sedlo, třmen, kotvení) |  |  | 400 | 10 | 8 | kpl |  |  | nerez
60 | Podpěra pro potrubí DN 100, výška osy cca 550 mm (konzola, sedlo, třmen, kotvení) |  |  | 100 | 10 | 2 | kpl |  |  | nerez

## V-3
Číslo větve: |  | Vypracoval: | Ing. M. Tauš |  |  | Medium: |  |  | Provoz.tlak (Mpa): |  | Průtok (m3/s): |  | Tepelná izolace: | Projekční výkresy:
Pipeline No: |  | Popis větve: |  |  |  | pitná voda |  |  | 0.05 |  |  |  | ne | D.6.2.1. - D.6.2.8.
V-3 |  | Vypouštěcí potrubí | [6 empty] | Provoz. teplota (°C): |  | Rychlost (m/s):
12
Předmět |  |  |  | DN | PN | Množ. | Jedn. | Norma a typ |  | Materiál |  | Čís.výkresu | Označení a poznámky
1 | POTRUBÍ
2 | Potrubí nerez |  |  | 200 | 10 | 17 | m |  |  | nerez
3 | Potrubí PPR 32x3 mm, vč. PPR tvarovek a kotvení |  |  | 25 | 10 | 18 | m |  |  | PPR
4
5 | TVAROVKY
6 | T-kus přivařovací |  |  | 200 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
7 | Koleno 90° přivařovací |  |  | 200 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
8 | Koleno 45° přivařovací |  |  | 200 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
9 | Prostupový kus s límcem |  |  | 200 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
10
11 | ZAŘÍZENÍ, ARMATURY
12 | Šoupátko ruční přírubové |  |  | 200 | 10 | 3 | ks |  |  | litina |  |  | S03, S04, S15
13 | Montážní vložka přírubová |  |  | 200 | 10 | 3 | ks |  |  | ocel |  |  | 3.1
14 | Vodočetná lať dl. 6,0 m |  |  | - | - | 1 | ks | [5 empty] | 3.2
15
16 | FITINKY
17 | Navařovací vsuvka G 1" M |  |  | 25 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
18 | Kulový kohout G 1" FF |  |  | 25 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
19 | Sestava pro připojení vodočetné lati - viz Detail 3 na výkrese D.6.2.5. |  |  | 25, 15 | 10 | 1 | kpl
20
21 | PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE
22 | Příruba plochá přivařovací, typ 01 |  |  | 200 | 10 | 6 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
23 | Příruba plochá točivá, typ 02 |  |  | 200 | 10 | 12 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
24 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu |  |  | 200 | 10 | 12 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
25 | Přírubový spoj DN 200, PN10 |  |  | 200 | 10 | 15 | kpl
26 | - šrouby | [8 empty] | nerez
27 | - matice | [8 empty] | mosaz
28 | - podložky | [8 empty] | nerez
29 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
30 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 200 | 10 | 15 | ks |  |  | EPDM
31
32 | KONZOLY PRO POTRUBÍ
33 | Podpěra pro potrubí DN 200, výška osy cca 200 mm (konzola, sedlo, třmen, kotvení) |  |  | 200 | 10 | 7 | kpl |  |  | nerez

## V-4
Číslo větve: |  | Vypracoval: | Ing. M. Tauš |  |  | Medium: |  |  | Provoz.tlak (Mpa): |  | Průtok (m3/s): |  | Tepelná izolace: | Projekční výkresy:
Pipeline No: |  | Popis větve: |  |  |  | pitná voda |  |  | 0.05 |  |  |  | ne | D.6.2.1. - D.6.2.8.
V-4 |  | Bezpečnostní přeliv | [6 empty] | Provoz. teplota (°C): |  | Rychlost (m/s):
12
Předmět |  |  |  | DN | PN | Množ. | Jedn. | Norma a typ |  | Materiál |  | Čís.výkresu | Označení a poznámky
1 | POTRUBÍ
2 | Potrubí nerez |  |  | 400 | 10 | 14.5 | m |  |  | nerez
3
4 | TVAROVKY
5 | T-kus přivařovací |  |  | 400 | 10 | 1 | ks |  |  | nerez
6 | Koleno 90° přivařovací |  |  | 400 | 10 | 5 | ks |  |  | nerez
7 | Redukce DN 600/400 centrická přivařovací krátká |  |  | 600 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
8 | Prostupový kus s límcem |  |  | 400 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
9
10 | ZAŘÍZENÍ, ARMATURY
11 | Koncová klapka |  |  | 400 | - | 1 | ks |  |  | PE-HD |  |  | 4.1
12
13 | PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE
14 | Příruba plochá přivařovací, typ 01 |  |  | 400 | 10 | 8 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
15 | Příruba plochá točivá, typ 02 |  |  | 400 | 10 | 8 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
16 | Lemový nákružek přivařovací pro přírubu |  |  | 400 | 10 | 8 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
17 | Přírubový spoj DN 400, PN10 |  |  | 400 | 10 | 8 | kpl
18 | - šrouby | [8 empty] | nerez
19 | - matice | [8 empty] | mosaz
20 | - podložky | [8 empty] | nerez
21 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
22 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 400 | 10 | 8 | ks |  |  | EPDM
23
24 | KONZOLY PRO POTRUBÍ
25 | Patková podpěra pod koleno potrubí DN 400 , výška osy cca 2,15 m (stojka, výztuhy, kotvení) |  |  | 400 | 10 | 1 | kpl |  |  | nerez

## V-5
Číslo větve: |  | Vypracoval: | Ing. M. Tauš |  |  | Medium: |  |  | Provoz.tlak (Mpa): |  | Průtok (m3/s): |  | Tepelná izolace: | Projekční výkresy:
Pipeline No: |  | Popis větve: |  |  |  | voda |  |  | 0.05 |  |  |  | ne | D.6.2.1. - D.6.2.8.
V-5 |  | Odpadní potrubí | [6 empty] | Provoz. teplota (°C): |  | Rychlost (m/s):
12
Předmět |  |  |  | DN | PN | Množ. | Jedn. | Norma a typ |  | Materiál |  | Čís.výkresu | Označení a poznámky
1 | POTRUBÍ
2 | Potrubí PP HT, včetně tvarovek a kotvení |  |  | 50 | - | 16 | m |  |  | PP HT
3
4 | ZAŘÍZENÍ, ARMATURY
5 | Nástěnné ruční hradítko |  |  | 150 | - | 2 | ks |  |  | nerez |  |  | 5.1

## MV
Číslo větve: |  | Vypracoval: | Ing. M. Tauš |  |  | Medium: |  |  | Provoz.tlak (Mpa): |  | Průtok (m3/s): |  | Tepelná izolace: | Projekční výkresy:
Pipeline No: |  | Popis větve: |  |  |  | pitná voda |  |  | 0.05 |  |  |  | ne | D.6.2.1. - D.6.2.8.
MV |  | Montážní vstup | [6 empty] | Provoz. teplota (°C): |  | Rychlost (m/s):
12
Předmět |  |  |  | DN | PN | Množ. | Jedn. | Norma a typ |  | Materiál |  | Čís.výkresu | Označení a poznámky
1 | POTRUBÍ
2 | Potrubí nerez |  |  | 800 | 10 | 2 | m |  |  | nerez
3
4 | TVAROVKY
5 | Prostupový kus s límcem |  |  | 800 | 10 | 2 | ks |  |  | nerez
6
7 | PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE
8 | Příruba plochá přivařovací, typ 01, ekonomická tloušťka (tlak max. 5 m v.sl.) |  |  | 800 | 10 | 2 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
9 | Příruba plochá zaslepovací, typ 05, ekonomická tloušťka (tlak max. 5 m v.sl.) |  |  | 800 | 10 | 2 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
10 | Přírubový spoj DN 800, PN10 |  |  | 800 | 10 | 2 | kpl
11 | - šrouby | [8 empty] | nerez
12 | - matice | [8 empty] | mosaz
13 | - podložky | [8 empty] | nerez
14 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
15 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 800 | 10 | 2 | ks |  |  | EPDM

## X-1
Číslo větve: |  | Vypracoval: | Ing. M. Tauš |  |  | Medium: |  |  | Provoz.tlak (Mpa): |  | Průtok (m3/s): |  | Tepelná izolace: | Projekční výkresy:
Pipeline No: |  | Popis větve: |  |  |  | pitná voda |  |  | 0.05 |  |  |  | ne | D.6.2.1. - D.6.2.8.
X-1 |  | Provizoria | [6 empty] | Provoz. teplota (°C): |  | Rychlost (m/s):
12
Předmět |  |  |  | DN | PN | Množ. | Jedn. | Norma a typ |  | Materiál |  | Čís.výkresu | Označení a poznámky
1 | POTRUBÍ
2 | Potrubí nerez |  |  | 200 | 10 | 2 | m |  |  | nerez
3
4 | TVAROVKY
5 | Koleno 90° přivařovací |  |  | 200 | 10 | 3 | ks |  |  | nerez
6
7 | PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE
8 | Příruba plochá přivařovací, typ 01 |  |  | 200 | 10 | 2 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | nerez
9 | Příruba plochá zaslepovací, typ 05 |  |  | 600 | 16 | 2 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | ocel |  |  | Ověřit připojovací rozměry dle skutečnosti.
10 | Příruba plochá zaslepovací, typ 05 |  |  | 500 | 16 | 1 | ks | ČSN EN 1092-1 |  | ocel |  |  | Ověřit připojovací rozměry dle skutečnosti.
11 | Přírubový spoj DN 600, PN16 |  |  | 600 | 16 | 2 | kpl
12 | - šrouby | [8 empty] | nerez
13 | - matice | [8 empty] | mosaz
14 | - podložky | [8 empty] | nerez
15 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
16 | Přírubový spoj DN 500, PN16 |  |  | 500 | 16 | 1 | kpl
17 | - šrouby | [8 empty] | nerez
18 | - matice | [8 empty] | mosaz
19 | - podložky | [8 empty] | nerez
20 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
21 | Přírubový spoj DN 200, PN10 |  |  | 200 | 10 | 2 | kpl
22 | - šrouby | [8 empty] | nerez
23 | - matice | [8 empty] | mosaz
24 | - podložky | [8 empty] | nerez
25 | - podložky vějířové | [8 empty] | nerez
26 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 600 | 16 | 2 | ks |  |  | EPDM
27 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 500 | 16 | 1 | ks |  |  | EPDM
28 | Těsnění ploché pryžové EPDM s ocelovou výztuhou |  |  | 200 | 10 | 2 | ks |  |  | EPDM