DOKUMENTACE VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ                                                     Počet stran: 8

(Dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 405/2017 Sb.)

BRNO, ČS ODPADNÍCH VOD K360 JIŽNÍ CENTRUM – REKONSTRUKCE OBJEKTU

# Dokumentace, objektů a technických a technologických zařízení

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PS 102 - ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavebník:		Statutární město Brno v zastoupení Brněnské vodárny a kanalizace a. s.

Místo stavby:		ul. Opuštěná, Brno, KÚ Trnitá

Kraj:			Jihomoravský

Stavební úřad:		Brno

Obsah

D	Dokumentace, objektů a technických a technologických zařízení	1

D.1	VŠEOBECNÁ ČÁST	3

D.1.1	Účel projektu	3

D.1.2	Rozsah rekonstrukce	3

D.1.3	Přílohy dokumentace	3

D.2	PODKLADY A TECHNICKÉ ÚDAJE	3

D.2.1	Projektové podklady	3

D.2.2	Ostatní použité podklady - normy	3

D.2.3	Základní technické údaje	4

D.2.4	Zařazení zařízení projektovaných objektů	4

D.3	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	5

D.3.1	Provoz čerpací stanice, datové přenosy	5

D.3.2	Přepěťová ochrana I+II.stupně s dálkovou signalizací	6

D.3.3	Rozváděč systému řízení ED	6

D.3.4	Soupis rozvaděčů	7

D.3.5	Soupis elektrických zařízení	7

D.3.6	Soupis nových měřících míst	7

D.3.7	Havarijní provoz ČS	8

D.3.8	Začlenění do vodohospodářského dispečinku	9

D.3.9	Provedení elektroinstalace	9

D.3.10	Napojení na elektrickou energii v průběhu výstavbu	9

D.3.11	Průběh rekonstrukce	9

D.4	VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9

D.5	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	9

## VŠEOBECNÁ ČÁST

### Účel projektu

Projekt řeší komplexní rekonstrukci provozního rozvodu silnoproudu, procesního měření, automatizovaného systému řízení vč dálkového přenosu dat.

### Rozsah rekonstrukce

Předmětem rekonstrukce je stávající čerpací stanice a rozšíření o nové studny. 
Stávající elektroinstalace bude demontována a ekologicky zlikvidována. Oprava musí proběhnout za provozu.

### Přílohy dokumentace

1	Technická zpráva

2.1	Výkresová část

2.2	Dispozice

3	Výkaz výměr

## PODKLADY A TECHNICKÉ ÚDAJE

### Projektové podklady

•	Prohlídka objektu a pořízení fotodokumentace

•	Požadavky provozovatele

### Ostatní použité podklady - normy

•	ČSN 33 2000-4-41, ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí, část 4-41, 
	Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

•	ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
	Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. 
	Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

•	ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí, 
	část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení

•	ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrická zařízení, Výběr a stavba elektrických zařízení, 
	Výběr soustav a stavba vedení

•	ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí 
	část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

### Základní technické údaje

Napěťové soustavy (dle ČSN IEC 38):

3 PEN  stř. 50 Hz  230/400 V/ TN-C (napájecí silové rozvody nn)
3 N PE  stř. 50 Hz  230/400 V/ TN-C-S (instalační silové rozvody nn)
2=24 V

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (dle ČSN 33 2000-4-41):

automatickým odpojením od zdroje
bezpečným malým napětím

Stupeň zabezpečení dodávky elektrické energie dle ČSN 341610: 3

Výkonová bilance

Instalovaný výkon			Pi  = 32 kW
Maximální soudobý příkon		Pp = 28 kW

Náhradní zdroj – dieselagregát		25kVA ( uvažován pro souběh maximálně dvou čerpadel v režimu nouzového provozu).

Vnější vlivy:

Viz protokol o určení vnějších vlivů v dokladové části.

### Zařazení zařízení projektovaných objektů

Vyhláška č. 73/2010 Sb., ze dne 15. března 2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Zařazení zařízení do tříd a skupin:

| Zařízení třídy I. | Skupina A | Zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu |
| --- | --- | --- |
|  | Skupina B | Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace |
|  | Skupina C | Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních |
|  | Skupina D | Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob |
|  | Skupina E | Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D |

Vyhrazená technická elektrická zařízení, která lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. Jedná se o vyhrazená technická zařízení zařazená do třídy l. (Nová zařízení, rekonstrukce).

Projektovaný objekt je vyhrazeným technickým elektrickým zařízením, spadajícím do třídy I. skupiny B a E, které vyplývá z vnějších vlivů.

Dodavatel musí po skončení montážních prací zajistit provedení výchozí revize dle 
ČSN 33 2000-6 Revize elektrických zařízení a dále zajištění stanoviska TIČR Praha ve smyslu 
Vyhl. 73/2010 Sb., bez nichž nesmí být zařízení předáno, nebo uvedeno do provozu. Stanovisko TIČR je poskytováno za úhradu, která je součástí ceny zhotovitele.

## POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

### Provoz čerpací stanice, datové přenosy

Provoz čerpací stanice zajišťuje čtveřice čerpadel odpadních vod s předřazenými frekvenčními měniči. Tyto zajištují měkký rozběh pohonu a optimalizují výkon čerpadel dle aktuálního nátoku na přítoku. Vedlejším příznivým efektem je minimalizace počtu startů čerpadel a optimální spotřeba elektrické energie. Frekvenční měniče budou v provedení IP5x určené pro montáž na zeď, budou umístěny v rozvodně naproti rozváděčům. Důvodem je odvedení ztrátového tepla mimo prostor rozváděče tak, aby nedocházelo k teplotní degradaci osazených komponent, v prostoru rozvodny je udržována potřebná teplota vzduchotechnickou jednotkou a navíc dojde k lepšímu rozptýlení tepla než v případě rozváděčové skříně. Spotřeba elektrické energie je monitorována analyzátorem sítě na přívodu, který umožňuje při výpadku napětí v elektrické síti provoz na mobilní agregát.

Ovzduší v prostorách ČS, šachtě řezaček je monitorováno na vznik metanu, který se ve vyjímečných případech může vyvíjet. Pokud takováto situace nastane, budou vypnuty elektrické přívody pro strojní technologii i osvětlení, včetně veškeré senzoriky (mimo senzorů metanu) a uvedou se do provozu nevýbušné ventilátory za účelem odvětrání. V zapojení ventilátorů je zapracovaný okruh pro zapnutí ventilátorů pro jejich vynucené zapnutí v případě, kdy by došlo k poruše systému řízení a tento nevydal příslušný povel, resp. v případě, kdy by chybou obsluhy zařízení byly ponechány ventilátoru v místním režimu ovládání (nebo v poloze 0). Pro účely servisu nevýbušných ventilátorů je tedy vždy nutné dbát zvýšené opatrnosti a vždy provést elektrické zajištění proti vypnutí v rozvodně.

V nátoku jsou osazeny potrubní řezačky za účelem odstranění velkých pevných vláknitých shluků v kanalizaci, každá z řezaček je vybavena vlastním rozváděčem, který umožňuje místní ovládání v havarijním režimu a dálkovým řízením v automatickém provozu.

V případě výpadku přívodu elektrické energie je nezbytné zabezpečit řezačky proti ucpání. Toho je dosaženo pomocí osazených uzávěrů před a za řezačkou, manipulaci zajišťuje lineární pneumatický pohon. Ovládání je prováděno pomocí elektropneumatického solenoidového ventilu v monostabilním režimu, po ztrátě napětí na cívce dojde k mechanickému přestavení pneumatického ovládacího solenoidu do základní polohy a zásoba vzduchu ve vzdušníku kompresorové stanice zajistí přestavení do polohy zavřeno. Uzávěry jsou vybaveny dvojicí senzorů pro monitoring polohy uzávěru, aby byla zpětná kontrola polohy uzávěru.

Ovládání agregátů a monitoring měřených veličin je možné na místě provádět na grafickém dotykovém panelu, dále jsou potom data přenášena na kanalizační dispečink na ČOV Modřice. Pro zajištění přenosů bude použitý jeden z projektovaných modemů s důrazem na moderní model RIPEX. Dva modemy je nutné v této chvíli uvažovat proto, že dochází k postupné modernizaci radiové sítě, v tuto chvíli však není jisté, zda bude v době realizace díla již pokryta oblast i novým signálem. Současně do úplného upgradu sítě je nutné zabezpečit pro starší výstroj retranslační body, proto je nutné osadit dvojici modemů.

### Přepěťová ochrana I+II.stupně s dálkovou signalizací

Osazení přepěťové ochrany bude provedeno co nejblíže vstupu do rozváděče a bude respektovat požadavky výrobce přepěťové ochrany.

Obr. 1 – Zapojení přepěťové ochrany

Přívodní vedení do rozváděče je osazeno měřícími transformátory, které na osazeném analyzátoru sítě poskytnou detailní informace o spotřebě elektrické energie. Údaje jsou nutné pro vyhodnocení správné funkce čerpadel.

### Rozváděč systému řízení ED

Rozváděč, v provedení oceloplechová skříň 1200x2000x450mm bude osazen v prostoru rozvodny.

Sestává z rozváděčového pole, umístěného vedle RMS1 a ukotveného ke stavební konstrukci (zabezpečení proti pádu rozváděče). Propoje mezi rozváděči RMS1 a ED1 jsou realizovány přes přechodové svorkovnice. Rozváděčová skříň a její výstroj pole bude obsahovat vystrojení dle výkresové dokumentace a bude v souladu se standardy provozovatele BVK.a.s. Nedílnou součástí je záložní zdrojem 24V DC, dále potom vložka radiomodemu MR400 a Ripex. Anténní svod bude chráněn přepěťovou ochranou pro VF signály.

Rozváděč bude vybaven přepěťovou ochranou III. stupně s dálkovou signalizací pro okruhy systému řízení. Signály polní instrumentace budou připojeny přes jemné přepěťové ochrany signálových vedení s instalací na DIN lištu, budou současně tvořit připojovací svorkovnici pro kabeláž z pole.

Přívody a vývody vnějších propojů budou realizovány vrchem. V takovém případě budou použity plastové vývodky IP68 opatřené těsněním. V každém výstupu vývodky bude umístěn pouze jeden kabel a bude náležitě zatěsněn. Nepoužité výstupy vývodek budou odpovídajícím způsobem utěsněny. Správně provedená instalace bude předmětem kontroly v průběhu předávacího řízení. K realizaci propojů bude použita nová kabeláž.

### Soupis rozvaděčů

| Označení | Umístění | Určení |
| --- | --- | --- |
| RMS1 | Rozvodna v ČS | Rozvaděč PRS a SE |
| ED1 | Rozvodna v ČS | Rozvaděč ASŘ a MaR |
| RM10 | Studna 04 | Technologický rozvaděč drtiče M10 |
| RM11 | Studna 04 | Technologický rozvaděč drtiče M11 |

### Soupis elektrických zařízení

| Označení | Napětí (V) | Proud (A) | Výkon (kW) | Elektrické zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 400 | 11,1 | 5,5 | Čerpadlo odpadní vody s FM v suché jímce ČS |
| C02 | 400 | 11,1 | 5,5 | Čerpadlo odpadní vody s FM v suché jímce ČS |
| C03 | 400 | 11,1 | 5,5 | Čerpadlo odpadní vody s FM v suché jímce ČS |
| C04 | 400 | 11,1 | 5,5 | Čerpadlo odpadní vody s FM v suché jímce ČS |
| M2 | 230 |  | 0,55 | Čerpadlo průsakových vod v suché jímce ČS |
| M3 | 230 |  | 1,1 | AT stanice provozní vody |
| M10 | 400 | 4,5 | 2,2 | Pomaluběžný potrubní drtič v přítokové šachtě |
| M11 | 400 | 4,5 | 2,2 | Pomaluběžný potrubní drtič v přítokové šachtě |
| M12 | 400 | 3,4 | 1,5 | Kompresorová stanice v přítokové šachtě |
| M13 | 230 |  | 0,55 | Čerpadlo průsakových vod v přítokové šachtě |
| M21 | 230 |  | 1,5 | VZT rekuperační jednotka s předehřevem vzduchu |
| V21 | 230 | 0,54 | 0,13 | Ventilátor v Ex provedení pro odvětrání prostor 2PP |
| V31 | 230 | 0,54 | 0,13 | Ventilátor v Ex provedení pro odvětrání jímky 3PP |
| V32 | 230 | 0,54 | 0,13 | Ventilátor v Ex provedení pro odvětrání jímky 3PP |
| S14A | 230 | 0,02 | 0,01 | Solenoid napouštění provozní vody do klapky |
| S14B | 230 | 0,02 | 0,01 | Solenoid napouštění provozní vody do klapky |

### Soupis nových měřících míst

| Označení | Popis měření | Rozsah měření |
| --- | --- | --- |
| LICA 101 | Kontinuální měření hladiny v čerpací jímce odpadní vody | 0 ÷ 4 m |
| LSA-L 102 | Havarijní hladina dolní v čerpací jímce odpadní vody |  |
| LSA-H 103 | Havarijní hladina horní v čerpací jímce odpadní vody |  |
| FIRQ 104 | Měření čerpaného množství odpadní vody čerpadla C01 (okamžitý průtok + součet) | 10 ÷ 40 l/s DN150 |
| FIRQ 105 | Měření čerpaného množství odpadní vody čerpadla C02 (okamžitý průtok + součet) | 10 ÷ 40 l/s DN150 |
| FIRQ 106 | Měření čerpaného množství odpadní vody čerpadla C03 (okamžitý průtok + součet) | 10 ÷ 40 l/s DN150 |
| FIRQ 107 | Měření čerpaného množství odpadní vody čerpadla C04 (okamžitý průtok + součet) | 10 ÷ 40 l/s DN150 |
| LSA-L 108 | Hladina dolní v jímce drenážního čerpadla v ČS |  |
| LSA-H 109 | Hladina horní v jímce drenážního čerpadla v ČS |  |
| LA-H 110 | Hladina na podlaze čerpací stanice |  |
| LICA 111 | Kontinuální měření hladiny v přítokové jímce drtičů | 0 ÷ 2 m |
| LA-H 112 | Hladina 1. horní (H) v přítokové jímce drtičů |  |
| LA-HH 113 | Hladina 2. horní (HH) v přítokové jímce drtičů |  |
| LA-H 114 | Hladina v drenážní jímce, šachta drtičů |  |
| LA-H 115 | Hladina na podlaze, šachta drtičů |  |
| PI 116 | Kontinuální měření tlaku v rozvodu tlakového vzduchu | 0-16 bar |
| PI 117 | Kontinuální měření tlaku v rozvodu užitkové vody | 0-10 bar |
| GA 118 | Vyklopení proplachovací vany ve studni 02 |  |
| GA 119 | Vyklopení proplachovací vany ve studni 03 |  |
| GA 120 | Otevření dveří do rozvodny ČS |  |
| QAZ 121 | Výskyt bioplynu v ovzduší - 2PP pod rozvodnou | 4÷20 mA 10, 20 % LEL |
| QAZ 122 | Výskyt bioplynu v ovzduší - 2PP manipulační prostor | 4÷20 mA 10, 20 % LEL |
| QAZ 123 | Výskyt bioplynu v ovzduší - 1PP manipulační prostor | 4÷20 mA 10, 20 % LEL |
| QAZ 124 | Výskyt bioplynu v ovzduší – šachta řezaček | 4÷20 mA 10, 20 % LEL |
| TI125 | Teplota v prostoru čerpací stanice | 4÷20 mA -5 ÷ 50 °C |

### Havarijní provoz ČS

Je uvažován jako situace, kdy dojde k výpadku či poškození systému řízení. Kromě nutnosti rychlého zásahu údržby je nutné zajistit alespoň nouzový provoz zařízení. Pro tyto účely je uvažováno

- Řízení frekvenčních měničů z panelu, kterým je vybaven každý měnič

- Řízení řezaček z rozváděče řezačky

- Řízení nevýbušných ventilátorů pomocí modulárních ovládacích prvků v rozváděči.

### Začlenění do vodohospodářského dispečinku

Je provedeno již v současné době, resp. proběhlo v době budování dispečinku. Díky rozšíření sbíraných datových bodů a rozšíření funkcionalit systému řízení bude provedena aktualizace napojených datových bodů a možností ovládání z dispečinku KDM v rozsahu dle požadavků provozovatele.

Systém dispečinku a stanic je servisován společností WP cont s.r.o., Komenského 173, 667 01, Židlochovice, kontaktní email: info@wpcont.cz.

Při realizaci je nutno vstoupit do jednání s uvedenou společností tak, aby následně převzala servis zařízení po rekonstrukci do správy.

### Provedení elektroinstalace

Kabelové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY, NYCY silové obvody a kabely typu JYTY pro signalizaci a měření. Kabely budou v hlavní kabelové trase v čerpací stanice uloženy v nerezových drátěných žlabech na stěně. Jednotlivé kabely mimo hlavní trasy k jednotlivým zařízením budou uloženy v plastových elektroinstalačních trubkách. Signalizační kabely 24V, 4-20mA budou vedeny při souběhu odděleně od silových v minimální vzdálenosti 20cm.  Žlaby jsou dodávkou stavební elektroinstalace.

Prostup kabelů z rozvodny do manipulačního prostor musí být provedený přes plynotěsné ucpávky Ex provedení.

Venku mimo prostor čerpací stanice budou kabely uloženy ve flexibilních chráničkách v zemi.

### Napojení na elektrickou energii v průběhu výstavbu

Není součástí této dokumentace. Bude řešena jako samostatný stavební rozváděč realizační firmou. Napojení na existující přípojku není vhodné z důvodu možného ohrožení chodu rekonstruované technologie. Je však účelné projednat s dodavatelem elektrické energie před započetím přeložky stávající přípojky, aby bylo možné využít zrealizovaný výkop.

### Průběh rekonstrukce

Rekonstrukce elektro musí probíhat za plného provozu stávající technologie, bez možnosti dlouhodobé odstávky zařízení. Odpojení na dobu nezbytně nutnou pro přepojení napájecích kabelů, agregátu atd. je nutné vždy odsouhlasit s provozem a dodržet dohodnuté podmínky a časy odstávek.

## VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní opatření.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci s elektrickým zařízením je třeba dodržovat zákony a vyhlášky ČÚBP, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. Montážní práce smí dodavatel provádět pouze pracovníky s kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s českými normami a předpisy, zejména pak ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4- 41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem a ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče.

Elektrické zařízení lze uvést do provozu až na základě kladného výsledku výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a souhlasného stanoviska TIČR Praha ve smyslu Vyhl. 73/2010 Sb.

Pravidla pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a kvalifikaci obsluhy stanoví

ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.