DOKUMENTACE VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ                                                     Počet stran: 7

(Dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 405/2017 Sb.)

BRNO, ČS ODPADNÍCH VOD K360 JIŽNÍ CENTRUM – REKONSTRUKCE OBJEKTU

# Dokumentace, objektů a technických a technologických zařízení

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 04.3 – STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

SO 09 – PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN

Stavebník:		Statutární město Brno v zastoupení Brněnské vodárny a kanalizace a. s.

Místo stavby:		ul. Opuštěná, Brno, KÚ Trnitá

Kraj:			Jihomoravský

Stavební úřad:		Brno

Obsah

D	Dokumentace, objektů a technických a technologických zařízení	1

D.1	VŠEOBECNÁ ČÁST	3

D.1.1	Účel projektu	3

D.1.2	Rozsah rekonstrukce	3

D.1.3	Přílohy dokumentace	3

D.2	PODKLADY A TECHNICKÉ ÚDAJE	3

D.2.1	Projektové podklady	3

D.2.2	Ostatní použité podklady - normy	3

D.2.3	Základní technické údaje	4

D.3	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 04.3 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	4

D.3.1	Napájení objektu	4

D.3.2	Rozvaděč RSM1	4

D.3.3	Osvětlení	5

D.3.4	Zásuvkové rozvody	5

D.3.5	Temperování místností	5

D.3.6	Příprava TUV	5

D.3.7	Anténní stožár	5

D.3.8	Provedení elektroinstalace	5

D.3.9	Hromosvod	5

D.3.10	Zemní práce	6

D.3.11	Demontáž zařízení	6

D.4	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 09 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN	6

D.5	VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6

D.6	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	7

D.7	KABELOVÝ SEZNAM SO 04.3 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	7

## VŠEOBECNÁ ČÁST

### Účel projektu

Projekt řeší rekonstrukci stavební elektroinstalace (SO 04.3) v objektu ČS. Nově bude provedeno osvětlení ve studni 04 a anténní stožár.

Dále je předmětem částečná přeložka NN přípojky (SO 09).

### Rozsah rekonstrukce

Předmětem opravy je osvětlení, zásuvkové rozvody, temperování, příprava TUV a hromosvod. 
V objektu se vymění rozvaděč a kabelové rozvody. Stávající elektroinstalace bude demontována a ekologicky zlikvidována. Oprava musí proběhnout za provozu.

### Přílohy dokumentace

1	Technická zpráva

2.1	Dispozice 1PP

2.2	Dispozice 2PP, 3PP

2.3	Dispozice studny 04

2.4	Anténní stožár

2.5	Situace SO 04.3

2.6 	Situace SO 09

3	Výkaz výměr

## PODKLADY A TECHNICKÉ ÚDAJE

### Projektové podklady

•	Prohlídka objektu a pořízení fotodokumentace

•	Požadavky provozovatele

### Ostatní použité podklady - normy

•	ČSN 33 2000-4-41, ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí, část 4-41, 
	Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

•	ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
	Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. 
	Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

•	ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí, 
	část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení

•	ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrická zařízení, Výběr a stavba elektrických zařízení, 
	Výběr soustav a stavba vedení

•	ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí 
	část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

•	ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - 
	Část 1: Vnitřní pracovní prostory

### Základní technické údaje

Napěťové soustavy (dle ČSN IEC 38):

3 PEN  stř. 50 Hz  230/400 V/ TN-C (napájecí silové rozvody nn)
3 N PE  stř. 50 Hz  230/400 V/ TN-C-S (instalační silové rozvody nn)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (dle ČSN 33 2000-4-41):

automatickým odpojením od zdroje

Stupeň zabezpečení dodávky elektrické energie dle ČSN 341610: 3

Výkonová bilance

Instalovaný výkon			Pi  = 8 kW
Maximální soudobý příkon		Pp = 6 kW

Vnější vlivy:

Viz protokol o určení vnějších vlivů v dokladové části.

## POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 04.3 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

### Napájení objektu

Hlavní napájení rozvaděče RMS1 je stávající kabelovou přípojkou CYKY 4×25 mm2, která bude na konci u čerpací stanice přeložena.

Záložní napájení je zajištěno mobilním agregátem. V rámci stavební elektroinstalace bude u brány zevnitř oplocení umístěna nerezová skříňka s přívodkou 63A, 400V, 5-ti kolíková. Kabelový přívod do rozvaděče RMS1 je proveden kabelem 4×16 mm2. Skříňka bude umístěna na nerezové trubce zabetonované do země.

### Rozvaděč RSM1

Veškerá zařízení stavební elektroinstalace v objektu budou napojena z rozvaděče RMS1 v rozvodně. 
Rozvaděč je předmětem dodávky PS 102  Elektrotechnická zařízení.

Vývody pro zařízení stavební elektroinstalace z  RMS1:

4×	jednofázový jistič 10A pro svítidla okruhu EL1÷EL4
1×	jednofázový jistič 16A pro přímotopný konvektor EH1
1×	jednofázový jistič 10A pro přímotopný konvektor EH2
1×	jednofázový jistič 16A pro průtokový ohřívač vody EH3
1×	třífázový jistič 32A pro zásuvkovou skříň XS1
2×	jednofázový jistič 16A pro zásuvky 230V XS2 a XS3

### Osvětlení

Svítidla v domku budou volena dle prostředí a dle požadavků na osvětlenost prostorů z plastového materiálu. Osvětlení bude provedeno výhradně LED svítidly. Ovládání osvětlení běžné vypínači, umístěnými u vstupu do příslušné místnosti nebo prostoru.

Venkovní areál bude osvětlen LED reflektorem, umístěným na novém anténním stožáru.

### Zásuvkové rozvody

Pro napojení přenosného nářadí a zařízení potřebného při údržbě a opravách bude na chodbě 2PP instalována typová zásuvková skříně z izolantu vybavená zásuvkami 230V a 400V/32A. Zásuvková skříň musí být chráněna proudovým chráničem s vybavovacím proudem 0,03A. V jednotlivých prostorách budou instalovány nástěnné zásuvky 230V.

### Temperování místností

Pro temperování rozvodny a sociálního zařízení budou použity elektrické přímotopné konvektory s vestavěným termostatem. Přívodní kabel bude v instalační krabici u konvektoru přepojen na flexibilní šňůru, která je součástí konvektoru.

### Příprava TUV

Na sociálním zařízení bude instalován elektrický průtokový ohřívač vody pro umyvadlo. Přívodní kabel bude ukončen zásuvkou u ohřívače.

### Anténní stožár

Anténa radiomodému bude umístěna na přírubovém pozinkovaném stožáru výšky 7 m. Stožár bude osazen na betonový základ (zajistí stavba) vedle objektu čerpací stanice. Na stožáru bude ještě umístěn LED reflektor pro osvětlení areálu čerpací stanice. V betonovém základu stožáru bude flexibilní chránička vyvedená 1m nad základ.

### Provedení elektroinstalace

Instalace bude provedena celoplastovými kabely CYKY. Kabely budou v hlavních vodorovných trasách uloženy v nerezových drátěných žlabech. Kabely mimo hlavní trasu budou uloženy v plastových vkládacích lištách nebo plastových elektroinstalačních trubkách na příchytkách. Instalační krabice pro odbočení kabelů z hlavní trasy budou uchyceny na držáky, které jsou součásti drátěného žlabu. Kabely mimo objekt jsou vedeny v zemi ve flexibilních chráničkách.

### Hromosvod

Zařízení na stožáru a objekt ČS bude chráněn před úderem blesku oddálenou jímací tyčí upevněnou ke stožáru na izolačních tyčích. Svod z jímací tyče bude proveden vodičem s vysokonapěťovou izolací typu HVI Power [výrobce DEHN]. Vodič bude připevněn ke stožáru pomocí páskových objímek. Dole 0,6 m nad zemí se umístí zkušební svorka, na kterou se napojí uzemňovací vedení FeZn ɸ 10 mm zakončené zemnicí tyčí.

### Zemní práce

Kabelové trasy v areálu ČS jsou provedeny flexibilními chráničkami a plastovými šachtami uloženými ve výkopech v zemi. Souběžně s chráničkami je uloženo uzemňovací vedení FeZn 30x4mm, které je ukončeno na ekvipotenciální svorkovnici v rozvodně. Všechny trasy budou označený výstražnou fólií uloženou 30cm pod povrchem. Kabelové šachty budou posazeny na betonový základ tloušťky 15cm a budou obsypány pískem.

Trasy jsou společné pro kabely SO04.3 Stavební elektroinstalace a PS 102 Elektrotechnická zařízení.

Uložení kabelů bude provedeno ve smyslu ČSN 332000-5-52. Křížení a souběhy s jinými podzemními sítěmi musí být řešeny v souladu s ČSN 73 65005 - Prostorové uspořádání technického vybavení.

### Demontáž zařízení

V objektu budou demontovány veškerá stávající zařízení elektroinstalace a kabelové rozvody pro osvětlení a zásuvky. Rovněž bude demontován rozvaděč stavební elektroinstalace.

Demontovaný materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován. Rekonstrukce musí proběhnout bez přerušení provozu čerpací stanice.

Demontáže veškeré elektrotechnologie související s ČS je součástí SO 04.4 BOURACÍ PRÁCE.

Stávající přípojka je provedena kabelem CYKY 4x25 mm2 je vyvedena od čerpací stanice PHM na ulici Opuštěná o celkové délce cca 182 m. Přípojka je na začátku jištěna jističem 63A/char.B a pojistkami 80A. Tato přípojka vyhoví i po rekonstrukci čerpací stanice.

## POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 09 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN

Stávající kabel se musí přeložit na konci přípojky u ČS v délce cca 34m. Důvodem přeložky stávající přípojky NN je výstavba studny 04 u čerpací stanice K360. Před dotčeným území se provede stranová přeložka kabelu v délce 34 m. Na začátku přeložky se stávající kabel CYKY 4x25 mm2 přeruší a napojí se nový kabel stejného typu zemní spojkou. Kabel bude uložen v celé délce ve výkopu v zemi a ukončí se v rozvodně v novém rozvaděči RMS1. Souběžně s kabelem se uloží uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm, které se napojí v rozvodně na stávající celkové uzemnění objektu čerpací stanice.

Kabel bude uložen ve výkopu 100x35 cm ve flexibilní chráničce ø 110 mm a bude označen výstražnou fólií.

Uložení kabelu bude provedeno ve smyslu ČSN 332000-5-52.

Křížení a souběhy s jinými podzemními sítěmi musí být řešeny v souladu s ČSN 73 65005 - Prostorové uspořádání technického vybavení.

Součástí předmětného stavebního objektu je odpojení a demontáž dvou stožáru VO v bezprostřední blízkosti včetně bourání, likvidace základu a demontáže kabelové trasy obou stožárů.

## VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní opatření.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci s elektrickým zařízením je třeba dodržovat zákony a vyhlášky ČÚBP, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. Montážní práce smí dodavatel provádět pouze pracovníky s kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s českými normami a předpisy, zejména pak ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4- 41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem a ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče.

Elektrické zařízení lze uvést do provozu až na základě kladného výsledku výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a souhlasného stanoviska TIČR Praha ve smyslu Vyhl. 73/2010 Sb.

Pravidla pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a kvalifikaci obsluhy stanoví

ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

## KABELOVÝ SEZNAM SO 04.3 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

| Označení | Kabel | Odkud | Kam | Délka [m] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS1WL2 | CYKY-J 4x16 mm2 | XS01 | RMS1 | 15 | Přívodka pro náhradní zdroj |
| EL01WL1 | CYKY-J 3x1,5 mm2 | RMS1 | EL01 | 10 | Osvětlení -rozvodna |
|  | CYKY-O 2x1,5 mm2 |  |  | 5 |  |
| EL1WL1 | CYKY-J 3x1,5 mm2 | RMS1 | EL1 | 25 | Osvětlení |
|  | CYKY-J 5x1,5 mm2 |  |  | 15 |  |
|  | CYKY-O 2x1,5 mm2 |  |  | 10 |  |
|  | CYKY-O 3x1,5 mm2 |  |  | 15 |  |
| EL2WL1 | CYKY-J 3x1,5 mm2 | RMS1 | EL3 | 20 | Osvětlení |
|  | CYKY-O 2x1,5 mm2 |  |  | 5 |  |
|  | CYKY-O 3x1,5 mm2 |  |  | 15 |  |
| EL3WL1 | CYKY-J 3x1,5 mm2 | RMS1 | EL3 | 50 | Osvětlení |
|  | CYKY-O 2x1,5 mm2 |  |  | 20 |  |
| XS1WL1 | CYKY-J 5x6 mm2 | RMS1 | XS1 | 15 | Zásuvková skříň |
| XS2WL1 | CYKY-J 3x2,5 mm2 | RMS1 | XS2 | 50 | Zásuvky 230V |
| XS3WL1 | CYKY-J 3x2,5 mm2 | RMS1 | XS3 | 25 | Zásuvky 230V |
| EH1WL1 | CYKY-J 3x2,5 mm2 | RMS1 | EH1 | 15 | Konvektor |
| EH2WL1 | CYKY-J 3x2,5 mm2 | RMS1 | EH2 | 15 | Konvektor |
| EH3WL1 | CYKY-J 3x2,5 mm2 | RMS1 | EH3 | 15 | Ohřívač TUV |

V  Blansku 02/2022

Vypracoval: 	Ing. Jiří Weiter