## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ Hamry |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Chladil
Adresa: | Hamry 12, 614 00 Brno-Maloměřice |  |  |  | Datum: |  | 2019-12-17
Učebny č.: | učebna č.6 (2.NP)
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 61 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 9.6721 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 81 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.5743 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1430.9876 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.066561 | 665.6076
| 8:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.076374 | 763.735
| 8:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.084703 | 847.0254
| 8:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.091772 | 917.722
| 8:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.097773 | 977.7292
| 8:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10287 | 1028.6631
| 8:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10719 | 1071.8957
| 8:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.5915
| 8:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11397 | 1139.7387
| 8:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11662 | 1166.1765
| 8:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11886 | 1188.6167
| 8:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12077 | 1207.664
| 8:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12238 | 1223.8312
| 8:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12376 | 1237.554
| 8:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12492 | 1249.2018
| 8:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12591 | 1259.0885
| 8:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12675 | 1267.4802
| 8:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12746 | 1274.6031
| 8:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12806 | 1280.649
| 8:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12858 | 1285.7808
| 8:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12901 | 1290.1366
| 8:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.8338
| 8:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1297 | 1296.972
| 8:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.6357
| 8:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.8966
| 8:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8157
| 8:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4446
| 8:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.8272
| 8:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1308 | 1308.0008
| 8:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.9969
| 8:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.8424
| 8:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.56
| 8:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1692
| 8:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.6862
| 8:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1251
| 8:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4976
| 8:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8137
| 8:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0821
| 8:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3099
| 8:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5033
| 8:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6674
| 8:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8067
| 8:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9249
| 8:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0253
| 8:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1105
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.8987
| 8:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3238
| 8:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2894
| 8:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13007 | 1300.7138
| 8:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12985 | 1298.5277
| 8:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.6721
| 8:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.097
| 8:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.7601
| 8:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.6254
| 8:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12917 | 1291.6622
| 8:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.1288
| 8:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0712
| 8:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.5686
| 8:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.6885
| 9:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4878
| 9:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0151
| 9:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3115
| 9:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.4118
| 9:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.3458
| 9:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.1385
| 9:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8114
| 9:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.3825
| 9:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8673
| 9:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2788
| 9:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.628
| 9:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9245
| 9:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1761
| 9:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3897
| 9:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.571
| 9:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7249
| 9:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8555
| 9:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9663
| 9:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0604
| 9:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1403
| 9:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2081
| 9:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2657
| 9:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3145
| 9:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.356
| 9:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3911
| 9:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.421
| 9:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4464
| 9:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4679
| 9:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4861
| 9:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5017
| 9:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5148
| 9:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.526
| 9:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5355
| 9:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5435
| 9:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5503
| 9:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5561
| 9:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5611
| 9:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5652
| 9:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5688
| 9:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5718
| 9:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5743
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2924
| 9:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.658
| 9:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.5731
| 9:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9546
| 9:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.732
| 9:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.8455
| 9:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.2443
| 9:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12939 | 1293.8851
| 9:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12927 | 1292.7315
| 9:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.7523
| 9:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.9211
| 9:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.2157
| 9:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.6168
| 9:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1086
| 9:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.6772
| 9:56 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.311
| 9:57 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1288 | 1288.0002
| 9:58 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.7363
| 9:59 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.5124
| 10:00 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.3223
| 10:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.4451
| 10:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9444
| 10:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.9147
| 10:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.4358
| 10:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.5758
| 10:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.3922
| 10:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.9339
| 10:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2425
| 10:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.3533
| 10:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.2961
| 10:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0963
| 10:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.7756
| 10:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.3521
| 10:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8415
| 10:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2569
| 10:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6095
| 10:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9087
| 10:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1627
| 10:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3783
| 10:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5614
| 10:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7167
| 10:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8485
| 10:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9604
| 10:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0554
| 10:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1361
| 10:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2045
| 10:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2626
| 10:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3119
| 10:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3538
| 10:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3893
| 10:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4194
| 10:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.445
| 10:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4667
| 10:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4852
| 10:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5008
| 10:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5141
| 10:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5254
| 10:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.535
| 10:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5431
| 10:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.55
| 10:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5558
| 10:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5608
| 10:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.565
| 10:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5686
| 10:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5716
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2901
| 10:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.656
| 10:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.5714
| 10:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9532
| 10:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.7308
| 10:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.8445
| 10:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.2434
| 10:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12939 | 1293.8844
| 10:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12927 | 1292.7309
| 10:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.7517
| 10:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.2047
| 10:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.1356
| 10:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.6234
| 10:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.735
| 11:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.5273
| 11:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0486
| 11:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3399
| 11:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.4359
| 11:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3662
| 11:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1559
| 11:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8261
| 11:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.395
| 11:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8779
| 11:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2878
| 11:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6357
| 11:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.931
| 11:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1816
| 11:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3944
| 11:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.575
| 11:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7282
| 11:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8583
| 11:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9688
| 11:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0625
| 11:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1421
| 11:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2096
| 11:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2669
| 11:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3156
| 11:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3569
| 11:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3919
| 11:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4217
| 11:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4469
| 11:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4684
| 11:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4866
| 11:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.502
| 11:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5151
| 11:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5262
| 11:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5357
| 11:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5437
| 11:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5505
| 11:35 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2722
| 11:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.6408
| 11:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.5585
| 11:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.9422
| 11:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.7215
| 11:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.8366
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.2367
| 11:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12939 | 1293.8787
| 11:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12927 | 1292.726
| 11:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12917 | 1291.7476
| 11:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.9172
| 11:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.2123
| 11:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.614
| 11:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1062
| 11:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.6751
| 11:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.3092
| 11:51 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.2828
| 11:52 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.6555
| 11:53 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12985 | 1298.5182
| 11:54 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.9481
| 11:55 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0106
| 11:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.7612
| 11:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.2472
| 11:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.5084
| 11:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.579
| 12:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.4877
| 12:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2589
| 12:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9136
| 12:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4693
| 12:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.941
| 12:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3413
| 12:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6811
| 12:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9695
| 12:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2144
| 12:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4222
| 12:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5985
| 12:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7483
| 12:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8753
| 12:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9832
| 12:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0747
| 12:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1525
| 12:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2184
| 12:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2744
| 12:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3219
| 12:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3623
| 12:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3965
| 12:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4256
| 12:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4502
| 12:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4712
| 12:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4889
| 12:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.504
| 12:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5168
| 12:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5277
| 12:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5369
| 12:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5447
| 12:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5514
| 12:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.557
| 12:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5618
| 12:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5659
| 12:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5693
| 12:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5722
| 12:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2907
| 12:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6565
| 12:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.5718
| 12:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9535
| 12:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.7311
| 12:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.8447
| 12:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.2436
| 12:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12939 | 1293.8846
| 12:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12927 | 1292.731
| 12:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.7519