## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ Hamry |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Chladil
Adresa: | Hamry 12, 614 00 Brno-Maloměřice |  |  |  | Datum: |  | 2019-12-17
Učebny č.: | učebna č.7 (2.NP)
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 102 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 5.7843 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 81 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.3316 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1430.9876 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.06214 | 621.4024
| 8:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.068614 | 686.1367
| 8:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.074483 | 744.8257
| 8:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.079803 | 798.034
| 8:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.084627 | 846.2733
| 8:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.089001 | 890.0077
| 8:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.092966 | 929.6579
| 8:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.096561 | 965.6053
| 8:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.09982 | 998.1957
| 8:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10277 | 1027.7426
| 8:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10545 | 1054.5302
| 8:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.8162
| 8:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.8342
| 8:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11208 | 1120.796
| 8:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11389 | 1138.8936
| 8:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11553 | 1155.3012
| 8:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11702 | 1170.1765
| 8:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11837 | 1183.6627
| 8:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11959 | 1195.8894
| 8:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1207 | 1206.9744
| 8:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1217 | 1217.0241
| 8:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12261 | 1226.1353
| 8:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12344 | 1234.3957
| 8:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12419 | 1241.8847
| 8:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12487 | 1248.6742
| 8:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12548 | 1254.8298
| 8:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12604 | 1260.4105
| 8:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12655 | 1265.47
| 8:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12701 | 1270.057
| 8:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12742 | 1274.2157
| 8:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1278 | 1277.986
| 8:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12814 | 1281.4042
| 8:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12845 | 1284.5032
| 8:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.3128
| 8:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12899 | 1289.86
| 8:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.1693
| 8:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12943 | 1294.263
| 8:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12962 | 1296.1611
| 8:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.882
| 8:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12994 | 1299.4422
| 8:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.8567
| 8:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.1391
| 8:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3017
| 8:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.3557
| 8:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.3114
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.5318
| 8:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13019 | 1301.9184
| 8:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.4557
| 8:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.1296
| 8:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.9273
| 8:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.8373
| 8:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12958 | 1295.8491
| 8:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1295 | 1294.9531
| 8:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12941 | 1294.1409
| 8:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.4045
| 8:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.3828
| 8:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.1764
| 8:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12988 | 1298.8025
| 8:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.2767
| 9:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13016 | 1301.6132
| 9:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.825
| 9:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.9235
| 9:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9195
| 9:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.8225
| 9:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.6411
| 9:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3833
| 9:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0562
| 9:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6663
| 9:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2193
| 9:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7208
| 9:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1754
| 9:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5875
| 9:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1311 | 1310.9612
| 9:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.2999
| 9:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6071
| 9:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8855
| 9:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1379
| 9:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3668
| 9:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5743
| 9:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7624
| 9:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.933
| 9:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0876
| 9:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2278
| 9:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3549
| 9:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4701
| 9:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5745
| 9:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6693
| 9:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7551
| 9:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.833
| 9:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9035
| 9:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9675
| 9:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0255
| 9:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0781
| 9:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1258
| 9:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.169
| 9:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2082
| 9:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2437
| 9:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.276
| 9:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3052
| 9:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3316
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7097
| 9:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.3326
| 9:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1775
| 9:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.2236
| 9:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.4523
| 9:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8463
| 9:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.3903
| 9:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0703
| 9:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.8735
| 9:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.7886
| 9:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12958 | 1295.8049
| 9:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9131
| 9:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12941 | 1294.1046
| 9:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3716
| 9:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12927 | 1292.707
| 9:56 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.1045
| 9:57 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.5583
| 9:58 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.0631
| 9:59 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.6141
| 10:00 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.207
| 10:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12925 | 1292.484
| 10:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.5482
| 10:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.4198
| 10:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.1165
| 10:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12997 | 1299.6548
| 10:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1301 | 1301.0494
| 10:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.3138
| 10:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.4601
| 10:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4994
| 10:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4416
| 10:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2958
| 10:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0702
| 10:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.7724
| 10:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.4089
| 10:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.986
| 10:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.5092
| 10:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9836
| 10:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4136
| 10:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8035
| 10:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.157
| 10:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4775
| 10:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.768
| 10:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0314
| 10:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2703
| 10:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4868
| 10:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6831
| 10:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.861
| 10:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0224
| 10:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1686
| 10:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3012
| 10:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4215
| 10:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5305
| 10:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6293
| 10:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7189
| 10:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8001
| 10:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8738
| 10:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9405
| 10:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0011
| 10:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0559
| 10:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1057
| 10:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1508
| 10:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1917
| 10:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2288
| 10:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2624
| 10:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2928
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.6745
| 10:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.3007
| 10:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.1486
| 10:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.1974
| 10:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4285
| 10:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8248
| 10:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.3708
| 10:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0526
| 10:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.8575
| 10:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.774
| 10:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12984 | 1298.4377
| 10:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12999 | 1299.946
| 10:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.3134
| 10:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.5531
| 11:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.6771
| 11:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.6961
| 11:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.6199
| 11:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.4575
| 11:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2168
| 11:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9053
| 11:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5294
| 11:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0953
| 11:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6083
| 11:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0734
| 11:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.495
| 11:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8773
| 11:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2239
| 11:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5382
| 11:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.823
| 11:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0813
| 11:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3155
| 11:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5278
| 11:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.7202
| 11:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8947
| 11:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0529
| 11:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1963
| 11:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3263
| 11:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4442
| 11:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5511
| 11:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.648
| 11:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7359
| 11:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8155
| 11:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8877
| 11:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9532
| 11:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0125
| 11:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0663
| 11:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1151
| 11:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1593
| 11:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1994
| 11:35 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5898
| 11:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2239
| 11:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.079
| 11:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.1343
| 11:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.3713
| 11:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.7729
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.3237
| 11:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1299 | 1299.0099
| 11:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.8188
| 11:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.739
| 11:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12958 | 1295.7599
| 11:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.8723
| 11:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12941 | 1294.0676
| 11:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12933 | 1293.3381
| 11:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12927 | 1292.6766
| 11:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.077
| 11:51 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.1793
| 11:52 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12961 | 1296.0852
| 11:53 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.8132
| 11:54 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12994 | 1299.3798
| 11:55 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.8001
| 11:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13021 | 1302.0878
| 11:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2552
| 11:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.3136
| 11:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.2732
| 12:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1431
| 12:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9318
| 12:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6469
| 12:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.2951
| 12:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.8829
| 12:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4157
| 12:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.8988
| 12:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3368
| 12:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7338
| 12:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.0938
| 12:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4202
| 12:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7161
| 12:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.9844
| 12:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2276
| 12:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4481
| 12:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.648
| 12:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8292
| 12:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9935
| 12:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1425
| 12:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2775
| 12:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4
| 12:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.511
| 12:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6116
| 12:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7029
| 12:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7856
| 12:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8606
| 12:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9286
| 12:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9902
| 12:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0461
| 12:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0968
| 12:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1427
| 12:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1844
| 12:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2221
| 12:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2564
| 12:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2874
| 12:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3155
| 12:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.6951
| 12:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.3194
| 12:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1655
| 12:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.2128
| 12:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4424
| 12:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8374
| 12:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13004 | 1300.3822
| 12:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0629
| 12:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.8669
| 12:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.7825