## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ Hamry |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Chladil
Adresa: | Hamry 12, 614 00 Brno-Maloměřice |  |  |  | Datum: |  | 2019-12-17
Učebny č.: | učebna č.3 (3.NP)
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 62 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 9.5161 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 80 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.5726 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1506.3028 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.066389 | 663.8893
| 8:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.076081 | 760.8143
| 8:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.08433 | 843.3018
| 8:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.09135 | 913.5023
| 8:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.097325 | 973.2462
| 8:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10241 | 1024.0909
| 8:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10674 | 1067.362
| 8:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.1876
| 8:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11355 | 1135.5279
| 8:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11622 | 1162.1999
| 8:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11849 | 1184.899
| 8:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12042 | 1204.2169
| 8:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12207 | 1220.6574
| 8:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12346 | 1234.6489
| 8:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12466 | 1246.5563
| 8:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12567 | 1256.6901
| 8:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12653 | 1265.3144
| 8:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12727 | 1272.654
| 8:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12789 | 1278.9004
| 8:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.2164
| 8:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.7405
| 8:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.5907
| 8:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12959 | 1295.8674
| 8:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.656
| 8:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1301 | 1301.0293
| 8:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.049
| 8:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.7679
| 8:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.2308
| 8:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.4757
| 8:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5352
| 8:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4369
| 8:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2043
| 8:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8574
| 8:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4132
| 8:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8862
| 8:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2887
| 8:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6313
| 8:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9229
| 8:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.171
| 8:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3822
| 8:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5619
| 8:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7148
| 8:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.845
| 8:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9558
| 8:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0501
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9099
| 8:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3864
| 8:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.3878
| 8:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.8358
| 8:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12987 | 1298.664
| 8:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12968 | 1296.8157
| 8:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.2427
| 8:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12939 | 1293.904
| 8:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12928 | 1292.7647
| 8:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.7951
| 8:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.1903
| 8:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0798
| 8:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.5389
| 8:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.6317
| 9:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4127
| 9:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.9285
| 9:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2185
| 9:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3163
| 9:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.2506
| 9:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0457
| 9:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7224
| 9:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.2983
| 9:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7884
| 9:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2056
| 9:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5605
| 9:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8626
| 9:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1197
| 9:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3385
| 9:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5248
| 9:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6832
| 9:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8181
| 9:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9329
| 9:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0306
| 9:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1137
| 9:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1845
| 9:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2447
| 9:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2959
| 9:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3395
| 9:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3766
| 9:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4082
| 9:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4351
| 9:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.458
| 9:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4774
| 9:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.494
| 9:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5081
| 9:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5201
| 9:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5303
| 9:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.539
| 9:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5464
| 9:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5527
| 9:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5581
| 9:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5626
| 9:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5665
| 9:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5698
| 9:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5726
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.3546
| 9:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7649
| 9:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.7099
| 9:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.11
| 9:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12989 | 1298.8973
| 9:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1297 | 1297.0142
| 9:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.4116
| 9:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1294 | 1294.0478
| 9:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.887
| 9:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.8992
| 9:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.0585
| 9:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12903 | 1290.3431
| 9:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.7342
| 9:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.216
| 9:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12888 | 1288.775
| 9:56 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.3997
| 9:57 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12881 | 1288.0803
| 9:58 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.8084
| 9:59 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.5771
| 10:00 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.3802
| 10:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.4331
| 10:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.8822
| 10:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.8176
| 10:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.3157
| 10:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.4418
| 10:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.2511
| 10:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.7909
| 10:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.1014
| 10:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2167
| 10:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.1658
| 10:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9736
| 10:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.661
| 10:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2461
| 10:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.744
| 10:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1677
| 10:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5283
| 10:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8352
| 10:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0964
| 10:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3187
| 10:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5079
| 10:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6689
| 10:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8059
| 10:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9225
| 10:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0217
| 10:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1062
| 10:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.178
| 10:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2392
| 10:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2913
| 10:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3356
| 10:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3733
| 10:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4054
| 10:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4327
| 10:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4559
| 10:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4757
| 10:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4925
| 10:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5068
| 10:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.519
| 10:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5294
| 10:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5382
| 10:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5458
| 10:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5521
| 10:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5576
| 10:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5622
| 10:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5662
| 10:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5695
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.352
| 10:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7627
| 10:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.708
| 10:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.1083
| 10:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12989 | 1298.8959
| 10:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1297 | 1297.013
| 10:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.4106
| 10:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1294 | 1294.0469
| 10:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.8863
| 10:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.8986
| 10:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.2784
| 10:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.1548
| 10:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.6027
| 10:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.686
| 11:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.4589
| 11:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1306 | 1305.9678
| 11:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.2519
| 11:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3448
| 11:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.2748
| 11:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0664
| 11:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.74
| 11:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3133
| 11:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8012
| 11:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2164
| 11:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5697
| 11:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8705
| 11:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1264
| 11:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3442
| 11:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5296
| 11:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6874
| 11:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8216
| 11:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9359
| 11:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0331
| 11:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1159
| 11:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1863
| 11:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2462
| 11:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2972
| 11:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3407
| 11:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3776
| 11:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.409
| 11:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4358
| 11:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4586
| 11:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.478
| 11:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4944
| 11:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5085
| 11:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5204
| 11:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5306
| 11:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5393
| 11:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5466
| 11:35 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3325
| 11:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.7461
| 11:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.6939
| 11:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.0963
| 11:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12989 | 1298.8857
| 11:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1297 | 1297.0043
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.4032
| 11:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1294 | 1294.0406
| 11:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.8809
| 11:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.894
| 11:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.0541
| 11:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12903 | 1290.3393
| 11:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.731
| 11:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.2133
| 11:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12888 | 1288.7727
| 11:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.3977
| 11:51 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.299
| 11:52 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.6192
| 11:53 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12984 | 1298.4448
| 11:54 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.8495
| 11:55 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.896
| 11:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.6377
| 11:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1199
| 11:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3814
| 11:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.455
| 12:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3686
| 12:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.1462
| 12:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8079
| 12:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.3711
| 12:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8503
| 12:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2582
| 12:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6054
| 12:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9008
| 12:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1522
| 12:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3662
| 12:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5483
| 12:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7033
| 12:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8351
| 12:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9474
| 12:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0429
| 12:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1242
| 12:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1934
| 12:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2523
| 12:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3024
| 12:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.345
| 12:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3813
| 12:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4122
| 12:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4385
| 12:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4609
| 12:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4799
| 12:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4961
| 12:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5099
| 12:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5216
| 12:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5316
| 12:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5401
| 12:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5474
| 12:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5535
| 12:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5588
| 12:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5632
| 12:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.567
| 12:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5702
| 12:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.3526
| 12:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7632
| 12:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.7084
| 12:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.1087
| 12:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12989 | 1298.8962
| 12:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1297 | 1297.0133
| 12:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.4109
| 12:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1294 | 1294.0471
| 12:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.8865
| 12:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.8987