## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ Hamry |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Chladil
Adresa: | Hamry 12, 614 00 Brno-Maloměřice |  |  |  | Datum: |  | 2019-12-17
Učebny č.: | učebna č.5 (3.NP)
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 64 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 9.2188 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 81 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.5688 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1430.9876 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.06606 | 660.6013
| 8:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.07552 | 755.2037
| 8:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.083612 | 836.1213
| 8:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.090533 | 905.3339
| 8:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.096453 | 964.5345
| 8:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10152 | 1015.1715
| 8:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10585 | 1058.4836
| 8:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10955 | 1095.5304
| 8:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11272 | 1127.2182
| 8:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11543 | 1154.3222
| 8:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11775 | 1177.5055
| 8:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11973 | 1197.3352
| 8:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12143 | 1214.2965
| 8:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12288 | 1228.8042
| 8:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12412 | 1241.2133
| 8:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12518 | 1251.8274
| 8:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12609 | 1260.9061
| 8:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12687 | 1268.6716
| 8:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12753 | 1275.3137
| 8:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1281 | 1280.995
| 8:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12859 | 1285.8545
| 8:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.129 | 1290.011
| 8:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12936 | 1293.5663
| 8:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12966 | 1296.6073
| 8:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12992 | 1299.2084
| 8:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.4332
| 8:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3362
| 8:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1305 | 1304.9639
| 8:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3562
| 8:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.5471
| 8:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5657
| 8:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4369
| 8:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1822
| 8:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8196
| 8:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.3648
| 8:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8311
| 8:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.23
| 8:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5712
| 8:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8631
| 8:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1127
| 8:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3262
| 8:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5088
| 8:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.665
| 8:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7986
| 8:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9129
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9121
| 8:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.4901
| 8:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.563
| 8:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.0594
| 8:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12989 | 1298.9179
| 8:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12971 | 1297.0862
| 8:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12955 | 1295.5195
| 8:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.1794
| 8:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0331
| 8:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0527
| 8:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.3126
| 8:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.101
| 8:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.486
| 8:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13025 | 1302.526
| 9:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.271
| 9:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.7635
| 9:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1307 | 1307.0401
| 9:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.132
| 9:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.066
| 9:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.8649
| 9:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5482
| 9:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.1327
| 9:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6326
| 9:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0602
| 9:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.426
| 9:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.7388
| 9:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0064
| 9:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2353
| 9:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4311
| 9:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5985
| 9:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7418
| 9:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8643
| 9:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9691
| 9:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0587
| 9:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1354
| 9:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2009
| 9:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.257
| 9:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.305
| 9:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.346
| 9:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3811
| 9:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4112
| 9:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4368
| 9:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4588
| 9:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4776
| 9:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4937
| 9:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5074
| 9:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5192
| 9:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5292
| 9:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5378
| 9:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5452
| 9:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5515
| 9:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5569
| 9:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5615
| 9:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5654
| 9:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5688
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4731
| 9:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9699
| 9:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.9734
| 9:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.4104
| 9:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12992 | 1299.2182
| 9:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12973 | 1297.343
| 9:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.7392
| 9:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.3673
| 9:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.1939
| 9:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.1902
| 9:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12913 | 1291.3317
| 9:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.5974
| 9:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.129 | 1289.9693
| 9:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12894 | 1289.432
| 9:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1289 | 1288.9725
| 9:56 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.5795
| 9:57 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.2433
| 9:58 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1288 | 1287.9557
| 9:59 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.7097
| 10:00 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.4994
| 10:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.418
| 10:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.7697
| 10:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12976 | 1297.6366
| 10:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.0888
| 10:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13022 | 1302.1863
| 10:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.9804
| 10:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13055 | 1305.5149
| 10:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.8275
| 10:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9502
| 10:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9105
| 10:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7318
| 10:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4344
| 10:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0353
| 10:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5493
| 10:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.989
| 10:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3651
| 10:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6867
| 10:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9618
| 10:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1972
| 10:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3985
| 10:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5706
| 10:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7179
| 10:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8439
| 10:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9516
| 10:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0438
| 10:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1226
| 10:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.19
| 10:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2477
| 10:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.297
| 10:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3392
| 10:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3753
| 10:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4062
| 10:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4326
| 10:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4551
| 10:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4745
| 10:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.491
| 10:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5051
| 10:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5172
| 10:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5275
| 10:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5364
| 10:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.544
| 10:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5504
| 10:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.556
| 10:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5607
| 10:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5647
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4697
| 10:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9669
| 10:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.9709
| 10:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.4083
| 10:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12992 | 1299.2163
| 10:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12973 | 1297.3415
| 10:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.7378
| 10:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.3661
| 10:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.1929
| 10:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.1893
| 10:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.4295
| 10:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.201
| 10:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.5715
| 10:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.5992
| 11:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.3335
| 11:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.817
| 11:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.0858
| 11:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.1712
| 11:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0995
| 11:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.8935
| 11:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5727
| 11:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1536
| 11:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.6505
| 11:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0755
| 11:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4391
| 11:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.75
| 11:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.016
| 11:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2435
| 11:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4381
| 11:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6045
| 11:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7469
| 11:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8687
| 11:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9728
| 11:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0619
| 11:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1381
| 11:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2033
| 11:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.259
| 11:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3067
| 11:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3475
| 11:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3824
| 11:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4122
| 11:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4378
| 11:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4596
| 11:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4783
| 11:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4942
| 11:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5079
| 11:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5196
| 11:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5296
| 11:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5381
| 11:35 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4469
| 11:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9475
| 11:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.9543
| 11:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.394
| 11:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12992 | 1299.2042
| 11:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12973 | 1297.331
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.7289
| 11:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.3585
| 11:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.1863
| 11:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.1837
| 11:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12913 | 1291.3262
| 11:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.5927
| 11:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.129 | 1289.9652
| 11:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12894 | 1289.4286
| 11:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1289 | 1288.9696
| 11:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.5769
| 11:51 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.3397
| 11:52 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.5581
| 11:53 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12983 | 1298.311
| 11:54 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13007 | 1300.6656
| 11:55 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.6796
| 11:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4023
| 11:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8758
| 11:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.1362
| 11:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2142
| 12:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.1363
| 12:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.925
| 12:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5997
| 12:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1767
| 12:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.6702
| 12:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0924
| 12:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4535
| 12:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7624
| 12:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0266
| 12:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2525
| 12:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4458
| 12:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6111
| 12:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7525
| 12:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8735
| 12:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9769
| 12:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0654
| 12:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1411
| 12:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2059
| 12:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2612
| 12:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3086
| 12:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3491
| 12:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3838
| 12:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4134
| 12:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4388
| 12:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4605
| 12:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.479
| 12:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4949
| 12:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5084
| 12:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5201
| 12:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.53
| 12:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5385
| 12:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5457
| 12:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5519
| 12:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5573
| 12:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5618
| 12:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5657
| 12:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4705
| 12:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9676
| 12:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.9715
| 12:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.4088
| 12:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12992 | 1299.2168
| 12:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12973 | 1297.3418
| 12:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.7381
| 12:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.3664
| 12:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.1931
| 12:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.1895