## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ Hamry |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Chladil
Adresa: | Hamry 12, 614 00 Brno-Maloměřice |  |  |  | Datum: |  | 2019-12-17
Učebny č.: | učebna č.7 (3.NP)
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 76 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 7.7632 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 81 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.5316 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1430.9876 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.064427 | 644.2661
| 8:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.072691 | 726.9101
| 8:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.079936 | 799.365
| 8:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.086289 | 862.8869
| 8:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.091858 | 918.5772
| 8:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.09674 | 967.4014
| 8:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10102 | 1010.2061
| 8:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.7334
| 8:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.634
| 8:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.4782
| 8:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11348 | 1134.7663
| 8:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11569 | 1156.9366
| 8:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11764 | 1176.3735
| 8:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11934 | 1193.4141
| 8:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12084 | 1208.3537
| 8:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12215 | 1221.4514
| 8:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12329 | 1232.9343
| 8:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1243 | 1243.0014
| 8:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12518 | 1251.8274
| 8:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12596 | 1259.5653
| 8:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12663 | 1266.3491
| 8:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12723 | 1272.2965
| 8:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12775 | 1277.5107
| 8:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.0821
| 8:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12861 | 1286.0898
| 8:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.6034
| 8:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12927 | 1292.6839
| 8:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.3845
| 8:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.7522
| 8:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12998 | 1299.828
| 8:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13016 | 1301.6478
| 8:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.2433
| 8:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.6421
| 8:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8684
| 8:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9435
| 8:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.8861
| 8:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7124
| 8:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4369
| 8:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0721
| 8:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6289
| 8:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.1171
| 8:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5451
| 8:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9204
| 8:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2494
| 8:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5378
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.2974
| 8:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.4566
| 8:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1304 | 1303.966
| 8:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.7824
| 8:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12999 | 1299.8681
| 8:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.1898
| 8:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.7184
| 8:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.4284
| 8:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12943 | 1294.2974
| 8:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12933 | 1293.3059
| 8:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12959 | 1295.9299
| 8:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.2303
| 8:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13002 | 1300.2472
| 8:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1302 | 1302.0153
| 9:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13036 | 1303.5655
| 9:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9245
| 9:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.116
| 9:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1606
| 9:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0764
| 9:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.8793
| 9:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.5832
| 9:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2004
| 9:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7414
| 9:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2157
| 9:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6316
| 9:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.9962
| 9:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3158
| 9:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.596
| 9:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8417
| 9:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0571
| 9:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2459
| 9:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4115
| 9:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5566
| 9:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6838
| 9:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7954
| 9:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8932
| 9:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.979
| 9:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0541
| 9:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.12
| 9:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1778
| 9:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2285
| 9:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2729
| 9:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3118
| 9:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.346
| 9:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3759
| 9:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4021
| 9:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4251
| 9:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4453
| 9:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.463
| 9:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4785
| 9:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4921
| 9:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.504
| 9:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5144
| 9:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5236
| 9:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5316
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0454
| 9:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9891
| 9:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.3095
| 9:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1302.9603
| 9:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.9008
| 9:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0951
| 9:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.5121
| 9:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12961 | 1296.1243
| 9:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9075
| 9:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.8408
| 9:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.9056
| 9:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0857
| 9:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.3669
| 9:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.7367
| 9:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.1842
| 9:56 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.6998
| 9:57 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.2751
| 9:58 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.9028
| 9:59 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.5764
| 10:00 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.2902
| 10:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12915 | 1291.5326
| 10:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.3752
| 10:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12969 | 1296.8673
| 10:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0522
| 10:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9677
| 10:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.647
| 10:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.1193
| 10:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4101
| 10:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5417
| 10:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13075 | 1307.5338
| 10:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.4036
| 10:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.1662
| 10:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.8347
| 10:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4208
| 10:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9347
| 10:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.3852
| 10:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7801
| 10:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1264
| 10:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.43
| 10:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6961
| 10:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9295
| 10:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.134
| 10:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3134
| 10:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4706
| 10:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6085
| 10:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7293
| 10:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8353
| 10:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9281
| 10:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0096
| 10:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.081
| 10:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1436
| 10:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1985
| 10:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2466
| 10:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2887
| 10:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3257
| 10:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3581
| 10:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3866
| 10:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4115
| 10:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4333
| 10:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4525
| 10:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4693
| 10:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.484
| 10:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4969
| 10:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5082
| 10:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5181
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0336
| 10:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9787
| 10:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.3004
| 10:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1302.9524
| 10:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.8938
| 10:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.089
| 10:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.5068
| 10:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12961 | 1296.1196
| 10:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9034
| 10:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.8372
| 10:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.3956
| 10:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.6387
| 10:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.6051
| 10:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.3292
| 11:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8406
| 11:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.1658
| 11:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3275
| 11:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.346
| 11:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.239
| 11:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0218
| 11:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7082
| 11:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.3099
| 11:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8374
| 11:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.2999
| 11:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7054
| 11:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0609
| 11:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3725
| 11:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6458
| 11:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8853
| 11:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0953
| 11:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2794
| 11:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4408
| 11:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5824
| 11:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7064
| 11:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8152
| 11:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9106
| 11:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9942
| 11:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0675
| 11:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1317
| 11:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1881
| 11:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2375
| 11:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2808
| 11:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3187
| 11:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.352
| 11:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3812
| 11:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4068
| 11:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4292
| 11:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4489
| 11:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4661
| 11:35 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1311 | 1310.988
| 11:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9387
| 11:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.2654
| 11:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.9216
| 11:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.8668
| 11:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0654
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.486
| 11:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12961 | 1296.1014
| 11:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.8875
| 11:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.8232
| 11:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.8902
| 11:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0722
| 11:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.355
| 11:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.7263
| 11:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.1751
| 11:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.6918
| 11:51 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12928 | 1292.7613
| 11:52 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12955 | 1295.4524
| 11:53 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.8117
| 11:54 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12999 | 1299.8802
| 11:55 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13017 | 1301.6936
| 11:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.2834
| 11:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.6772
| 11:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8992
| 11:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9705
| 12:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9098
| 12:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7332
| 12:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.4551
| 12:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0881
| 12:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6429
| 12:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.1294
| 12:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5559
| 12:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9298
| 12:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2576
| 12:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.545
| 12:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.797
| 12:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0179
| 12:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2116
| 12:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3813
| 12:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5302
| 12:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6607
| 12:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7751
| 12:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8754
| 12:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9634
| 12:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0404
| 12:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.108
| 12:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1673
| 12:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2193
| 12:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2648
| 12:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3047
| 12:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3397
| 12:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3704
| 12:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3973
| 12:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4209
| 12:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4416
| 12:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4597
| 12:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4756
| 12:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4896
| 12:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5018
| 12:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5125
| 12:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5219
| 12:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0369
| 12:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9816
| 12:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.303
| 12:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1302.9546
| 12:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13009 | 1300.8957
| 12:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0907
| 12:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12975 | 1297.5083
| 12:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12961 | 1296.1209
| 12:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9046
| 12:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.8382