## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ Hamry |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Chladil
Adresa: | Hamry 12, 614 00 Brno-Maloměřice |  |  |  | Datum: |  | 2019-12-17
Učebny č.: | učebna č.1, 2 (1.PP)
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 57 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 10.3509 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 81 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.5799 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1430.9876 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.067303 | 673.0308
| 8:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.077626 | 776.2646
| 8:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.086289 | 862.8869
| 8:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.093557 | 935.5707
| 8:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.099656 | 996.5589
| 8:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.7334
| 8:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.6734
| 8:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11267 | 1126.7038
| 8:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11569 | 1156.9366
| 8:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11823 | 1182.3046
| 8:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12036 | 1203.5905
| 8:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12215 | 1221.4514
| 8:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12364 | 1236.4382
| 8:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1249 | 1249.0135
| 8:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12596 | 1259.5653
| 8:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12684 | 1268.4191
| 8:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12758 | 1275.8483
| 8:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.0821
| 8:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.3128
| 8:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12917 | 1291.7018
| 8:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.3845
| 8:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12985 | 1298.4747
| 8:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.0676
| 8:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.2433
| 8:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.0689
| 8:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.6007
| 8:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.8861
| 8:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.9646
| 8:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.8696
| 8:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6289
| 8:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.2661
| 8:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8007
| 8:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2494
| 8:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6258
| 8:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9416
| 8:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2067
| 8:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.429
| 8:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6156
| 8:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7722
| 8:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9036
| 8:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0138
| 8:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1063
| 8:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.184
| 8:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2491
| 8:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3037
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.7904
| 8:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0034
| 8:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.8257
| 8:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13002 | 1300.1593
| 8:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.922
| 8:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1296 | 1296.0447
| 8:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.4695
| 8:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.1478
| 8:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1292 | 1292.0387
| 8:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.1081
| 8:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.8864
| 8:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0567
| 8:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13007 | 1300.7169
| 8:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.949
| 9:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.822
| 9:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3935
| 9:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.7122
| 9:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.8187
| 9:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7472
| 9:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5262
| 9:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1799
| 9:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7284
| 9:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1887
| 9:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5749
| 9:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8989
| 9:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1708
| 9:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.399
| 9:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5904
| 9:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.751
| 9:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8858
| 9:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9989
| 9:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0938
| 9:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1735
| 9:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2403
| 9:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2963
| 9:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3434
| 9:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3828
| 9:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.416
| 9:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4438
| 9:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4671
| 9:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4866
| 9:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5031
| 9:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5168
| 9:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5284
| 9:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5381
| 9:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5462
| 9:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5531
| 9:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5588
| 9:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5636
| 9:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5676
| 9:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.571
| 9:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5739
| 9:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5763
| 9:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5783
| 9:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5799
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0222
| 9:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.1978
| 9:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1302.9889
| 9:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.2963
| 9:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.0369
| 9:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12961 | 1296.1411
| 9:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.5504
| 9:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.2156
| 9:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0957
| 9:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.1559
| 9:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12904 | 1290.3673
| 9:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.7057
| 9:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.1505
| 9:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.6846
| 9:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.2937
| 9:56 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1288 | 1287.9657
| 9:57 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.6905
| 9:58 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.4596
| 9:59 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.2658
| 10:00 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.1032
| 10:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12915 | 1291.5259
| 10:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.237
| 10:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12984 | 1298.3509
| 10:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9637
| 10:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.1561
| 10:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1305 | 1304.9958
| 10:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5394
| 10:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8346
| 10:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9214
| 10:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.8333
| 10:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5985
| 10:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2406
| 10:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7793
| 10:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2314
| 10:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6107
| 10:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.929
| 10:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.196
| 10:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4201
| 10:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6082
| 10:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7659
| 10:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8983
| 10:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0094
| 10:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1026
| 10:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1808
| 10:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2465
| 10:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3015
| 10:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3477
| 10:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3865
| 10:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.419
| 10:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4463
| 10:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4692
| 10:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4885
| 10:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5046
| 10:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5181
| 10:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5295
| 10:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.539
| 10:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.547
| 10:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5537
| 10:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5593
| 10:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5641
| 10:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.568
| 10:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5713
| 10:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5741
| 10:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5765
| 10:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5784
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0209
| 10:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.1968
| 10:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1302.988
| 10:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.2955
| 10:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.0363
| 10:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12961 | 1296.1406
| 10:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.55
| 10:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.2153
| 10:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0953
| 10:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.1556
| 10:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9263
| 10:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0902
| 10:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13007 | 1300.745
| 10:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1302.9726
| 11:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8417
| 11:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4101
| 11:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.7261
| 11:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.8304
| 11:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.757
| 11:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5345
| 11:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.1868
| 11:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7342
| 11:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1935
| 11:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5789
| 11:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9023
| 11:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1737
| 11:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4014
| 11:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5924
| 11:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7527
| 11:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8872
| 11:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0001
| 11:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0948
| 11:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1743
| 11:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.241
| 11:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2969
| 11:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3439
| 11:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3833
| 11:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4163
| 11:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4441
| 11:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4673
| 11:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4869
| 11:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5032
| 11:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.517
| 11:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5285
| 11:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5382
| 11:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5463
| 11:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5531
| 11:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5589
| 11:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5637
| 11:35 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0085
| 11:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.1864
| 11:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1302.9793
| 11:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.2882
| 11:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.0302
| 11:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12961 | 1296.1355
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.5456
| 11:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.2116
| 11:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0923
| 11:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.1531
| 11:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12904 | 1290.365
| 11:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.7037
| 11:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1488
| 11:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.6832
| 11:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.2926
| 11:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1288 | 1287.9647
| 11:51 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.2488
| 11:52 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12958 | 1295.8436
| 11:53 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12989 | 1298.8599
| 11:54 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13014 | 1301.3908
| 11:55 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.5145
| 11:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.2964
| 11:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7917
| 11:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1308 | 1308.0463
| 11:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.099
| 12:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9824
| 12:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7236
| 12:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3455
| 12:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8674
| 12:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3053
| 12:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6727
| 12:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.981
| 12:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2397
| 12:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4568
| 12:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6389
| 12:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7917
| 12:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.92
| 12:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0276
| 12:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1179
| 12:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1936
| 12:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2572
| 12:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3105
| 12:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3553
| 12:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3928
| 12:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4244
| 12:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4508
| 12:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.473
| 12:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4916
| 12:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5072
| 12:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5203
| 12:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5313
| 12:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5406
| 12:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5483
| 12:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5548
| 12:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5603
| 12:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5648
| 12:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5687
| 12:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5719
| 12:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5746
| 12:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5769
| 12:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5788
| 12:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0212
| 12:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.197
| 12:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1302.9882
| 12:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.2957
| 12:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.0364
| 12:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12961 | 1296.1407
| 12:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.5501
| 12:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.2154
| 12:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0954
| 12:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.1557