## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ Hamry |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Chladil
Adresa: | Hamry 12, 614 00 Brno-Maloměřice |  |  |  | Datum: |  | 2019-12-17
Učebny č.: | učebna č.1 (1.NP)
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 56 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 10.5357 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 81 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.581 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1430.9876 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.067504 | 675.0375
| 8:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.077963 | 779.627
| 8:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.086711 | 867.1123
| 8:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.094029 | 940.2907
| 8:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.5018
| 8:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10527 | 1052.7026
| 8:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10955 | 1095.5304
| 8:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3542
| 8:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11613 | 1161.3196
| 8:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11864 | 1186.3846
| 8:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12074 | 1207.3505
| 8:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12249 | 1224.8878
| 8:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12396 | 1239.5571
| 8:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12518 | 1251.8274
| 8:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12621 | 1262.0911
| 8:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12707 | 1270.6764
| 8:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12779 | 1277.8576
| 8:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12839 | 1283.8644
| 8:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.8889
| 8:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.0918
| 8:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12966 | 1296.6073
| 8:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12995 | 1299.5479
| 8:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1302 | 1302.0076
| 8:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0651
| 8:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.786
| 8:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.2256
| 8:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.4297
| 8:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4369
| 8:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2794
| 8:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1311 | 1310.9841
| 8:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5736
| 8:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0667
| 8:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4791
| 8:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8241
| 8:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1127
| 8:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3541
| 8:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.556
| 8:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7249
| 8:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8661
| 8:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9843
| 8:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0831
| 8:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1658
| 8:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.235
| 8:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2928
| 8:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3412
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7482
| 8:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.9062
| 8:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.6926
| 8:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13 | 1300.0045
| 8:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.7561
| 8:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12959 | 1295.8753
| 8:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12943 | 1294.3021
| 8:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1292.9862
| 8:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.8854
| 8:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1291 | 1290.9647
| 8:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.8281
| 8:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0596
| 8:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.7627
| 8:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0238
| 9:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.915
| 9:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.497
| 9:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8203
| 9:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9272
| 9:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.853
| 9:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6275
| 9:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.2753
| 9:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8171
| 9:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2704
| 9:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6495
| 9:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9666
| 9:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2319
| 9:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4538
| 9:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6394
| 9:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7946
| 9:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9245
| 9:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0331
| 9:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.124
| 9:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2
| 9:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2635
| 9:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3167
| 9:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3612
| 9:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3984
| 9:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4295
| 9:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4555
| 9:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4773
| 9:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4955
| 9:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5108
| 9:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5235
| 9:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5342
| 9:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5431
| 9:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5505
| 9:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5568
| 9:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.562
| 9:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5664
| 9:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.57
| 9:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5731
| 9:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5756
| 9:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5778
| 9:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5795
| 9:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.581
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9488
| 9:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0741
| 9:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.833
| 9:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.122
| 9:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.8543
| 9:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9574
| 9:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.3708
| 9:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0436
| 9:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.9335
| 9:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1291 | 1291.0049
| 9:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.2282
| 9:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.5785
| 9:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1289 | 1289.035
| 9:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.5805
| 9:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.2002
| 9:56 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12879 | 1287.8822
| 9:57 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.6161
| 9:58 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.3936
| 9:59 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.2074
| 10:00 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.0517
| 10:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.555
| 10:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.3218
| 10:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12985 | 1298.4727
| 10:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.1082
| 10:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13033 | 1303.3127
| 10:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.1568
| 10:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6992
| 10:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1308 | 1307.9894
| 10:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0686
| 10:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9714
| 10:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7265
| 10:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.3581
| 10:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.8864
| 10:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3283
| 10:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.698
| 10:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0072
| 10:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2658
| 10:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4821
| 10:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6631
| 10:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8145
| 10:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9411
| 10:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.047
| 10:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1356
| 10:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2097
| 10:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2717
| 10:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3235
| 10:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3669
| 10:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4031
| 10:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4335
| 10:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4589
| 10:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4801
| 10:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4979
| 10:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5127
| 10:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5251
| 10:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5355
| 10:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5442
| 10:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5515
| 10:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5576
| 10:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5627
| 10:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5669
| 10:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5705
| 10:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5735
| 10:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5759
| 10:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.578
| 10:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5798
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9477
| 10:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0732
| 10:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.8323
| 10:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1213
| 10:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.8538
| 10:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.957
| 10:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.3704
| 10:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0433
| 10:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.9333
| 10:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1291 | 1291.0047
| 10:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.8615
| 10:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0876
| 10:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.7861
| 10:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0433
| 11:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9314
| 11:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5107
| 11:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13078 | 1307.8318
| 11:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13089 | 1308.9368
| 11:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.8611
| 11:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6342
| 11:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.2809
| 11:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8218
| 11:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2743
| 11:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6528
| 11:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9694
| 11:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2342
| 11:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4557
| 11:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.641
| 11:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.796
| 11:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9256
| 11:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.034
| 11:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1247
| 11:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2006
| 11:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2641
| 11:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3172
| 11:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3616
| 11:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3987
| 11:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4298
| 11:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4558
| 11:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4775
| 11:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4957
| 11:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5109
| 11:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5236
| 11:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5343
| 11:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5432
| 11:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5506
| 11:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5568
| 11:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.562
| 11:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5664
| 11:35 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9365
| 11:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0638
| 11:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.8244
| 11:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1148
| 11:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12978 | 1297.8483
| 11:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9524
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.3666
| 11:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0401
| 11:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.9306
| 11:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1291 | 1291.0025
| 11:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.2261
| 11:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.5768
| 11:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1289 | 1289.0336
| 11:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.5793
| 11:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.1992
| 11:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12879 | 1287.8813
| 11:51 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.2489
| 11:52 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12959 | 1295.9023
| 11:53 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1299 | 1298.9582
| 11:54 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13015 | 1301.5143
| 11:55 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.6524
| 11:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13054 | 1305.4409
| 11:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9369
| 11:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.1882
| 11:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2349
| 12:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.1105
| 12:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.8428
| 12:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4554
| 12:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.9678
| 12:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3964
| 12:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7549
| 12:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0548
| 12:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3057
| 12:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5155
| 12:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.691
| 12:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8378
| 12:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9606
| 12:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0633
| 12:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1492
| 12:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2211
| 12:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2812
| 12:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3315
| 12:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3736
| 12:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4087
| 12:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4382
| 12:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4628
| 12:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4834
| 12:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5006
| 12:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.515
| 12:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.527
| 12:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5371
| 12:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5456
| 12:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5526
| 12:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5585
| 12:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5634
| 12:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5676
| 12:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.571
| 12:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5739
| 12:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5763
| 12:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5784
| 12:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.58
| 12:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9479
| 12:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0734
| 12:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.8324
| 12:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1215
| 12:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12979 | 1297.8539
| 12:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9571
| 12:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.3705
| 12:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0434
| 12:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.9333
| 12:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1291 | 1291.0048