## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ Hamry |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Chladil
Adresa: | Hamry 12, 614 00 Brno-Maloměřice |  |  |  | Datum: |  | 2019-12-17
Učebny č.: | učebna č.4 (1.NP)
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 60 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 9.8333 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 79 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.5759 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1581.6179 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.066738 | 667.3783
| 8:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.076674 | 766.737
| 8:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.085084 | 850.8422
| 8:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.092204 | 922.0358
| 8:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.09823 | 982.2998
| 8:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10333 | 1033.3122
| 8:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.4933
| 8:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1113 | 1113.0453
| 8:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1144 | 1143.9859
| 8:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11702 | 1170.1765
| 8:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11923 | 1192.3464
| 8:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12111 | 1211.1129
| 8:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1227 | 1226.9983
| 8:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12404 | 1240.445
| 8:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12518 | 1251.8274
| 8:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12615 | 1261.4624
| 8:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12696 | 1269.6183
| 8:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12765 | 1276.5221
| 8:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12824 | 1282.366
| 8:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.3128
| 8:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12915 | 1291.5001
| 8:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1295 | 1295.0446
| 8:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.045
| 8:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.5848
| 8:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.7346
| 8:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.5544
| 8:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0949
| 8:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3988
| 8:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5026
| 8:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4369
| 8:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2278
| 8:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8973
| 8:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.464
| 8:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9437
| 8:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3497
| 8:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6935
| 8:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9844
| 8:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2307
| 8:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4392
| 8:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6156
| 8:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.765
| 8:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8915
| 8:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9985
| 8:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0891
| 8:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1658
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.881
| 8:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2541
| 8:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13032 | 1303.1839
| 8:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.5851
| 8:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12984 | 1298.3852
| 8:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12965 | 1296.523
| 8:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9468
| 8:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12936 | 1293.6125
| 8:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12925 | 1292.483
| 8:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12915 | 1291.527
| 8:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.0674
| 8:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0642
| 8:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.601
| 8:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.7484
| 9:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.5661
| 9:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1047
| 9:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.4072
| 9:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.5097
| 9:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4429
| 9:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2329
| 9:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9016
| 9:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4676
| 9:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9468
| 9:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3523
| 9:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6957
| 9:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9863
| 9:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2323
| 9:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4405
| 9:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6168
| 9:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.766
| 9:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8923
| 9:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9992
| 9:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0897
| 9:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1663
| 9:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2311
| 9:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.286
| 9:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3325
| 9:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3718
| 9:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4051
| 9:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4333
| 9:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4572
| 9:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4773
| 9:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4944
| 9:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5089
| 9:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5212
| 9:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5315
| 9:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5403
| 9:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5477
| 9:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.554
| 9:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5593
| 9:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5638
| 9:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5677
| 9:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5709
| 9:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5736
| 9:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5759
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2282
| 9:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5479
| 9:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4327
| 9:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.7956
| 9:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.5634
| 9:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.6739
| 9:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.0745
| 9:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.7206
| 9:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.5745
| 9:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6044
| 9:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.7832
| 9:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12901 | 1290.0881
| 9:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.4997
| 9:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1289 | 1289.0017
| 9:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.58
| 9:56 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.2232
| 9:57 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12879 | 1287.9211
| 9:58 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.6654
| 9:59 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.4489
| 10:00 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.2657
| 10:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12915 | 1291.4602
| 10:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1295 | 1295.0109
| 10:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.0164
| 10:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.5606
| 10:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13027 | 1302.7141
| 10:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.5371
| 10:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0802
| 10:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.3864
| 10:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.4921
| 10:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.428
| 10:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2203
| 10:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8909
| 10:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.4586
| 10:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9391
| 10:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.3459
| 10:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.6902
| 10:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9816
| 10:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2284
| 10:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4372
| 10:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.614
| 10:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7636
| 10:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8903
| 10:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9975
| 10:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0882
| 10:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1651
| 10:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2301
| 10:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2852
| 10:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3318
| 10:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3712
| 10:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4046
| 10:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4328
| 10:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4568
| 10:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.477
| 10:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4942
| 10:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5087
| 10:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.521
| 10:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5314
| 10:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5402
| 10:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5476
| 10:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5539
| 10:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5593
| 10:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5638
| 10:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5676
| 10:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5708
| 10:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5736
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2262
| 10:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5462
| 10:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4312
| 10:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.7944
| 10:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.5624
| 10:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.673
| 10:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.0737
| 10:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.72
| 10:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.574
| 10:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.604
| 10:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.1325
| 10:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.1194
| 10:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.6478
| 10:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.7879
| 11:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13046 | 1304.5996
| 11:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.1331
| 11:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13074 | 1307.4312
| 11:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.53
| 11:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.4601
| 11:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2474
| 11:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9139
| 11:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.478
| 11:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.9556
| 11:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.3598
| 11:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.702
| 11:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9916
| 11:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.2368
| 11:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4443
| 11:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.62
| 11:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7687
| 11:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8946
| 11:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0012
| 11:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0914
| 11:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1677
| 11:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2323
| 11:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.287
| 11:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3333
| 11:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3725
| 11:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4057
| 11:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4338
| 11:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4576
| 11:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4777
| 11:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4948
| 11:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5092
| 11:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5214
| 11:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5317
| 11:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5405
| 11:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5479
| 11:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5541
| 11:35 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2098
| 11:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5323
| 11:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4194
| 11:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.7844
| 11:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.554
| 11:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.6659
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.0677
| 11:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.7148
| 11:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.5697
| 11:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6003
| 11:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.7798
| 11:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12901 | 1290.0852
| 11:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.4972
| 11:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1289 | 1288.9995
| 11:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.5783
| 11:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.2216
| 11:51 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.2695
| 11:52 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12957 | 1295.6959
| 11:53 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.5963
| 11:54 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13011 | 1301.0514
| 11:55 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.1296
| 11:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.8888
| 11:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3779
| 11:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6384
| 11:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7054
| 12:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6086
| 12:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.3731
| 12:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1311 | 1311.0203
| 12:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5681
| 12:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0318
| 12:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4243
| 12:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7566
| 12:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0379
| 12:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2759
| 12:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4775
| 12:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6481
| 12:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7925
| 12:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9147
| 12:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0182
| 12:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1058
| 12:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1799
| 12:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2427
| 12:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2958
| 12:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3407
| 12:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3788
| 12:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.411
| 12:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4383
| 12:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4614
| 12:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4809
| 12:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4975
| 12:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5115
| 12:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5233
| 12:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5334
| 12:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5419
| 12:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.549
| 12:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5551
| 12:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5603
| 12:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5646
| 12:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5683
| 12:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5715
| 12:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5741
| 12:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.2267
| 12:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13065 | 1306.5466
| 12:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.4315
| 12:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.7947
| 12:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.5626
| 12:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.6732
| 12:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.0739
| 12:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.7201
| 12:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.5741
| 12:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6041