## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ Hamry |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Chladil
Adresa: | Hamry 12, 614 00 Brno-Maloměřice |  |  |  | Datum: |  | 2019-12-17
Učebny č.: | učebna č.2 (2.NP)
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 58 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 10.1724 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 80 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.5787 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1506.3028 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.067109 | 671.0873
| 8:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.0773 | 772.998
| 8:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.085877 | 858.7693
| 8:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.093096 | 930.957
| 8:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.099171 | 991.7125
| 8:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10428 | 1042.8461
| 8:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.8817
| 8:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11221 | 1122.1019
| 8:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11526 | 1152.5858
| 8:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11782 | 1178.2421
| 8:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11998 | 1199.8352
| 8:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1218 | 1218.0086
| 8:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12333 | 1233.3039
| 8:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12462 | 1246.1769
| 8:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1257 | 1257.0112
| 8:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12661 | 1266.1297
| 8:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12738 | 1273.8041
| 8:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12803 | 1280.2631
| 8:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12857 | 1285.6993
| 8:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12903 | 1290.2744
| 8:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12941 | 1294.1251
| 8:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12974 | 1297.3659
| 8:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.0934
| 8:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.389
| 8:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.3211
| 8:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.9472
| 8:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.3157
| 8:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13085 | 1308.4675
| 8:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4369
| 8:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2528
| 8:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9395
| 8:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13115 | 1311.5174
| 8:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0038
| 8:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4132
| 8:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7577
| 8:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0477
| 8:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2917
| 8:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4971
| 8:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.67
| 8:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8155
| 8:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9379
| 8:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.041
| 8:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1277
| 8:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2007
| 8:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2622
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.8268
| 8:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0938
| 8:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1302.952
| 8:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13003 | 1300.3077
| 8:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0823
| 8:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12962 | 1296.2093
| 8:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.6329
| 8:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12933 | 1293.3061
| 8:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.1895
| 8:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.2497
| 8:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9459
| 8:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0567
| 8:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13007 | 1300.6749
| 8:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.8784
| 9:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.7329
| 9:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2938
| 9:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6074
| 9:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7131
| 9:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6436
| 9:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4267
| 9:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.0859
| 9:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6406
| 9:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1075
| 9:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5004
| 9:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8311
| 9:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1095
| 9:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3437
| 9:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5409
| 9:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7068
| 9:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8465
| 9:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.964
| 9:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.063
| 9:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1462
| 9:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2163
| 9:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2753
| 9:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3249
| 9:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3667
| 9:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4018
| 9:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4314
| 9:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4563
| 9:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4773
| 9:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4949
| 9:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5098
| 9:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5223
| 9:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5328
| 9:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5416
| 9:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5491
| 9:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5554
| 9:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5606
| 9:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5651
| 9:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5688
| 9:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.572
| 9:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5746
| 9:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5768
| 9:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5787
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0932
| 9:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.318
| 9:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.1407
| 9:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.4666
| 9:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.216
| 9:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12963 | 1296.3218
| 9:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12947 | 1294.7276
| 9:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3858
| 9:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.2566
| 9:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12913 | 1291.3062
| 9:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.5063
| 9:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.8331
| 9:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.2665
| 9:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12888 | 1288.7896
| 9:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.3882
| 9:56 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12881 | 1288.0505
| 9:57 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.7662
| 9:58 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.5269
| 9:59 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.3255
| 10:00 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.156
| 10:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12915 | 1291.5005
| 10:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.157
| 10:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.2344
| 10:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.8244
| 10:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0042
| 10:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.8388
| 10:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.3829
| 10:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13077 | 1307.6825
| 10:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.7762
| 10:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.6967
| 10:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4715
| 10:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.1235
| 10:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.6723
| 10:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1341
| 10:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5229
| 10:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.85
| 10:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1254
| 10:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3571
| 10:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5522
| 10:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7163
| 10:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8545
| 10:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9707
| 10:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0686
| 10:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.151
| 10:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2203
| 10:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2786
| 10:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3277
| 10:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3691
| 10:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4038
| 10:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4331
| 10:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4578
| 10:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4785
| 10:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4959
| 10:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5106
| 10:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.523
| 10:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5334
| 10:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5422
| 10:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5495
| 10:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5557
| 10:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5609
| 10:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5653
| 10:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.569
| 10:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5721
| 10:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5748
| 10:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.577
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.0917
| 10:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3168
| 10:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.1396
| 10:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.4657
| 10:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.2152
| 10:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12963 | 1296.3211
| 10:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12947 | 1294.727
| 10:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3854
| 10:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.2562
| 10:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12913 | 1291.3059
| 10:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1295 | 1294.9931
| 10:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0965
| 10:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13007 | 1300.7083
| 10:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.9065
| 11:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13048 | 1304.7566
| 11:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3137
| 11:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6242
| 11:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.7272
| 11:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.6555
| 11:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4367
| 11:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.0943
| 11:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6477
| 11:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1134
| 11:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5054
| 11:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8354
| 11:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.113
| 11:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3467
| 11:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.5434
| 11:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.709
| 11:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8483
| 11:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9655
| 11:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0642
| 11:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1473
| 11:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2172
| 11:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.276
| 11:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3255
| 11:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3672
| 11:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4023
| 11:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4318
| 11:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4567
| 11:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4776
| 11:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4952
| 11:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.51
| 11:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5224
| 11:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5329
| 11:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5418
| 11:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5492
| 11:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5554
| 11:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5607
| 11:35 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.078
| 11:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.3052
| 11:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.13
| 11:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.4575
| 11:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.2084
| 11:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12963 | 1296.3154
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12947 | 1294.7222
| 11:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3813
| 11:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.2528
| 11:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12913 | 1291.303
| 11:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.5036
| 11:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.8308
| 11:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.2645
| 11:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12888 | 1288.788
| 11:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.3869
| 11:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1288 | 1288.0493
| 11:51 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.2523
| 11:52 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12958 | 1295.7897
| 11:53 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12988 | 1298.7669
| 11:54 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.2726
| 11:55 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13034 | 1303.3814
| 11:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13052 | 1305.1563
| 11:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6501
| 11:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.9073
| 11:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.9655
| 12:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.856
| 12:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6055
| 12:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2363
| 12:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7672
| 12:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2141
| 12:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5901
| 12:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.9066
| 12:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.173
| 12:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3972
| 12:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5859
| 12:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.7447
| 12:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8784
| 12:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9909
| 12:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0855
| 12:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1652
| 12:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2323
| 12:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2887
| 12:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3362
| 12:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3762
| 12:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4099
| 12:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4382
| 12:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.462
| 12:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4821
| 12:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.499
| 12:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5132
| 12:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5251
| 12:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5352
| 12:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5437
| 12:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5508
| 12:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5568
| 12:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5618
| 12:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5661
| 12:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5697
| 12:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5727
| 12:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5752
| 12:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5774
| 12:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13101 | 1310.092
| 12:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.317
| 12:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13031 | 1303.1399
| 12:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.4659
| 12:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.2154
| 12:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12963 | 1296.3213
| 12:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12947 | 1294.7271
| 12:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3855
| 12:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.2563
| 12:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12913 | 1291.3059