## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ Hamry |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Chladil
Adresa: | Hamry 12, 614 00 Brno-Maloměřice |  |  |  | Datum: |  | 2019-12-17
Učebny č.: | učebna č.3 (2.NP)
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 42 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 14.0476 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 80 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.5881 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1506.3028 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.0712 | 711.9952
| 8:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.083967 | 839.6681
| 8:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.094029 | 940.2907
| 8:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10196 | 1019.5941
| 8:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.0953
| 8:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3542
| 8:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11702 | 1170.1765
| 8:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12008 | 1200.7735
| 8:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12249 | 1224.8878
| 8:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12439 | 1243.8929
| 8:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12589 | 1258.8714
| 8:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12707 | 1270.6764
| 8:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.128 | 1279.9802
| 8:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.3128
| 8:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.0918
| 8:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12976 | 1297.6464
| 8:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13012 | 1301.236
| 8:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0651
| 8:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13063 | 1306.2947
| 8:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.052
| 8:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.4369
| 8:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5284
| 8:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.3887
| 8:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0667
| 8:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.601
| 8:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0222
| 8:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.3541
| 8:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6156
| 8:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8218
| 8:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9843
| 8:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1123
| 8:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2133
| 8:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2928
| 8:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3555
| 8:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4049
| 8:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4438
| 8:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4745
| 8:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4987
| 8:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5178
| 8:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5328
| 8:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5446
| 8:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.554
| 8:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5613
| 8:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5671
| 8:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5717
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5722
| 8:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8439
| 8:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1174
| 8:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.1804
| 8:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.8657
| 8:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0414
| 8:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6036
| 8:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.4705
| 8:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.5774
| 8:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.8736
| 8:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12943 | 1294.3219
| 8:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.6159
| 8:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1302 | 1302.0001
| 8:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.6672
| 9:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7693
| 9:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.426
| 9:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.7317
| 9:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.7608
| 9:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.5718
| 9:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.211
| 9:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.7148
| 9:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1118
| 9:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4247
| 9:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6713
| 9:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8657
| 9:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0189
| 9:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1396
| 9:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2347
| 9:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3097
| 9:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3688
| 9:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4154
| 9:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4521
| 9:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4811
| 9:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5039
| 9:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5218
| 9:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.536
| 9:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5472
| 9:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.556
| 9:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5629
| 9:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5684
| 9:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5727
| 9:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5761
| 9:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5787
| 9:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5808
| 9:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5825
| 9:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5838
| 9:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5848
| 9:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5857
| 9:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5863
| 9:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5868
| 9:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5872
| 9:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5875
| 9:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5878
| 9:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.588
| 9:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5881
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5852
| 9:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8541
| 9:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1254
| 9:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.1867
| 9:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.8707
| 9:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0453
| 9:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6067
| 9:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.4729
| 9:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.5793
| 9:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.8751
| 9:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.32
| 9:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12879 | 1287.8826
| 9:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.5378
| 9:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.2661
| 9:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.0519
| 9:56 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12869 | 1286.8832
| 9:57 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12868 | 1286.7502
| 9:58 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.6453
| 9:59 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.5627
| 10:00 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12865 | 1286.4976
| 10:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12924 | 1292.4493
| 10:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12971 | 1297.14
| 10:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.8369
| 10:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.7505
| 10:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1306 | 1306.0468
| 10:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.8566
| 10:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.283
| 10:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4071
| 10:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.2931
| 10:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.9913
| 10:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5416
| 10:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9753
| 10:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3172
| 10:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.5866
| 10:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7989
| 10:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9662
| 10:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0981
| 10:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.202
| 10:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.284
| 10:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3485
| 10:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3994
| 10:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4395
| 10:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4711
| 10:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.496
| 10:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5157
| 10:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5311
| 10:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5433
| 10:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5529
| 10:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5605
| 10:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5665
| 10:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5712
| 10:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5749
| 10:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5778
| 10:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5801
| 10:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5819
| 10:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5834
| 10:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5845
| 10:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5854
| 10:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5861
| 10:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5866
| 10:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5871
| 10:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5874
| 10:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5877
| 10:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5879
| 10:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5881
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5851
| 10:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8541
| 10:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1254
| 10:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.1867
| 10:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.8707
| 10:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0453
| 10:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6067
| 10:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.4729
| 10:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.5793
| 10:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.8751
| 10:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12943 | 1294.3231
| 10:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12986 | 1298.6168
| 10:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1302 | 1302.0008
| 10:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.6678
| 11:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.7698
| 11:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.4264
| 11:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.732
| 11:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.761
| 11:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.572
| 11:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.2111
| 11:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.7149
| 11:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1119
| 11:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4248
| 11:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6714
| 11:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8657
| 11:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0189
| 11:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1396
| 11:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2348
| 11:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3098
| 11:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3689
| 11:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4154
| 11:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4521
| 11:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4811
| 11:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5039
| 11:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5218
| 11:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.536
| 11:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5472
| 11:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.556
| 11:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5629
| 11:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5684
| 11:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5727
| 11:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5761
| 11:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5787
| 11:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5808
| 11:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5825
| 11:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5838
| 11:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5848
| 11:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5857
| 11:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5863
| 11:35 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5838
| 11:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.853
| 11:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1245
| 11:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.186
| 11:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.8701
| 11:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0449
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6064
| 11:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.4726
| 11:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.5791
| 11:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.8749
| 11:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.3199
| 11:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12879 | 1287.8825
| 11:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.5377
| 11:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.266
| 11:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.0519
| 11:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12869 | 1286.8831
| 11:51 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12928 | 1292.7532
| 11:52 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12974 | 1297.3795
| 11:53 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1301 | 1301.0257
| 11:54 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8993
| 11:55 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.1641
| 11:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13079 | 1307.949
| 11:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3558
| 11:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.4645
| 11:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.3383
| 12:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.027
| 12:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5697
| 12:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1312.9975
| 12:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3346
| 12:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6003
| 12:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8097
| 12:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9748
| 12:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1048
| 12:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2074
| 12:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2881
| 12:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3518
| 12:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.402
| 12:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4416
| 12:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4727
| 12:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4973
| 12:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5167
| 12:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5319
| 12:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5439
| 12:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5534
| 12:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5609
| 12:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5668
| 12:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5714
| 12:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5751
| 12:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.578
| 12:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5802
| 12:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.582
| 12:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5834
| 12:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5845
| 12:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5854
| 12:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5861
| 12:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5867
| 12:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5871
| 12:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5874
| 12:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5877
| 12:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5879
| 12:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5881
| 12:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13086 | 1308.5851
| 12:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13039 | 1303.8541
| 12:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1254
| 12:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.1867
| 12:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.8707
| 12:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0453
| 12:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6067
| 12:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.4729
| 12:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.5793
| 12:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.8751