## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ Hamry |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Chladil
Adresa: | Hamry 12, 614 00 Brno-Maloměřice |  |  |  | Datum: |  | 2019-12-17
Učebny č.: | učebna č.4, 5 (2.NP)
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 63 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 9.3651 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 81 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1314.5708 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1430.9876 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.066222 | 662.2213
| 8:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.075797 | 757.9715
| 8:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.083967 | 839.6681
| 8:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.090937 | 909.3738
| 8:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.096885 | 968.8486
| 8:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10196 | 1019.5941
| 8:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10629 | 1062.8915
| 8:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.8339
| 8:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3542
| 8:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11582 | 1158.2482
| 8:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.11812 | 1181.1948
| 8:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12008 | 1200.7735
| 8:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12175 | 1217.4785
| 8:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.7317
| 8:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12439 | 1243.8929
| 8:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12543 | 1254.2692
| 8:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12631 | 1263.1225
| 8:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12707 | 1270.6764
| 8:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12771 | 1277.1215
| 8:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12826 | 1282.6207
| 8:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.3128
| 8:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12913 | 1291.3161
| 8:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12947 | 1294.7319
| 8:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12976 | 1297.6464
| 8:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13001 | 1300.1331
| 8:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.2548
| 8:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.0651
| 8:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13056 | 1305.6096
| 8:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.9275
| 8:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.052
| 8:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0114
| 8:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13098 | 1309.83
| 8:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5284
| 8:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.1244
| 8:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6328
| 8:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0667
| 8:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4368
| 8:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7527
| 8:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0222
| 8:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2521
| 8:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4483
| 8:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6156
| 8:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7585
| 8:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8803
| 8:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9843
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9144
| 8:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13064 | 1306.4419
| 8:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.479
| 8:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1301 | 1300.9511
| 8:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12988 | 1298.7941
| 8:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1297 | 1296.9538
| 8:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.3835
| 8:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1294 | 1294.0437
| 8:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.9006
| 8:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.9253
| 8:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.2517
| 8:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0898
| 8:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13005 | 1300.5114
| 8:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.5776
| 9:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13043 | 1304.3405
| 9:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.8447
| 9:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13071 | 1307.128
| 9:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2231
| 9:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.1574
| 9:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9545
| 9:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6347
| 9:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2151
| 9:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7102
| 9:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1327
| 9:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.4932
| 9:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8007
| 9:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0632
| 9:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2871
| 9:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4781
| 9:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6411
| 9:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7802
| 9:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8989
| 9:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0001
| 9:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0865
| 9:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1602
| 9:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2231
| 9:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2768
| 9:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3225
| 9:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3616
| 9:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3949
| 9:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4234
| 9:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4476
| 9:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4683
| 9:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.486
| 9:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5011
| 9:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5139
| 9:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5249
| 9:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5343
| 9:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5423
| 9:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5491
| 9:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5549
| 9:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5598
| 9:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5641
| 9:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5677
| 9:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5708
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4148
| 9:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.8689
| 9:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8433
| 9:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.2619
| 9:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0593
| 9:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.18
| 9:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.5766
| 9:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.2085
| 9:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0412
| 9:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1292 | 1292.0452
| 9:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.1954
| 9:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.4703
| 9:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12899 | 1289.8517
| 9:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.3238
| 9:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.8735
| 9:56 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12885 | 1288.4892
| 9:57 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.1613
| 9:58 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12879 | 1287.8816
| 9:59 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.6429
| 10:00 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.4392
| 10:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.4241
| 10:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.824
| 10:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12977 | 1297.7249
| 10:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13002 | 1300.2001
| 10:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13023 | 1302.312
| 10:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13041 | 1304.1139
| 10:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13057 | 1305.6513
| 10:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1307 | 1306.9631
| 10:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0823
| 10:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1309 | 1309.0373
| 10:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.8521
| 10:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13105 | 1310.5473
| 10:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.1404
| 10:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6466
| 10:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.0784
| 10:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4468
| 10:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.7612
| 10:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0294
| 10:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2583
| 10:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4535
| 10:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6202
| 10:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7623
| 10:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.8836
| 10:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1313.9871
| 10:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0754
| 10:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1507
| 10:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.215
| 10:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2699
| 10:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3166
| 10:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3566
| 10:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3906
| 10:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4197
| 10:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4445
| 10:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4657
| 10:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4837
| 10:36 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4991
| 10:37 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5123
| 10:38 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5235
| 10:39 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5331
| 10:40 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5412
| 10:41 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5482
| 10:42 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5541
| 10:43 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5592
| 10:44 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5635
| 10:45 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5672
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4118
| 10:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.8663
| 10:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8411
| 10:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.26
| 10:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0577
| 10:51 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.1787
| 10:52 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.5754
| 10:53 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.2075
| 10:54 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0403
| 10:55 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1292 | 1292.0445
| 10:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.3534
| 10:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12982 | 1298.1766
| 10:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13006 | 1300.5855
| 10:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13026 | 1302.6408
| 11:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.3944
| 11:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13059 | 1305.8906
| 11:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1673
| 11:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.2566
| 11:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.1859
| 11:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1309.9789
| 11:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.6555
| 11:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13112 | 1311.2328
| 11:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13117 | 1311.7254
| 11:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13121 | 1312.1456
| 11:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5042
| 11:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8101
| 11:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0712
| 11:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.2939
| 11:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.484
| 11:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6461
| 11:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7844
| 11:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9025
| 11:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0032
| 11:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0891
| 11:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1625
| 11:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.225
| 11:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2784
| 11:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3239
| 11:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3628
| 11:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3959
| 11:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4242
| 11:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4484
| 11:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.469
| 11:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4865
| 11:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5015
| 11:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5143
| 11:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5252
| 11:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5346
| 11:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5425
| 11:35 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.3907
| 11:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.8483
| 11:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8258
| 11:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13012 | 1301.2469
| 11:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1299 | 1299.0465
| 11:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.1691
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.5673
| 11:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.2005
| 11:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0344
| 11:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1292 | 1292.0394
| 11:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.1905
| 11:46 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.4661
| 11:47 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.8481
| 11:48 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.3208
| 11:49 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.8709
| 11:50 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12885 | 1288.487
| 11:51 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12923 | 1292.318
| 11:52 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.5867
| 11:53 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.12984 | 1298.3757
| 11:54 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13008 | 1300.7554
| 11:55 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13028 | 1302.7857
| 11:56 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13045 | 1304.5181
| 11:57 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1306 | 1305.9962
| 11:58 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13073 | 1307.2573
| 11:59 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13083 | 1308.3334
| 12:00 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13093 | 1309.2515
| 12:01 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.131 | 1310.0349
| 12:02 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13107 | 1310.7032
| 12:03 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13113 | 1311.2735
| 12:04 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7601
| 12:05 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13122 | 1312.1753
| 12:06 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13125 | 1312.5295
| 12:07 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13128 | 1312.8317
| 12:08 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.0896
| 12:09 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13133 | 1313.3096
| 12:10 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4974
| 12:11 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6575
| 12:12 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7942
| 12:13 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9108
| 12:14 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.1314 | 1314.0103
| 12:15 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.0952
| 12:16 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.1676
| 12:17 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2294
| 12:18 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.2822
| 12:19 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3271
| 12:20 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3655
| 12:21 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.3983
| 12:22 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13144 | 1314.4262
| 12:23 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4501
| 12:24 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4704
| 12:25 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4878
| 12:26 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5026
| 12:27 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5152
| 12:28 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.526
| 12:29 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5352
| 12:30 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5431
| 12:31 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5498
| 12:32 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5555
| 12:33 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5603
| 12:34 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5645
| 12:35 | 0.45875 | 600 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5681
| 12:36 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4125
| 12:37 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13069 | 1306.8669
| 12:38 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13038 | 1303.8416
| 12:39 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.2604
| 12:40 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12991 | 1299.0581
| 12:41 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12972 | 1297.179
| 12:42 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12956 | 1295.5757
| 12:43 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.2077
| 12:44 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0405
| 12:45 | 0.44175 | 600 | 0.016667 | 0.1292 | 1292.0446