| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Petr Baránek |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | A4 | Měřítko |  | Stupeň | DUR+DSP,DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo | 1563420-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 x 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | B |  | 0 |

B.1	Popis území stavby	5

B.1.1	CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ	5

B.1.2	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem	5

B.1.3	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5

B.1.4	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	5

B.1.5	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	5

B.1.6	VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ	5

B.1.7	OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	7

B.1.8	POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ	7

B.1.9	VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ	8

B.1.10	POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN	8

B.1.11	POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	8

B.1.12	ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY	8

B.1.13	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE	8

B.1.14	SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ	8

B.1.15	STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	8

B.2	Celkový popis stavby	9

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	9

B.2.1.1	NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY	9

B.2.1.2	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY	9

B.2.1.3	TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA	9

B.2.1.4	INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	9

B.2.1.5	INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ	9

B.2.1.6	OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	10

B.2.1.7	NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY	10

B.2.1.8	ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY	10

B.2.1.9	ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY	10

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	10

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	11

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	11

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY	11

B.2.6	ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB	11

B.2.7	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	14

B.2.8	ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI	14

B.2.9	HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY	14

B.2.10	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	14

B.3	Přepojení na technickou infrastrukturu	14

B.3.1	NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	14

B.3.2	PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONNÉ KAPACITY A DÉLKY	14

B.4	Dopravní řešení	14

B.4.1	POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ	14

B.4.2	NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU	14

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	15

B.6.1	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15

B.6.2	VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU	15

B.6.3	VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000	16

B.6.4	NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA	16

B.6.5	NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	16

B.7	Ochrana obyvatelstva	16

B.8	Zásady organizace výstavby	16

# Popis území stavby

## CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Stavba je situována ve městě Brně v k.ú. Žabovřesky a k.ú. Královo Pole na ulici U Vodárny v areálu vdj Palackého vrch.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 311,0 – 312,6 m. n. m.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

Návrh rekonstrukce není v rozporu s Územním plánem města Brna. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu záměru BVK a.s. (číslo stavby 133075) a je s ním v souladu.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města.

## Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nejsou vydána.

## Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů a organizací k této dokumentaci jsou součástí dokladové části této dokumentace 
a požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

## VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

V rámci zpracování projektové dokumentace I. etapy rekonstrukce areálu předmětného vodojemu bylo provedeno upřesnění polohy stávajících vodovodních řadů pomocí kopaných sond.

Na základě těchto sond a vyhodnocení archivních sond bylo provedeno zhodnocení geologických poměrů.

Zhodnocení geologických poměrů

1. Podklady

Zpráva je součástí projektové dokumentace. Byla zpracována na základě rekognoskace terénu, spojených s IG zhodnocením zemních prací na staveništi. V rámci archívní excerpce v Geofondu Praha byly využity následující posudky:

1) Balun : Zpráva o stav. geol. průzkumu pro studii vodojemů v Brně, pod Palackého vrchem, Stavoprojekt Brno, 1969

2) Pavelka : Zpráva o IG průzkumu pro retenční nádrž na Komínském potoce v Brně - Komíně, Geotest Brno,  1970

3) Prokop : Zpráva o výsledku stav. - geol. průzkumu pro projekt vodovodu a úpravy vody Pisárky - Palackého vrch v Brně, Hydroprojekt Brno, 1965

ČGÚ Praha : Geologická mapa Brna a okolí (měř. 1 : 50 000), 1999

Vlastní terénní průzkumné práce spočívaly v petrografickém popisu 2 výkopů (zjišťování průběhu stávajících potrubí vodovodů) do hl. 3,10 - 5,00m. Z výše uvedených podkladů jsou využity vrtané sondy S 100 a S 101 (podklad 1), které leží v trase projektovaných sítí. Ostatní vrtané sondy S 102, S 103, S 108, S 118 a kopané sondy K 1, K 6, K 8, K 10 (podklad 3) leží ve vzdálenosti cca 15 - 30m. Sonda J 5 (podklad 2) je vzdálena cca 50m od staveniště.

2. Geologické poměry

Podle geomorfologického členění náleží zájmové území k podcelku Lipovská pahorkatina (okrsek Palackého hřbet). Ta je součástí celku Bobravská vrchovina a oblasti Brněnská vrchovina. Vlastní zájmové území je situováno ve vrcholové části území v blízkosti Palackého vrchu. V zájmovém území se na modelaci terénu podílejí horniny tzv. metabasitového pruhu a metadioritové subzóny brněnského masívu - granodiority, diabasy, metabazalty (zelené břidlice), diority, křemité diority, proměnlivě navětralé a tektonicky porušené. Směr metabasitového pruhu je zhruba SSZ - JJV a vystupuje na morfologických vyvýšeninách počínaje Petrovem, Špilberkem, přes Kraví horu, Palacký vrch k Mniší hoře a Kuřimi. Granodiority a diabasy popsané na lokalitě jsou šedozelené až rezivě hnědé, všesměrné textury. Skalní horniny na údolních svazích tvoří ve svrchních polohách eluvium (zcela rozložená hornina). Hlouběji se nachází zvětralá až navětralá hornina.

Na tektonicky omezený okraj skalních hornin nasedají neogenní jíly karpatské čelní hlubiny. Mořské nánosy jílů překrývají do hloubky pokračující horniny brněnského masívu. Neogenní okrově a rezivě hnědé, šedozelené až šedomodré vápnité jíly, které jsou stratigraficky blíže řazeny ke spodnímu badenu, tvoří na části území podloží kvartérním uloženinám.

Předkvartérní horniny a zeminy jsou v širším překryty vrstvou eolických spraší až sprašových hlín. Část původně vátých sedimentů byla svahovými pohyby a dešťovým ronem (deluviofluviální až deluvioeolické sedimenty) splavena. Proměnlivě písčité hlíny, s podílem úlomků skalních hornin, resp. jílovité hlíny, na svazích jsou deluviálního až deluvioeluviálního původu (přemístění po spádnici, proplástky, čočky). Ty místy přechází v hlinité písky s podílem úlomků podložních hornin a štěrkovité suťové polohy.

Nejsvrchnější vrstvu tvoří heterogenní antropogenní uloženiny proměnlivé mocnosti, které jsou produktem stavební činnosti při realizaci VDJ nebo tvoří zásypy stávajících potrubí. Část navážek tvoří přemístěné promísené místní hlíny s příměsí úlomků podložních hornin, menší část nesoudržný materiál (hlinité písky a štěrkopísky, suťovité zeminy s úlomky stavebního odpadu).

Podle hydrogeologické rajonizace náleží zájmové území do hydrogeologického rajonu 2241 - Dyjsko-svratecký úval. Podzemní voda je ve vyšších polohách údolních svahů lokálně vázaná na bázi kvartéru nebo zvětralinové zóny předkvartérních hornin. Po nepropustných polohách podzemní voda stéká do nižších částí údolí. Území údolních svahů lze charakterizovat většinou jako území chudé na podzemní vodu s nepravidelnými obzory podzemních vod. Nejhlubší horizont podzemní vody je v tektonicky porušených horninách a má puklinový charakter. Omezeně propustná je i zvětralinová zóna.

3. Zemní práce

Zemní práce projektovaných vodovodních sítí budou prováděny z rozhodující části v kvartérních hlínách. Ty tvoří prachovité hlíny, zajílované, s proměnlivou příměsí písku a úlomků podložních hornin. Část soudržného kvartérního pokryvu tvoří vápnité spraše a sprašové hlíny, tř. F6, tuhé, tuhé až pevné a pevné konzistence. Často jsou přimíchány drobné úlomky podložních hornin (spraše pahorkatin).

Místy podstatně vzroste podíl úlomků a jejich velikost. Jedná se o prachovité hlíny, písčité, jílovito-písčité a písčité hlíny, s hojnou příměsí úlomků, vel. až 15cm, tř. F4 - F2. Klastická příměs snižuje soudržnost zemin a ty mohou lokálně přecházet v hlinito-písčité sutě (úlomkovité štěrky), tř. G4.

Neogenní jíly tř. F8, pevné konzistence, mohou být dotčeny v dosahu výkopu jen místy, většinou na dně výkopu. Průzkumnými pracemi byly zastiženy jíly v sondách S 100 - v hl. 4,40m; S 101 - v hl. 2,70m; S 102 - v hl. 3,40m; S 118 - v hl. 4,20m; K 1 - v hl. 0,80m a v sondě K 10 - v hl. 1,30m.

Omezené úseky nejhlubších částí výkopů budou prováděny ve zvětralých skalních horninách brněnského masívu, které zde reprezentují granodiority a diabasy. Povrch skalního podloží je ukloněn podstatně více než vlastní terén. Proto byly skalní horniny dokumentovány především v sondách výše ve svahu, v mírně odlišných geomorfologických podmínkách, mimo vlastní trasu a dosah výkopů projektovaných sítí. Skalní horniny zde byly zastiženy v sondách S 103 - v hl. 0,30m; K 1 - v hl. 3,00m; K 6 - v hl. 2,00m; K 8 - v hl. 0,50m a J 5 - v hl. 2,00m. V blízkosti trasy byly horniny brněnského masívu zastiženy v sondách S 100 - v hl. 5,40m; S 101 – v hl. 5,60m a S 118 - v hl. 6,10m. Z výše uvedeného vyplývá, že skalní horniny mohou být zastiženy na dně výkopu propojovacího řadu č. 1 a lokálně v nejhlubších částech výkopu vodovodu a přípojky vody.

Dotčena může být značně zvětralá, silně rozpukaná, štěrkovitě až kamenitě rozpadlá hornina, s úlomky vyšší pevnosti. Hlubší navětralá slabě rozpukaná hornina zastižena nebude. Při zemních pracech je nutné počítat na výše uvedených úsecích s možným podílem slabě trhatelných hornin tř. 5. dle ČSN 73 3050. Horniny jsou rozpojitelné těžkým rypadlem (nad 40 t), rozrývačem (kladivem), s ručním dotěžením pomocí pneumatických kladiv.

Popis poměrů v zájmovém území se týká geologických poměrů nezměněných výstavbou stávajících potrubí vodovodů a VDJ. Část zemních prací bude prováděna v místě původních výkopů a zastiženy budou zeminy použité na zásyp potrubí. Předpokládáme, že potrubí bylo zasypáno zeminou získanou při výkopových pracech, proměnlivě soudržnými až nesoudržnými hlinitými, hlinitopísčitými a hlinito-štěrkovitými zásypy. Zeminy mohou být promíchány a jejich ulehlost se liší od zemin v přirozeném stavu.

Pro výkop ve vozovce byla ověřena konstrukce vozovky na místě. Tvoří ji asfaltová vrstva mocnosti 8 - 15cm a makadam. Celková mocnost konstrukce vozovky je 45cm. Podzemní voda byla průzkumnými pracemi zastižena pouze v sondách S 102 – ustálená hladina v hl. 2,50m pod terénem a S 108 - ustálená hladina v hl. 4,40m pod terénem, mimo bezprostřední trasy projektovaných sítí. Podzemní vodu lze očekávat pouze při vyšším vodním stavu na dně výkopu propojovacích řadů č. 3 a č. 4, omezeně v koncových úsecích (v nejnižší části tras).

Chemismus podzemní vody a její eventuální korozní vlastnosti vůči bet. konstrukcím byly ověřeny z archívních podkladů (sondy S 102, S 108). Zjištěné hodnoty nepřekračují normové limity ČSN EN 206 - 1 a nejsou nutná žádná opatření. Stabilita svahů stavební rýhy je obecně závislá na hloubce výkopu, smykových pevnostech zeminy, resp. na výškové úrovni hladiny podzemní vody. Výkopy rýh se strmými stěnami hlubšími než 1,3 m musí být opatřeny pažením, v místech s opakovanými silnými otřesy se snižuje přípustnost nepažených stěn na 0,7 m. Použití konkrétních druhů pažení je závislé na okolnostech limitujících bezproblémové a bezpečné provedení. Stabilitu výkopu ohrožují dynamická namáhání od provozu stavební mechanizace a lokálně souběhy se stávajícími sítěmi. Proto je třeba pažit v bezprostřední návaznosti na výkopové práce. Vzhledem k výskytu větších mocností slabě soudržných a nesoudržných zemin, je nutné počítat s použitím celoplošných pažících prvků (tabulové pažení) jako zátažné pažení.

Je třeba vzít v úvahu i provoz podél rýhy a kromě vhodného pažení dostatečně dimenzovat jeho rozepření a vhodně řešit organizaci výstavby (omezení zatěžování břehů výkopu). Pažící prvky musí být aktivované (rozepřené pažiny v kontaktu s povrchem vykopané stěny), aby zabránily eventuálnímu usmyknutí konstr. vozovky do výkopu. Důležitý je rovněž časový faktor. Proto je nutné pokládat potrubí a hutnit zásyp bez zbytečných časových prodlev.

4. Zatřídění zemin a hornin pro rozpočtovou dokumentaci

Zatřídění zemin pro rozpočtovou dokumentaci vychází z toho, že zemní práce budou prováděny na výše popsaných úsecích z omezené části ve zvětralých skalních horninách (granodiority, diabasy). Při zemních pracech je nutné počítat s podílem lehce trhatelných hornin tř. 5. dle ČSN 73 3050, rozpojitelných těžkým rypadlem (nad 40 t), rozrývačem (kladivem), s ručním dotěžením pomocí pneumatických kladiv.

Rozhodující část objemu zemních prací bude prováděna ve svrchních svahových, splachových a sprašových hlínách, s klastickou příměsí, podobné rozpojitelnosti (tř. 3. - 4.). Stejně lze řadit i neogenní jíly. Část svahovin je nesoudržná (svahové sutě), s příměsí nebo oj. kameny (tř. 3. - 4.). Částí objemu zemních prací jsou i heterogenní navážky a zásypy (3. - 4. tř.). Vzhledem k tomu, že se projektované trasy dotýkají původních výkopů, je třeba počítat s lokálně omezeným podílem zemin s příměsí stavební suti. Část zemin je možné vzhledem k indexu plasticity a vlhkosti považovat za lepivé.

Procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti pro dílčí úseky, včetně lepivosti byly zpracovány tabelárně a zapracovány do rozpočtové dokumentace.

Pro výkopové práce při výstavbě navrhovaného propojovacího kolektoru je zatřídění dle třídy těžitelnosti (ČSN 73 3050) – tř. 3 - 65%, tř. 4 – 30%, tř.5 – 5%.

Ustálená hladina podzemní vody nebyla zachycena.

Stavba se nenachází v žádné kulturně, historicky ani archeologicky významné oblasti, tudíž se neprováděl další průzkum.

## OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Na území dotčeném plánovanou stavbou není podle právních předpisů vyhlášeno žádné chráněné území.

## POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Stavba neprochází záplavovým ani poddolovaným územím.

## VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Navržená rekonstrukce nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Realizací stavby se zlepší stavebně technický stav předmětných vodárenských zařízení, a tím zásobení pitnou vodou ve vodárenském systému města Brna.

## POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

V rámci výstavby podzemního propojovacího kolektoru mezi armaturní komorou a akumulačními nádržemi bude stávající potrubí vybouráno.

Odstraněny budou náletové keře vně akumulačních nádrží v místech realizované stavby.

## POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Stavbou nedojde k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa a pozemků zemědělského půdního fondu.

## ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Napojení na komunikace, příjezdy

Přístup pro zajištění provozu a údržby vodojemu je z veřejných komunikací. Nároky na dopravní systém se nezvyšují.

Přeložky inženýrských sítí

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí se nepředpokládají žádné přeložky jiných inženýrských sítí.

## VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Termín výstavby bude závislý na výběru zhotovitele stavby, předpokládá se rok 2024.

Na rekonstrukce předmětných částí vodojemu a výstavba propojovacího kolektoru bude navazovat s III. etapou prací v areálu vdj Palackého vrch, která bude řešit opravy armaturních komor a jejich trubní vystrojení.

Před započetím stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby zajistil vytýčení veškerých podzemních sítí a při vlastní stavbě byly respektovány veškeré požadavky správců jednotlivých zařízení.

V místech, kde se při výstavbě zjistí, že jsou stávající sítě uloženy oproti předpokladu tak, že by nebylo možné provést plánované práce, bude nutné vyhodnocení takové situace přímo na stavbě za přítomnosti projektanta 
a případné provedení přeložky.

## SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

Viz příloha H.2 této projektové dokumentace.

## STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Stavbou dojde k zásahu do ochranných pásem následujících stávajících zařízení a vedení:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci a dále zhotovitel ověří jejich polohu pomocí ručně kopaných sond. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost.

V rámci inženýrské činnosti je nutné, aby na základě zpracované dokumentace byla zajištěna veškerá vyjádření nutná ke stavebnímu povolení.

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Předmětem stavby je rekonstrukce provozní budovy vodojemu Palackého vrch, výstavba podzemního propojovacího kolektoru a následná rekonstrukce obslužné komunikace v areálu vodojemu.

### ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Vodojemy Palackého vrch jsou vodojemy 3. základního tlakového pásma Brněnské vodárenské soustavy s kótou přepadové hrany 318,00 m.n.m. o objemu 2 x 17500 m3 a 1 x 5000 m3 (starší jednokomorový vodojem) a jsou vzájemně propojené. Do většího z těchto vodojemů je přiváděna směs vody z prameniště Březová n/Svit a z VOV od vodojemu Čebín potrubím II. Březovského přivaděče.

Z vodojemů Palackého vrch je vedeno několik provozně významných zásobovacích řadů. Samostatný zásobovací řad DN 600 je veden od vodojemu 5000 m3 do zásobované oblasti Bystrc a odbočkou horní část sídliště Komín.

Nejdůležitějším zásobovacím řadem z vodojemů Palackého vrch je řad DN 1200 sloužící spolu s navazujícími tlakovými pásmy pro zásobování oblastí Královo Pole, Řečkovice (část), Líšeň, Slatina a slouží pro doplňování vody do 2. zákl. tlak. pásma.

Dalším významným zásobovacím řadem z vodojemu je řad DN 600 do vodojemu Preslova. Slouží pro přepouštění vody z 3. základního tlakového pásma do vodojemu 1. tlak. pásma Preslova. V Žabovřeskách nad ul. Skalky je z uvedeného řadu odbočka do přerušovacího vodojemu Palackého vrch, přes který je zajišťována dodávka vody do 2. základ. tlakového pásma.

V rámci této stavby dojde k výměně propojovacích řadů mezi armaturní komorou a akumulačními nádržemi, které jsou na hranici životnosti a k rekonstrukci provozního objektu, rekonstrukci jeho střechy a výstavbě podzemního propojovacího kolektoru, ve kterém budou propojovací řady nově uloženy. Ve vodojemu 5000 m3 budou provedeny převážně stavební úpravy týkající se vnějších konstrukcí.

Celková koncepce je navržena s ohledem na maximální bezpečnost dodávky vody a s ohledem na skutečnost, že vdj Palackého vrch je nejdůležitější uzel Brněnské vodárenské soustavy.

### TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o stavbu trvalou.

### INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou aplikovány.

### INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů k této dokumentaci jsou v přiložené Dokladové části a všechny požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

### OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Budovaná komunikace je dle zákona 13/1997 Sb. místní komunikací funkční skupiny C – obslužná komunikace, pro kterou není stanoveno ochranné pásmo.

### NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY

Celkové množství trubního vystrojení

OCEL NEREZ DN 1000	121 m

OCEL NEREZ DN 300	5 m

OCEL NEREZ DN 250	24 m

OCEL NEREZ DN 150	2 m

OCEL NEREZ DN 125	4 m

OCEL NEREZ DN 80	79 m

OCEL NEREZ DN 50	0,5 m

Celkový počet uličních vpustí                    2 ks (vpusti v liniovém žlabu)

Celková plocha komunikací    		681 m2

### ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

Celková potřeba vody

Rekonstrukcí se stávající potřeba vody nezmění.

Celková potřeba elektrické energie

V rámci této stavby nejsou navrženy žádné elektrospotřebiče.

Odhad produkce splaškových vod

Řešené objekty neprodukují žádné splaškové odpadní vody.

Odpady

Produkované množství odpadů při výstavbě je stanoveno v kap B.6.1 této zprávy. Objekty jako takové odpady neprodukují.

### ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Termín výstavby bude záviset výběru zhotovitele stavby – předpokládá se v roce 2024.

## CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Podzemní kolektor je uložen pod terénem bez vlivu na urbanistické, architektonické a výtvarné řešení.

Na objektu provozní budovy bude provedena výměna výplní otvorů (okna, dveře, vrata-kromě východní fasády), úprava některých stávajících okenních otvorů a nová konstrukce střechy nad armaturní komorou s předsazenými pohledovými deskami nahrazujícími opticky původní, v současné době již technicky nevyhovující, železobetonovou atiku. Celý objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z fasádního polystyrénu. Sokl bude opatřen keramickým kabřincovým obkladem v odstínu červeno hnědé barvy. Ostatní části fasády budou opatřeny silikonovou stěrkovou omítkou velmi světle šedé barvy probarvenou ve hmotě. Hliníková okna budou tvořit ucelené pásy a budou chráněna mřížemi z pozinkované oceli. Klempířské výrobky jsou navrženy z oboustranně předlakovaného pozinkovaného plechu v odstínu šedé. Stříška nad bočním vstupem bude z tvrzeného skla na nerezové nosné konstrukci, vrata na západní straně budou nerezová zateplená.

Vzhled objektu vychází z funkčního řešení objektu a zachovává v maximální možné míře původní architektonický vzhled.

U objektu vodojemu 5000 m3 budou provedeny nové prefabrikované venkovní schody s podestami pro přístup do manipulační komory, ubourána stávající vstupní rampa do armaturního prostoru a nahrazena menší nerezovou podestou s ocelovými schody s novým zastřešením nad vstupem, budou upraveny fasády a provedeny nátěry střech a všech klempířských a ocelových venkovních prvků. Dále bude provedena výměna vstupních vrat za nerezové tepelně izolační a zrušení sklobetonových oken.

Výtvarné řešení fasády je navrženo v souladu s ostatními objekty v areálu vodojemu – světlá omítka v kombinaci s keramickým kabřincovým obkladem v odstínu červeno hnědé barvy.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby tato dokumentace neřeší dispoziční a provizorní řešení a neobsahuje žádnou technologii výroby.

## BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a proto není v rámci projektové dokumentace tato otázka řešena.

## BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Nově navrhovaná zařízení jsou řešena tak, aby odpovídala v současné době platným bezpečnostním a hygienickým předpisům a Českým státním normám.

Při provozu vodovodu je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce. V provozním řádu vodovodu budou uvedeny příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je třeba zdůraznit ochranu před fyzickým zraněním. Z hlediska hygienického je nutné upozornit na nebezpečí infekce.

Pro provoz vodovodu platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- Zákon č. 55/1975 Sb., Zákoník práce

- Směrnice č. 46 Sb. Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí sv. 39/l978

- Vyhl. SUBP č. 59/l982 Sb. na základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce na hygienických zařízeních

- Zákon č. 65/61 Sb. č. 20/66 Sb.

- Vyhl. MZd č. 207 /58

- Hygienické předpisy sv. č. 39/78, 51/81

- nařízení vlády 101/2005 Sb.

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB

Předmětem stavby je rekonstrukce provozní budovy včetně střechy, dále výstavba podzemního propojovacího kolektoru mezi armaturní komorou a akumulačními nádržemi a rekonstrukce obslužné komunikace.

Ve vodojemu 5000 m3 budou provedeny převážně stavební úpravy vnějších konstrukcí armaturní a manipulační komory – nevyhovující konstrukce budou vyměněny za nové a většina ponechaných stávajících konstrukcí bude opatřena novými nátěry.

Důvodem rekonstrukcí je špatný technický stav stavebních konstrukcí, v případě střechy provozní budovy havarijní.

SO 01	Provozní budova VDJ 2x 17 500 m 3 - stavební úpravy

Stávající objekt je dvoupodlažní s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím, vstup orientovaný východním směrem k veřejné komunikaci. V tomto podlaží se nachází vstupní hala a dále galerie, ze které je přístup do ostatních místností v tomto podlaží a do armaturního prostoru v suterénu. Armaturní prostor je zastropen pouze v bočních částech, střední část tvoří jeden prostor s nadzemním podlažím. Provozní budova je tvořena monolitickou konstrukcí doplněnou stropními a střešními prefabrikovanými deskami.

Stavební úpravy jsou přesně specifikovány v příloze D.1.1.1. Bourací práce se budou týkat převážně prací souvisejících se zateplením objektu a odstraněním nevyhovujících konstrukcí (odstranění nevyhovujících střešních konstrukcí a betonových atik (vyšší střecha) , ubourání spojovacích mostů s objektem akumulací, demontáž stávajících oken, mříží, vstupních dveří, vrat, venkovních schodů a podest, zbourání samostatných komínů, odstranění nesoudržných vnějších omítek, odstranění vnějších obkladů, odstranění klempířských a zámečnických výrobků apod.), dále prací souvisejících s  demontáží stávající technologie (vybourání otvorů pro prostupující potrubí v suterénu směrem k akumulacím). Dále bude provedeno odstranění nevyhovujících příček, vrstev podlah, obkladů stěn, demontáž vnitřních dveřních křídel, zařizovacích předmětů, nefunkčních radiátorů apod.

Nové stavební úpravy se budou týkat převážně osazení nových výplní otvorů v obvodových stěnách, dozdívek, dobetonování atik, provedení nové konstrukce vyšší střechy včetně nového železobetonového věnce ukončujícího štítové stěny a provedení nové ztužující ocelové konstrukce mezi stávajícími ocelovými rámy nahrazující původní železobetonový věnec a ocelové konstrukce vynášející pás předsazených fasádních desek. Dále se jedná o provedení nového zatepleného střešního pláště nižší střechy, zateplení celého objektu kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z fasádního polystyrénu, provedení nových klempířských a zámečnických výrobků, dobetonování podlah dotčených bouráním a provedením některých nových podlah (keramická dlažba), osazení nových vnitřních dveřních křídel a dveří a repase většiny stávajících vnitřních dveřních zárubní, osazení nových větracích mřížek a větracích potrubí.

Bude zrušena kotelna. Temperace místností bude zajištěna elektrickými přímotopy – viz část elektro.

Na SO 01 Provozní budova VDJ 2 x 17 500 m3 – stavební úpravy bude nově navazovat SO 02 Podzemní propojovací kolektor, který bude sloužit pro obslužnost nově osazeného technologického potrubí, které propojuje armaturní prostor provozní budovy s objektem akumulací (2x 17 500 m3). Podzemní propojovací kolektor bude přístupný z armaturního prostoru provozní budovy (1.PP) přes tři nově vybourané průchody a bude tak se stávajícím armaturním prostorem provozní budovy tvořit jeden celek.

SO 02	Podzemní propojovací kolektor

Podzemní propojovací kolektor bude sloužit pro možnost obsluhy technologických potrubí spojujících akumulační nádrže se stávajícím potrubím v podzemním armaturním prostoru provozní budovy.

Jedná se o podzemní monolitický železobetonový objekt s jedním podzemním podlažím půdorysného tvaru písmene Y. Maximální vnější rozměry železobetonové konstrukce stěn jsou cca 11,50 m x 42,60 m. Středová osa objektu kolektoru je shodná se středovou podélnou osou provozní budovy a akumulací. Vstup do kolektoru bude nově vybouranými průchody z podzemního podlaží armaturního prostoru provozní budovy. Pro montážní účely při osazování technologického potrubí bude ve stropní desce kolektoru proveden obdélníkový otvor, který bude po ukončení prací zaklopen na míru zhotoveným betonovým stropním panelem.

Součástí kolektoru je odpadní šachta umístěná v severovýchodní části v místě stávající vybourané šachty. Do odpadní šachty budou svedena potrubí přelivu obou akumulací a dále dešťové odpady ze střech provozní budovy a z liniové vpusti komunikace nad kolektorem. Ve výtokové části šachty bude osazeno betonové potrubí, které bude napojeno na stávající odpadní betonové potrubí. Odpadní šachta bude samostatně přístupná přes poklop v komunikaci po žebříku.

Osvětlení bude umělé osvětlovacími elektrickými tělesy.

Součástí tohoto stavebního objektu bude i rušení stávajících odtokových šachet vodojemu Š1 a Š2, které bude předcházet výstavbě nového kolektoru.

SO 03	Vstupní terasa – stavební úpravy

Jedná se o sanaci betonové opěrné zdi vstupní terasy VDJ Palackého vrch (vč. umělecké plastiky), rekonstrukci přístupového schodiště a další drobné stavební práce.

SO 04	VDJ 5000 m 3 – stavební úpravy

Stávající objekt je dvoupodlažní, tvořen zděnou vstupní částí v 1.NP a železobetonovou armaturní komorou v 1.PP o vnějších půdorysných rozměrech 12,30 x 15,75m a akumulační nádrží o objemu 5000 m3. Přístup do armaturní komory je umožněn přes rampu před objektem a přístup do nádrže je podél vnější stěny armaturní komory po betonovém schodišti přes manipulační komoru, umístěnou v úrovni 2.NP.

Stavební úpravy jsou přesně specifikovány v příloze D.1.4. Bourací práce se budou týkat převážně úprav venkovních konstrukcí - vybourání vstupní rampy se schody a venkovního betonového schodiště do manipulační komory, demontáž stříšky nad rampou, demontáž vstupních ocelových vrat, odstranění poškozených omítek, vybourání oken ze skleněných tvárnic v manipulační komoře, odstranění betonových žlabovek na terénu mezi manipulační komorou a armaturním objektem. Vnitřní bourací práce se budou týkat odstranění stávajícího nevyhovujícího nátěru podlahy v podzemním podlaží armaturní komory. Nové stavební úpravy zahrnují provedení nového celoplošného nátěru podlahy v suterénu armaturní komory a nového nátěru stěn v téže místnosti, nových omítek v místech nově zazděných otvorů, úpravy fasády, provedení nových venkovních prefabrikovaných schodů k manipulační komoře, osazení nových nerezových vstupních vrat a nové vstupní nerezové podesty se schody pro přístup do armaturní komory, nové stříšky nad vstupními vraty, nových okapových chodníků a betonových žlabovek, nových nátěrů střechy, klempířských a ocelových výrobků apod.

SO 06	Komunikace a zpevněné plochy

V rámci SO 06 je navržena rekonstrukce stávajících pojížděných zpevněných ploch a výstavba nových chodníků sloužících k obsluze objektů v areálu vodojemu na Palackého vrchu.

Rekonstrukce asfaltových ploch proběhne v návaznosti na výstavbu nového kolektoru. V rámci rekonstrukce budou na ploše mezi objekty vodojemu vyměněny konstrukční vrstvy vozovky. Obnoveny budou obrubníky a upraveno bude odvodnění plochy. Asfaltové vrstvy na příjezdové komunikaci budou zfrézovány a následně obnoveny.

Nové chodníky nahrazují stávající okapové chodníčky. Budou sloužit k lepší obsluze objektů vodojemu.

V rámci tohoto objektu dojde rovněž k drobným terénním úpravám.

Dále dojde k obnově asfaltového povrchu a obrubníků u vdj 5000 m3, a to v reakci na stavební úpravy přímo na objektu. Bude zmenšena výměra a změněn tvar asfaltové plochy, která bude opatřena novými asfaltovými konstrukčními vrstvami. Prostor pod rampou bude upraven a vydlážděn. Šířka této dlážděné plochy bude 1,50 metru. V místě napojení dlážděné plochy na stávající chodník proběhne úprava části stávajícího dlážděného povrchu tohoto chodníku. Zrušené zpevněné plochy budou zatravněny.

SO 07	Stavební elektroinstalace - Provozní budova VDJ 2x 17 500 m 3

Předmětem projektu je rekonstrukci stavební elektroinstalace na vodojemu (VDJ) Palackého vrch 2x17500 m3 z důvodu zateplení celého objektu vč. nového hromosvodu a výstavby podzemního kolektoru.

SO 08   Přípojka nn pro VDJ 5000m3

Předmětem projektu je přemístění elektroměrového rozvaděče a kabelová přípojka nn pro vodojem Palacký vrch 5000 m3.

SO 09  Dokumentace PZTS - VDJ 2x 17 500 m3

Předmětem této projektové dokumentace je úprava – částečná demontáž a opětovná montáž systému PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém), VSS (kamerový systém) a Systému venkovního osvětlení z důvodu zateplení fasády a výměny oken objektu BVK, a.s. – Vodojem Palackého 1A 2x17 500m2.

SO 10   Dokumentace PZTS - VDJ 5000m3

Předmětem této projektové dokumentace je instalace systému PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém), EKV (elektronická kontrola vstupu) a ATS (napojení na dispečink a PCO) pro ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu osob do střeženého prostoru v objektu BVK, a.s. – Vodojem Palackého 1B 5000m2. V objektu je nyní stávající systém PZTS který je zastaralý a bude demontován.

PS 01 Strojně technologická část - VDJ 2x 17 500 m3

Předmětem této projektové dokumentace je nové strojně technologické vystrojení v propojovacím kolektoru, který bude nově vybudovaný v prostoru mezi armaturní komoru a oběma akumulacemi.

Nové přítokové a odběrné potrubí DN 1000 bude napojeno na stávající trubní vystrojení v armaturní komoře.

Nové přelivné potrubí DN 1000, a vypouštěcí potrubí DN 250 bude napojeno na stávající trubní vystrojení v obou akumulacích.

Rovněž bude nahrazen stávající dešťový odpad DN 300, nově proveden rozvod provozní vody DN 80 a napojení dešťových svodů DN 150.

Podrobný výpis nově instalovaného vystrojení viz příloha D.2.5.

Potrubí je uloženo ocelové rektifikovatelné podpěry, podrobně viz. přílohy D.2.1.7.

## POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Řešení požární bezpečnosti je na rekonstruované části areálu řešeno samostatně v příloze B.1 této PD.

## ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Pro stavbu během užívání není potřeba využití energií, proto dokumentace neřeší hospodaření s energiemi.

## HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY

Během provozu stavby není potřeba řešit hygienické požadavky.

## ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba nevyžaduje žádnou speciální ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí.

# Přepojení na technickou infrastrukturu

## NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Navržená stavba nemá požadavky na napojovací místa.

## PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONNÉ KAPACITY A DÉLKY

Navržená stavba neřeší připojovací rozměry a kapacity. Všechny navrhované propojovací řady odpovídají profilům a kapacitě stávajících potrubí.

# Dopravní řešení

## POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Na systému dopravy v území se nic nezmění.

## NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Akce je řešena ve stávajících parametrech i umístění.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavba nemá vliv na zeleň a nezpevněné plochy v areálu vodojemu.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí.

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby.

ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ

Navrhovaná stavba neprodukuje při svém provozu žádné emise do ovzduší a není zdrojem znečišťování ovzduší.

ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI HLUKU

Navrhovaná stavba není při svém provozu zdrojem hluku.

ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č.93/2016 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady:

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi:

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kat. | Množství [t] | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 500 | Recyklace, využití. |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | 145 | Recyklace, využití. |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 2 | Recyklace, využití. |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | 50 | Recyklace, využití. |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,3 | Recyklace, využití. |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 91 | Odvoz do zařízení ke sběru a výkupu těchto odpadů. |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 351 | Recyklace, využití. |

Seznam provozovaných zařízení viz Registr zařízení:

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa

## VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných významných krajinných prvků.

Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění. Povrchy narušené stavební činností budou uvedeny do původního stavu v plném rozsahu.

Ovlivnění vod v místě provádění stavby, především podzemních se nepředpokládá.

## VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000

Stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000.

## NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA

U stavby nebyla prováděná EIA.

## NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

# Ochrana obyvatelstva

Touto stavbou nedojde ke zhoršení hygienických podmínek ve městě oproti současnosti.

# Zásady organizace výstavby

Viz. příloha F.1 této PD.