| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Bořek Čerbák |  |
| Vypracoval | Ing. Lukáš Vostal |  |
| Kontroloval | Ing. Bořek Čerbák |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 7×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DUR+DSP,DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo | 1563420-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.1 - STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |
|  | D.1.1 - SO 01 Provozní budova VDJ 2x 17 500 m 3 - stavební úpravy | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA | D.1.1.101 |  | 0 |

1	Rozsah úlohy	3

2	Popis objektu	3

2.1	Konstrukční řešení (rozměry a dimenze nosných konstrukcí)	3

2.1.1	Železobetonový věnec	3

2.1.2	Oprava železobetonové atiky	3

2.1.3	Ocelová konstrukce střechy	3

2.1.4	Kotevní konstrukce pohledových desek atiky	3

2.2	Použité materiály	4

2.2.1	Beton (Návrh betonové směsi)	4

2.2.2	Výztuž	4

2.2.3	Pracovní spáry	4

2.2.4	Prvky vložené do bednění	4

2.2.5	Ocel	4

2.2.6	Uzemnění ocelové konstrukce	4

2.2.7	Ochrana proti korozi ocelové konstrukce	4

2.2.8	Požární odolnost ocelové konstrukce	4

2.3	Poznámky k provádění	5

2.3.1	Ocelová konstrukce střechy	5

2.3.2	Kotevní konstrukce pohledových desek atiky	5

3	Statický výpočet	5

3.1	Zatížení	5

3.1.2	Kombinace zatížení, součinitele	5

4	Podklady, literatura a použité výpočetní programy	6

4.1	Literatura	6

4.2	Použité výpočetní programy	6

5	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	7

6	Závěr	7

# Rozsah úlohy

Předmětem této části dokumentace (stavebně konstrukční řešení) je vypracování projektu nosných železobetonových a ocelových konstrukcí střechy na objekt SO 01 Provozní budova VDJ 2x 17 500 m3.

# Popis objektu

## Konstrukční řešení (rozměry a dimenze nosných konstrukcí)

### Železobetonový věnec

Základní rozměry železobetonových konstrukcí:

Vnější rozměr věnce				         	12,90 x 0,45 m

Výška věnce				    	   	1,10 m

Tloušťka věnce				    	    	0,45 m

### Oprava železobetonové atiky

Základní rozměry železobetonových konstrukcí:

Vnější rozměr atiky				         	0,90 x 0,15 m

Výška atiky				    	   	0,34 m

Tloušťka atiky				    	    	0,15 m

### Ocelová konstrukce střechy

Základní dimenze ocelových konstrukcí:

Podélné ztužení stávající o. k. – svařený průřez 	U160 + L 70x6 (L 70x9)

Kotevní profil střešních panelů				L 100x10

Kotevní plechy 						P10, P12, P16

Výztuhy						P12

Výměna – nosník pod střešní lávku			HEB160

### Kotevní konstrukce pohledových desek atiky

Základní dimenze ocelových konstrukcí:

Nosná konzola						U100

Kotevní plechy					 	P12, P22

Kotevní profil pohledových desek			JÄKL 100x6

Výztuhy						P8

Nosník vyložení					HEB200

## Použité materiály

### Beton (Návrh betonové směsi)

| Typ konstrukce: | Železobetonové věnce, opravy atiky |
| --- | --- |
| BETON ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 C 25/30 – XC2 (F1) - Cl 0.4 - Dmax 16mm – F4 nejvyšší přípustný vodní součinitel w/c=0.60 minimální množství cementu 280 kg/m3 typ cementu CEM II |  |
| Při betonáži dodržovat zásady ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670. Věnovat zvýšenou pozornost ošetřování betonu. Zabránit nadměrnému povrchovému odparu desek a stěn. Odbedňování stěn nejdříve po třech dnech. Zabránit rychlému vychladnutí (povrchové ztrátě hydratačního tepla betonu). |  |

### Výztuž

Výztuž navržena z oceli B 500 B. Krytí výztuže na všech částech konstrukce 40 mm (pokud není na výkresech výztuže uvedeno jinak). Výztuž v místech prostupů rozhrnout, popř. upálit. Upálenou výztuž nahradit příložkami stejného profilu.

### Pracovní spáry

Úprava pracovní spáry před betonáží:

-	odstranění volného nebo nedostatečného zhutněného betonu ze spáry

-	důkladné vysátí nečistot ze spáry

-	řádné zvlhčení před betonáží (24 hod před betonáží), ve spáře nesmí zůstat voda!

### Prvky vložené do bednění

Před betonáží vložit do bednění prvky dle výkresu tvaru.

Do bednění věnců V1 a V2 budou vloženy kotevní desky – viz výkres tvaru a výztuže

### Ocel

Ocelová konstrukce je z oceli S235. Třída provedení ocelové konstrukce EXC2 podle

ČSN EN 1993-1-1:2005/A1:2014 PŘÍLOHA C.

### Uzemnění ocelové konstrukce

Pro potřeby uzemnění ocelové konstrukce bude ve šroubových spojích použita vždy jedna vějířová podložka. Pro uzemnění ocelové konstrukce jako celku (včetně stávajících rámů) bude ocelová konstrukce napojena na zemnící soustavu podle projektu elektro.

### Ochrana proti korozi ocelové konstrukce

Úprava povrchu před nátěrem ve smyslu ČSN ISO 8501 – 1: Sa 2 ½ (velmi důkladné otryskání).  Ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrem dle nátěrového systému užitém v objektu SO 01 Provozní budova VDJ 2X 17 500 m3 - viz. popis ve stavební části.

Nátěrový systém bude vhodný do prostředí se stupněm korozní agresivity C3 podle normy ISO 12944.

### Požární odolnost ocelové konstrukce

Ocelová konstrukce je navržena na požární odolnost 15 minut. Posouzení provedeno podle křivky teplota-čas ISO 834 (EN 1993-1-2; čl.3.2).

## Poznámky k provádění

### Ocelová konstrukce střechy

Podélné ztužení (svařované průřezy), nosník výměny střešní lávky i kotevní plechy a výztuhy vynášející kotevní L – profily pro střešní panely, budu navařeny na stávající ocelové rámy pomocí koutových svarů. Stávající konstrukce musí být řádně očištěna a ošetřena.

### Kotevní konstrukce pohledových desek atiky

Nosníky vyložení pro nosné konzoly budou navařeny na stávající ocelové rámy pomocí koutových svarů. Stávající konstrukce musí být řádně očištěna a ošetřena.

# Statický výpočet

Konstrukce dimenzována na níže uvedené zatížení a jejich kombinace. Konstrukce dimenzována na MSU. Výpočet proveden programem SCIA Engineer a HILTI.

## Zatížení

#### Vlastní tíha nosných konstrukcí

Tíha nosných konstrukcí generována automaticky výpočtem. Zpravidla zatěžovací stav ZS1.

#### Stálá zatížení

| Popis zatížení | Charakteristické Hodnoty | Použití v projektu |
| --- | --- | --- |
| Střešní panely Kingspan | 0,55 kN/m2 | Příloha 01: ZS2 |
| Krycí desky podélných rozpěr | 0,25 kN/m | Příloha 01: ZS2 |
| Střešní lávka | 0,50 kN | Příloha 01: ZS2 |

#### Proměnná zatížení

| Popis zatížení | Charakteristické Hodnoty | Použití v projektu |
| --- | --- | --- |
| Provozní zatížení: Na střešní lávce | 2,00 kN; 1,00 kN | Příloha 01: ZS6 |
| Sníh (I. sněhová oblast) sk = 0,83 kN/m2, s = mi*Ce*Ct*sk = 0,8*1*1*0,83 = 0,66 kN/m2 | 0,66 kN/m2 | Příloha 01: ZS5 |
| Vítr (II. větrová oblast, kategorie terénu III., výška nad terénem. 12,15m): qp = 0,72 kN/m2 tlak (Ce = 0,8) + sání na ocelové profily (Ce = -0,5) na profily působí 0,72 * (0,8+0,5) = 0,94 kN/m2 Na roviny stěn působí: - tlak: 1,14 kN/m2 - sání: 1,03 kN/m2 | 1,14 kN/m2 1,03 kN/m2 0,68 kN/m2 1,15 kN/m2 | Příloha 01: ZS3, ZS4 |

### Kombinace zatížení, součinitele

Kombinace zatěžovacích stavů vyhodnoceny výpočtovým SW automaticky přidělením příslušného součinitele zatížení dle zvolené výpočtové normy.

Kombinace zatěžovacích stavů, skupin zatížení a skupin výsledků v protokolu výpočtu.

# Podklady, literatura a použité výpočetní programy

## Literatura

| Označení | Název normy (předpisů) | Datum vydání |
| --- | --- | --- |
| ČSN EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 | Eurokód 1 až 9 | Platné k datu vydání projektu |
| ČSN 72 1006 | Kontrola zhutnění zemin a sypanin | Červen 2015 |
| ČSN EN 12620+A1 | Kamenivo do betonu | Listopad 2008 |
| ČSN EN 197-1 ed. 2 | Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití | Duben 2012 |
| ČSN 731208 | Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů | Září 2010 |
| ČSN EN 13670 | Provádění betonových konstrukcí | Červen 2010 |
| ČSN EN 13670 | Oprava : Opr.1 | Červenec 2011 |
| ČSN EN 206+A2 | Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda | Říjen 2021 |
| ČSN P 73 2404 | Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace | Prosinec 2021 |
| ČSN P 73 2404 | Změna : Z1 | Září 2018 |
| ČSN EN 1090-2 | Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - část 2 - technické požadavky na ocelové konstrukce | Únor 2019 |
| ČSN 73 2604 | Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb | Duben 2012 |
| ČSN 75 0250 | Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb | Září 2012 |
| ČSN 75 0250 | Oprava : Opr.1 | Duben 2013 |
| TP 02 | BÍLÉ VANY | 2007 |
| TP 04 | Směrnice pro vodonepropustné betonové konstrukce | 2015 |
| TP 1.9.8 | REVIZNÍ PROTOKOL PRO OVĚŘENÍ DOSTATEČNOSTI GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU (GP) | 1. vydání 2017 |
| TP 1.14 | NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - PŘÍRUČKA K ČSN EN 1993-1-1 A ČSN EN 1993-1-8 NAVRHOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ - PŘÍRUČKA K ČSN EN 1999-1 | 1. vydání 2009 |

## Použité výpočetní programy

| Název programu | Verze | Dodavatel | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| SCIA Engineer | 21.1.1028 | SCIA CZ, s.r.o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno | https://www.scia.net/cs Podpora: +420 530 501 580, support@scia.net |
| Hilti PROFIS Engineering | Web aplikace | Hilti ČR spol.s.r.o. Uhříněveská 734 252 43 Průhonice | https://profisengineering.hilti.com/ |

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné zákony, vyhlášky, předpisy a normy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Dále je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a návody použití aplikovaných materiálů na staveništi.

# Závěr

Dimenze nosných železobetonových a ocelových konstrukcí jsou navrženy v dimenzích odpovídajících charakteru stavby tak, že zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek:

zřícení stavby nebo její části

větší stupeň nepřípustného přetvoření

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

žádné jiné poškození kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Případné změny projektu (použití jiných materiálů, jiné technické řešení) konzultovat s projektantem.

Koordinace postupu provádění stavebních prací bude dopřesněna v dalším stupni projektové dokumentace po konzultaci s vybraným dodavatelem stavby.

V Brně	 03/2022

Vypracoval: Ing. Lukáš Vostal

Kontroloval: Ing. Bořek Čerbák