| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Jaroslav Jarolím |  |
| Vypracoval | Daniela Adlerová |  |
| Kontroloval | Ing. Jaroslav Jarolím |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 15×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DUR+DSP,DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo | 1563420-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.1 - STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |
|  | D.1.1 - SO 01 Provozní budova VDJ 2x 17 500 m 3 - stavební úpravy | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.1.1 |  | 0 |

1	Úvod	3

2	Architektonické, dispoziční a funkční řešení	3

3	Návaznost na technologickou část	4

4	Konstrukční řešení	4

4.1	Příprava staveniště	4

4.2	Bourací práce	5

4.3	Zemní práce	7

4.4	Stavební úpravy – nový stav	7

4.5	Betonové konstrukce	9

4.6	Zděné konstrukce	9

4.7	Ocelové konstrukce	9

4.8	Nová konstrukce vyšší střechy (na kótě 321,750)	9

4.9	Střešní plášť nižší střechy (na kótě 318,750)	10

4.10	Izolace	10

4.10.1	Hydroizolace	10

4.10.2	Izolace tepelné	11

4.11	Podlahy	11

4.12	Prostupy stavebními konstrukcemi	12

4.13	Výplně otvorů	12

4.14	Řemeslné výrobky	12

4.14.1	Výplně otvorů	12

4.14.2	Zámečnické výrobky	13

4.14.3	Klempířské výrobky	14

4.15	Povrchové úpravy	14

4.15.1	V interiéru	15

4.15.2	V exteriéru	15

4.16	Úpravy kolem objektu	15

5	OBECNÉ POŽADAVKY	15

# Úvod

V rámci této části projektové dokumentace je řešen stavební objekt SO 01 Provozní budova VDJ 2 x 17500m3 – stavební úpravy.

# Architektonické, dispoziční a funkční řešení

Předmětem stavební části dokumentace jsou vnější a vnitřní stavební úpravy konstrukcí v provozní budově vodojemu 2x 17 500 m3 pro zateplení objektu, část nové technologie navazující na akumulační nádrže a výměna a úprava již nevyhovujících konstrukcí za nové. Vodojem se nachází v katastrálním území města Brna, část Žabovřesky, v oploceném areálu na Palackého vrchu v ulici U vodárny 25. Objekt pochází z počátku 70. let 20. století.

Stávající objekt je dvoupodlažní s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím, vstup orientovaný východním směrem k veřejné komunikaci. Nadzemní podlaží má dvě úrovně – vyšší část na kótě 314,75 a snížená část na kótě 313,85. V tomto podlaží se nachází vstupní hala a dále galerie, ze které je přístup do ostatních místností v tomto podlaží a po žebříku na technologickou lávku armaturního prostoru v suterénu. Na západní stěně jsou umístěna troje dvoukřídlová vrata pro obsluhu.  Do podzemního podlaží na úrovni 309,70 a 309,75 vede dvouramenné schodiště ze vstupní haly. Hlavní část podzemního podlaží tvoří armaturní prostor situovaný uprostřed podlaží. Dále se zde nachází sociální zařízení, kotelna a sklady. Armaturní prostor je zastropen pouze v bočních částech, střední část tvoří jeden prostor s nadzemním podlažím.

Provozní budova je tvořena monolitickou konstrukcí doplněnou stropními a střešními prefabrikovanými deskami. Venkovní rozměr 32,10 x 26,10m s prodlouženými nosníky tvaru H na západní straně, které dosahují na budovu vodojemu a jsou na ní volně uloženy. Železobetonové stěny suterénu jsou kotveny do základových pasů. Monolitická konstrukce sahá po úroveň 310,60m, kde je upravena pro kotvení ocelových rámů nesoucích zastřešení horní části armaturního prostoru. Konzolovitě předsazená část přízemí na východní straně je vyvážena zesílenými stropními nosníky přilehlého traktu. Nadzemní část nad úrovní 313,75 a 314,65 je vyzděna z voštinových cihel. Všechny vnitřní stěny (příčky, nosné stěny) jsou zděné.

Obě úrovně střech jsou ploché, bezespádové, s živičnou krytinou, lemované atikami. Vyšší střecha nad armaturním prostorem (úroveň 321,75) je obepnuta předsazenou atikou, která plní praktickou i estetickou funkci (v čelních částech – směrem na východ a na západ - jsou skryty dešťové žlaby).  Nižší střecha (úroveň 318,75) je odvodněna dvěma litinovými odpady d=150 mm středem budovy a dvěma svislými dešťovými svody vedenými po západním průčelí a svedené do kanalizace. V případě jejich selhání může dešťová voda uniknout přepadovými otvory v atice na západní straně. Vyšší střecha (321,75) má umístěny dva dešťové svody na východním průčelí s vyústěním na nižší střechu a dva svody na západním průčelí svedené do kanalizace.

Osvětlení místností je přirozené okny a umělé pomocí elektrického osvětlení. Přední stěna vstupní haly je zasklena velkoplošnými okny v hliníkových rámech, vstupní prosklené dvoukřídlé dveře jsou rovněž hliníkové.

Zadní stěna vstupní haly je od armaturního prostoru oddělena copilitovou stěnou a plnými dřevěnými dveřmi.

Původní okna ostatních místností mají ocelové rámy, tvoří ucelené pásy a jsou architektonicky sladěna. Z bezpečnostních důvodů jsou na jižní a částečně i severní straně opatřena mřížemi. V severní stěně byla v rámci dřívější přestavby v 90. letech 20. století část původních oken zazděna a vyměněna za typová s dřevěnými rámy neladící s původními ani tvarem ani velikostí. S tehdejší přestavbou souviselo i vybudování dalšího vchodu ze severní strany, který je krytý předsazenou s plastovou stříškou na ocelové konstrukci.

Větrání je zajištěno okny a částečně přirozeným větráním větracími mřížkami. Původní potrubní odvětrání některých místností vyvedené do samostatného komína za provozní budovou na jižní straně je už nevyužívané (změna technologií).

Vytápění je původně ústřední plynové, s kotelnou v suterénu, v současnosti již nevyužívané a postupně přebudovávané na elektrické přímotopy.

Stavební úpravy jsou přesně specifikovány v následující kapitole „4. Konstrukční řešení“ a ve výkresové části v legendě bouracích prací a stavebních úprav - nový stav. Bourací práce se budou týkat převážně prací souvisejících se zateplením objektu a odstraněním nevyhovujících konstrukcí (odstranění nevyhovujících střešních konstrukcí a betonových atik (vyšší střecha) , ubourání spojovacích mostů s objektem akumulací, demontáž stávajících oken, mříží, vstupních dveří, vrat, venkovních schodů a podest, zbourání samostatných komínů, odstranění nesoudržných vnějších omítek, odstranění vnějších obkladů, odstranění klempířských a zámečnických výrobků apod.), dále prací souvisejících s  demontáží stávající technologie (vybourání otvorů pro prostupující potrubí v suterénu směrem k akumulacím). Dále bude provedeno odstranění nevyhovujících příček, vrstev podlah, obkladů stěn, demontáž vnitřních dveřních křídel, zařizovacích předmětů, nefunkčních radiátorů apod.

Nové stavební úpravy se budou týkat převážně osazení nových výplní otvorů v obvodových stěnách (fixní hliníková okna, okenní mříže, zateplená nerezová vrata), dozdívek, dobetonování atik, provedení nové konstrukce vyšší střechy (velkorozponové střešní sendvičové panely s horní vrstvou z PVC folie) včetně nového železobetonového věnce ukončujícího štítové stěny a provedení nové ztužující ocelové konstrukce mezi stávajícími ocelovými rámy nahrazující původní železobetonový věnec a ocelové konstrukce vynášející pás předsazených fasádních desek. Dále se jedná o provedení nového zatepleného střešního pláště nižší střechy polystyrénovými deskami a s horní vrstvou z PVC folie, zateplení celého objektu kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z fasádního polystyrénu (sokl z extrudovaného polystyrenu), provedení nových klempířských a zámečnických výrobků, dobetonování podlah dotčených bouráním a provedením některých nových podlah (keramická dlažba), osazení nových vnitřních dveřních křídel a dveří a repase většiny stávajících vnitřních dveřních zárubní, osazení nových větracích mřížek a větracích potrubí.

Bude zrušena kotelna – provede se demontáž kotlů včetně plynových rozvodů a přípojka plynu bude zaslepena uvnitř objektu. Temperace místností bude zajištěna elektrickými přímotopy – viz část elektro.

Na SO 01 Provozní budova VDJ 2 x 17 500 m3 – stavební úpravy bude nově navazovat SO 02 Podzemní propojovací kolektor, který bude sloužit pro obslužnost nově osazeného technologického potrubí, které propojuje armaturní prostor provozní budovy s objektem akumulací (2x 17 500 m3). Podzemní propojovací kolektor bude přístupný z armaturního prostoru provozní budovy (1.PP) přes tři nově vybourané průchody a bude tak se stávajícím armaturním prostorem provozní budovy tvořit jeden celek.

Kolektor je podrobně popsán v samostatné části projektové dokumentace SO 02 Podzemní propojovací kolektor.

Stavební práce budou probíhat za částečného provozu. Je proto potřeba na to brát ohled a jednotlivé úpravy provádět obezřetně a dle stanoveného harmonogramu prací - viz příloha B projektové dokumentace.

# Návaznost na technologickou část

V rámci technologické dodávky bude do objektu nově osazena část technologického a trubního vystrojení navazující na objekt akumulací. Toto vystrojení je blíže popsáno v samostatné části tohoto projektu – viz PS 01.

V rámci tohoto stavebního objektu budou pro navazující technologická zařízení realizovány prostupy pro potrubí, které budou uzpůsobeny konkrétnímu dodanému technologickému a potrubnímu vystrojení. Dle potřeby konkrétního dodaného technologického zařízení budou v případě potřeby drobně uzpůsobeny stavební konstrukce objektu a jejich rozměry.

# Konstrukční řešení

Jednotlivé stavební konstrukce jsou tvarově zakresleny ve výkresové dokumentaci.

## Příprava staveniště

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí na staveništi za účasti jejich správců. Zahájení zemních prací je nutno ohlásit správcům jednotlivých sítí a v případě jejich požadavku je nutné umožnit jejich zástupcům provádět dozor na staveništi. Sítě, které budou v kolizi s prováděním stavby, musí být dle potřeby předem přeloženy.

Výkop kolem objektu bude proveden ve zpevněné ploše chodníků a komunikace a částečně v nezpevněné ploše. V nezpevněné ploše bude proveden po sejmutí vrstvy zeminy s travním porostem cca tl. 250 mm (bude upřesněno dle skutečné humózní vrstvy). Odebraná vrstva bude uskladněna na mezideponii a použita k ohumusování násypů při dokončení stavby.

## Bourací práce

Bourací práce jsou zakresleny do výkresů bouracích prací. Zakreslení stávajícího stavu objektu bylo převzato z neúplné původní dokumentace. Skutečné rozměry se mohou od této dokumentace lišit. Proto je nutné před prováděním stavebních prací ověřit dle potřeby skutečné rozměry přímo na stavbě.

Budou provedeny tyto bourací práce:

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| B1 | Demontáž stávajících venkovních ocelových schodů včetně betonové podesty s keramickou dlažbou a včetně ocelového oboustranného zábradlí a vybourání betonového základového schodišťového pasu o rozměru cca 2,40 x 0,50 x 1,15 m |
| B2 | Demontáž stávajících okenních mříží - 1.PP pro okno rozměr 2,70 x 0.60 m - 4ks, 1,80 x 0,60 m - 2ks, 1.NP pro okno rozměr 2,70 x 1,80 m - 4ks, 2,70 x 1,20 m - 10ks |
| B3 | Demontáž stávajících oken včetně parapetů - 1.PP ocelové rámy rozměr 2,70 x 0.60 m - 4ks, 1,80 x 0,60 m - 2ks, 1.NP ocelové rámy rozměr 2,70 x 1,80 m - 4ks, 2,70 x 1,20 m - 14ks, dřevěné rámy 1,50 x 1,50 m - 2ks, 1,20 x 0,60 m - 2ks, střecha ocelové rámy 2,70 x 1,20 m - 16ks |
| B4 | Demontáž stávajících vchodových hliníkových prosklených dveří, rozměr 0,80x 1,97 m - 1ks, včetně zárubně |
| B5 | Demontáž stávajících vchodových ocelových dvoukřídlých vrat včetně zárubní, rozměr 3,00x 3,30 m - 2ks, rozměr 4,50 x 3,90 m - 1ks |
| B6 | Demontáž stávajících venkovních ocelových schodů s betonovými nášlapy včetně betonové podesty a ocelového zábradlí + ubourání základových pasů podesty do úrovně kóty 314,67 |
| B7 | Demontáž stávajících vnitřních ocelových dveřních křídel včetně prahů - 1.PP - dvoukřídlé rozměr 1,45 x 1.97 m - 3ks, 1.NP - dvoukřídlé rozměr 1,45 x 2,48 m - 2ks, jednokřídlé rozměr 0.80 x 1,97 m - 4ks |
| B8 | Demontáž stávajících vnitřních dřevěných dveřních křídel včetně prahů - 1.PP - jednokřídlé rozměr 0,60 x 1.97 m - 3ks, 0,80 x 1,97 m - 2ks, 1.NP - jednokřídlé rozměr 0,80 x 1,97 m - 2ks |
| B9 | Demontáž stávajících vnitřních dřevěných dveří včetně prahů a ocelových zárubní - 1.NP - jednokřídlé rozměr 0,60 x 1.97 m - 3ks |
| B10 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů v místnosti 113, 114 a 115 - umývadlo, vana, WC, ohřívač vody, dřez - včetně příslušenství +demontáž nefunkčních potrubí a vývodů |
| B11 | Vybourání betonového základového bloku včetně vybourání okolní podlahy v šířce 100 mm a podlahy pod blokem - vše do hloubky 100 mm - v 1.NP místnost č. 107 - 1ks |
| B12 | Demontáž nefunkčních radiátorů – 1PP - 5ks, 1.NP - 18ks, včetně nefunkčních trubních rozvodů s nimi souvisejících |
| B13 | Vybourání vnitřních betonových schodů v místnosti 110 včetně nášlapné dlažby až po úroveň na kótě 314,650 (celkem 2,15 m2 podlahové plochy) |
| B14 | Odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah v místnosti č.110, 111, 112, 113, 114, 115 a 116 (dlažba celkem 11,60 m2, PVC včetně podkladních desek z dřevotřísky tl. cca 18 mm celkem 35,3 m2) |
| B15 | Odstranění stávajícího keramického obkladu v místnosti č.113, 114, 115 a 116 (výška 2,00 m - 12,22 m2, výška 1,80 m - 8,62 m2, výška 1,30 m - 4,68 m2, celkem 25,52 m2) |
| B16 | Demontáž klempířských výrobků: dešťové svody - délka 8 m - 2ks, délka 5,5 m - 2ks, délka 3 m - 2ks, oplechování střešních atik a průčelí nad hlavním vstupem |
| B17 | Demontáž ostatních zámečnických výrobků: žebřík - výstupní výška 3,1 m - 1ks, žebřík s ochranným košem - výstupní výška 5,00 m - 1ks , žebřík stupadlový - 1x16 stupadel,1x 5 stupadel, poklop ocelový 0,6 x 0,90 m - 2ks, ocelové úchyty na komíně - 4ks, vodorovné stínící prvky na fasádě v úrovni oken nad nižší střechou - 4 řady ocelových profilů lemovaných hliníkovým plechem, kotvené do obvodových stěn, větrací střešní komínky - ocel. trubka dn100 se stříškou, délka cca 0,75 m - 32ks, madlo nástěnné ocelové schodiš´tové délka 1,20 m - 2ks, větrací mřížky - rozměr 0,30 x 0,30 m - 5ks, 0,30 x 0,50 m - 1ks, 0,30 x 0.15 m - 4ks, střešní vpust DN 150 svislá – 2ks |
| B18 | Demontáž stávající stříšky nad vstupem do mísnosti č. 110 - lehká ocelová konstrukce +vlnité PVC zastřešení, půdorysný rozměr cca 2,65 x 1,40 m |
| B19 | Demontáž střešního pláště na kótě 318.750 - odstranění všech vrstev až po cementový potěr na stropních panelech (úroveň na kótě 318.220) |
| B20 | Demontáž střešního pláště na kótě 321,750 a atiky - odstranění všech vrstev střešního pláště včetně stropních panelů, kompletní vybourání betonové atiky (na kótu 320.550) |
| B21 | Zbourání stávajícího komínového tělesa pro původní kotelnu včetně stropní desky a zhlaví stěn přilehlé obslužné šachty (od kóty 313,450, celková výška 6.85 m). Před bouráním bude ručně osekán keramický kabřincový obklad pro použití na vyspravení stávajícího obkladu na objektu akumulačních nádrží |
| B22 | Zbourání stávajícího větracího komínového tělesa včetně stropní desky a zhlaví stěn přilehlé obslužné šachty (od kóty 313,450, celková výška 6.85 m). Před bouráním bude ručně osekán keramický kabřincový obklad pro použití na vyspravení stávajícího obkladu na objektu akumulačních nádrží |
| B23 | Vybourání stávajících venkovních betonových schodů 5 x 140/300 mm šířky 1,20 m - 2ks |
| B24 | Demontáž částí stávajících venkovních větracích potrubí, litina, DN300 - 3x cca 2,50 m, ostatní ponechané potrubí v zemi zaslepit |
| B25 | Vybourání stávajících venkovních okapových a obslužných chodníků z betonových dlaždic 300/300/50 mm při severní a jižní stěně objektu, celková plocha cca 40,00 m2, včetně svahovaného výkopu do hloubky 1,00 m od upraveného terénu pro realizaci nového zateplení fasády v délce celého obvodu objektu (cca 116,4 m délky, objem cca 128 m3) |
| B26 | Vybourání stávajících venkovních přesahujících stěn směrem k objektu akumulací - cihelné zdivo tl. 300 mm, délka 3,00 m, výška 4,60 m - 2ks |
| B27 | Vybourání stávajících venkovních spojovacích železobetonových mostů průřezu písmene "H" mezi provozním objektem a objektem akumulací - šířka 1,20 m, výška 0,75 m, délka 12,5 m - 2ks (včetně oplechování, hydroizolací a spádových betonů) |
| B28 | Osekání stávajícího venkovního kabřincového obkladu na obvodových stěnách - celková plocha cca 177 m2 |
| B29 | Osekání stávajícího venkovních nesoudržných omítek na obvodových stěnách - celková plocha cca 50% |
| B30 | Vybourání příček tl. 100 mm mezi místnostmi č.113, 114 a 115 a sloupku 300/300 mm, celkem cca 1,17 m3 |
| B31 | Vybourání obvodového zdiva pro nové okenní otvory o velikosti 2,70 x 1,20 m - 2x ve zdivu tl. 0,400 m a 2x ve zdivu tl. 0,45 m |
| B32 | Vybourání otvorů ve stávající podzemní obvodové železobetonové stěně tl. 450 mm pro nové potrubí vedené v trase stávajícího vybouraného potrubí a pro přístup do nového podzemního kolektoru - rozměry otvorů: 1,60 x 1,60 m - 4x, 1,05 x 2,00 m - 2x, 1,60 x 3,130 m – 1x |
| B33 | Demontáž stávajících plynových kotlů včetně plynových rozvodů, přípojka plynu bude zaslepena uvnitř objektu. |
| B34 | Demontáž stávajících venkovních parapetních desek z mramoru tl. 20 mm u oken na východním (vstupním) průčelí, celková plocha cca 2,405 m2 |

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

V rámci bouracích prací dle potřeby vybudovat lešení a zabezpečovací konstrukce potřebné pro bezpečné provádění demolic – nutno zohlednit v rámci ceny bouracích prací. Po celou dobu bouracích prací (a stavebních prací spojených s prováděním nových střešních konstrukcí) je nutné zabezpečit technologické vybavení armaturní komory proti poškození pomocí lešení s pevnými zákrytovými plochami.

Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací.

Vybouraný materiál třídit a následně ekologicky zlikvidovat v souladu s platnou legislativou - podle možností recyklovat anebo ukládat na řádné skládky k tomu určené. Součástí bouracích prací je i odvoz a uložení materiálu včetně poplatku za uložení. Uložení na skládku je nutno protokolárně doložit.

Před zahájením bouracích a demontážních prací musí zhotovitel předem dohodnout s provozovatelem, které kovové prvky z bouraného objektu bude chtít dále využít pro vlastní potřebu. Tyto pak přehledně roztřídit a uložit na provozovatelem určeném místě v areálu. Provozovatel podle svého uvážení rozhodne o jejich dalším využití nebo likvidaci ve sběrně kovového odpadu. Ostatní ocelové konstrukce, které nebude provozovatel dále chtít využít, odvézt do sběrny kovového odpadu.

Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci odpadů. Odpady musí být likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisů.

Při bouracích pracích postupovat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

## Zemní práce

Z důvodu bourání některých konstrukcí a provádění nového zateplení objektu bude proveden kolem obvodových stěn objektu výkop do hloubky cca 1,00 m pásu o šířce min. 0,60 m se svahováním 1:1.

Při západní stěně bude proveden výkop v rámci SO 02 Podzemní propojovací kolektor.

Nevhodný vytěžený materiál bude odvezen na skládku a doveze se vhodný zásypový materiál. Veškeré zásypy musejí být prováděny z vhodných materiálů a musejí být řádně hutněny. Hutnění bude prováděno po vrstvách v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými normami, zejména s normami ČSN 73 6133 "navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a ČSN 72 1006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin".

## Stavební úpravy – nový stav

V rámci stavebních úprav budou provedeny následné stavební úpravy:

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| N1 | Provedení nových venkovních vstupních schodů včetně podesty a zábradlí - viz výpis zámečnických výrobků, pol. 10/Z a včetně nového betonového základového pasu pro ukotvení schodiště. Základový pas provést z betonu C25/30-XC2, XF3, XA1 a vyztužit při površích ocelovou svařovanou sítí - 1x 6/100x100-délka 2,50 m, krytí 50 mm. |
| N2 | Provedení dozdívek obvodových stěn z keramických bloků na tenkovrstvou maltu: velikost dozdívaného otvoru ve stěně tl. 400 mm - 3x 2,70m x 1,80 m, ve stěně tl. 450 mm - 2x 1,50 m x 1,05 m |
| N3 | Provedení dozdívky vnitřní příčky po vybouraných dveřích - v místnosti č. 113 : velikost dozdívaného otvoru v příčce tl. 100 mm - 1x 0,70m x 2,05 m, provést z cihel plných pálených na MVC 25 |
| N4 | Provedení nové keramické dlažby v místnosti č. 110, 111, 112, 113, 116 a 003 - viz skladba SH/3 a SH/4 a SH/5 včetně nalepení keramického soklíku výšky 100 mm z téže dlažby a provedení stejného soklíku v místnosti č. 004 a včetně nalepení keramické dlažby na celý povrch základových bloků v místnosti č. 003 |
| N5 | Repase stávajících ocelových zárubní u dveří pol.1/D - 4/D, 6/D, 7/D a 10/D -14/D a repase dveřních křídel včetně zárubně u dveří pol. 5/D: - na očištěný povrch provést syntetický nátěrový systém, skladba dle doporučení výrobce, rozměry viz výpis řemeslných výrobků, vystrojení dveřních otvorů |
| N6 | Osazení nových vnitřních dveřních křídel dveří pol.1/D - 4/D, 6/D, 7/D a 10/D -14/D - viz výpis řemeslných výrobků, vystrojení dveřních otvorů |
| N7 | Osazení nových dveřních křídel včetně nových zárubní - viz výpis řemeslných výrobků, vystrojení dveřních otvorů |
| N8 | Osazení nových oken - viz výpis řemeslných výrobků, vystrojení okenních otvorů |
| N9 | Osazení nových okenních mříží - viz výpis řemeslných výrobků, zámečnické výrobky |
| N10 | Dobetonování podlahy po vybouraném základovém bloku v místnosti č.107 do hloubky 100 mm (max. po nosnou konstrukci): - očištění, vysátí prachu, - nátěr kontaktním můstkem, - dobetonování do úrovně povrchu podlahy (beton C25/30-XC2) |
| N11 | Osazení nových zámečnických výrobků (větrací potrubí, mřížky, venkovní žebříky, lávky, zábradlí, stříška…) - viz výpis řemeslných výrobků, zámečnické výrobky |
| N12 | Provedení nových venkovních omítek v místech odstraněných původních omítek a obkladů - cca 60% a na nových dozdívkách - provést navlhčení podkladu, - provést podkladní postřik cementovou jádrovou omítkou vhodnou pro exteriér a sokly stejného typu jako následující cem. omítku, - provedení cementové jádrové omítky vhodné pro exteriér a sokly v tl. 20 mm, novou omítku provést po hranu stávající omítky, postupovat dle konkrétního technického listu - výsledná úprava musí být zarovnaná se stávající omítkou, aby tvořila rovný podklad pro následný zateplovací systém |
| N13 | Provedení nových vnitřních omítek v místech nových dozdívek - očištění povrchu, - cementový postřik pod jádrovou omítku, - jádrová omítka zrnitost 2 mm, - penetrace, - štuková omítka na vápenocementové bázi (zrnitost 0,5 mm), - výmalba minerální silikátovou barvou bílou dvojnásobným nátěrem - postupovat podle konkrétního technického listu |
| N14 | Provedení nového fasádního kontaktního tepelně izolačního systému s tepelným izolantem z polystyrénu tl. 100 mm (v místech některých výklenků až tl. 250 mm, nadpraží oken pod vyšší střechou tl. 200 mm), sokl z extrudovaného polystyrénu tl. 80 mm - viz skladba SV/1, SV/2, SV/3 a SV/4 |
| N15 | Dobetonování atiky tl. 150 mm na nižší střeše v místech po vybouraných konstrukcích původních "spojovacích mostů" s objektem akumulací - podrobnosti viz statická část |
| N16 | Dobetonování štítových atik tl. 300 mm na vyšší střeše, provedení nové ztužující ocelové nosné konstrukce mezi stávajícími ocelovými rámy (nadpraží oken u obslužné lávky) - podrobnosti viz statická část |
| N17 | Provedení nového zatepleného střešního pláště nižší střechy - viz skladba SH/2, včetně osazení nových střešních vpustí a prvků pro vedení kabelů elektro (viz zámečnické výrobky, pol. 21/Z A 22/Z) |
| N18 | Provedení nové zateplené konstrukce vyšší střechy - viz skladba SH/1, včetně osazení prvků pro vedení kabelů elektro (viz zámečnické výrobky, pol. 23/Z) |
| N19 | Osazení exteriérových kompaktních desek kolem horní atiky (střechy) – nosná konstrukce viz statická část |
| N20 | Osazení nových klempířských výrobků - viz výpis řemeslných výrobků, výrobky klempířské |
| N21 | Provedení hutněného zásypu po vybouraných částech komínů a kolem obvodových stěn po odkopu zeminy kvůli novému zateplení a provedení nových chodníků (chodníky jsou součástí SO 06 Komunikace a zpevněné plochy). Dále bude provedeno zpětné položení dlažby v dotčeých částech terasy situované při východní straně objektu. |
| N22 | Provedení nového venkovního schodiště s podestou pro přístup do místnosti č. 110, včetně zábradlí - viz výpis řemeslných výrobků, zámečnické výrobky pol. 11/Z a včetně nového betonového základového pasu pro ukotvení schodiště. Základový pas o rozměru 1,25x0,30x0,75 m provést z betonu C25/30-XC2, XF3, XA1 a vyztužit při površích ocelovou svařovanou sítí - 1x 6/100x100-délka 1,150 m, krytí 50 mm. Pod základovým pasem provést podkladní spádový beton tl. 50-80 mm na stávající stropní konstrukci podzemního podlaží, půdorysný rozměr podkladního betonu 0,50 x 1,35 m. |
| N23 | Výmalba stěn a stropů v místnostech 110-113 a 116 v 1.np, včetně zapravení stěny v místnosti 116 po odstraněném keramickém obkladu (4,68 m2)-provedení cementového postřiku pod jádrovou omítku, jádrové omítky zrnitost 2 mm, penetrace a štukové omítky na vápenocementové bázi (zrnitost 0,5mm). - oškrábání nátěrů na původních omítkách - výmalba minerální silikátovou barvou - dvojnásobný nátěr - postupovat dle konkrétního technického listu |

## Betonové konstrukce

Beton všech konstrukcí musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206+A2.

V souladu s výkresovou dokumentací bude provedeno lokální dobetonování spádových i nespádových betonů podlah z betonové směsi C25/30-XC2 (místnost č. 107, 110 a 113).

Železobetonová stěna dotčená bouráním (B32) – otvory zabrousit do roviny, případné nerovnosti reprofilovat sanační maltou na cementové bázi.

Dobetonování atiky nižší střechy po vybouraných spojovacích mostech a nadbetonování atik vyšší střechy provést dle statického návrhu.

Dále budou provedeny nové základové pasy pro kotvení venkovních ocelových schodišť.

Veškeré betonové povrchy, které nebudou dále zakryté jinou konstrukcí (jako krycí konstrukce se neuvažují nátěry), provést v kvalitě pohledových betonů. Výsledný povrch betonové konstrukce musí být celistvý a hladký bez kaveren, štěrkových hnízd, trhlin a záteků mezi bednící dílce. Struktura i barevnost celého povrchu musí být jednotná. Pohledový beton je požadován v kvalitě PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 dle TP 03 (2018) „Pohledový beton“ vydaný ČBS.

Pracovní a dilatační spáry budou provedeny vodotěsně. Vodotěsnost pracovní spáry zajistit pomocí těsnících prvků.

Tvar betonových konstrukcí je patrný z výkresové dokumentace.

## Zděné konstrukce

V souladu s výkresovou dokumentací budou provedeny dozdívky stěn po vybouraných konstrukcích (okna, dveře …). Vnitřní dozdívky budou z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou (viz N3), dozdívky v obvodových stěnách budou provedeny z keramických bloků na tenkovrstvou maltu (N2).

## Ocelové konstrukce

Nad stávajícími podélnými obvodovými stěnami nad armaturním prostorem vyzděnými od úrovně nižší střechy bude provedena nová ztužující ocelová konstrukce nahrazující původní železobetonový věnec s atikou vyšší střechy.  Ocelová konstrukce bude tvořit nadpraží oken umístěných v těchto stěnách (přístupných ze stávající obslužné lávky v úrovni 318,600) a bude do ní kotvena předsazená konstrukce vynášející exteriérové kompaktní stěnové desky, které budou opticky nahrazovat původní vybouranou předsazenou atiku vyšší střechy.

Na stávajících ocelových svařovaných rámech bude vytvořena spádová ocelová konstrukce pro uložení nového střešního pláště vyšší střechy z velkorozponových sendvičových střešních panelů s izolačním jádrem z pěny IPN ve sklonu 3%.

Nové nosné ocelové konstrukce jsou podrobně popsány ve statické části této projektové dokumentace.

## Nová konstrukce vyšší střechy (na kótě 321,750)

Nad armaturním prostorem bude po vybourání nevyhovující střešní konstrukce (prefabrikované střešní tenkostěnné panely SZD) provedeno zastřešení z velkorozponových sendvičových střešních panelů s izolačním jádrem z pěny IPN ve sklonu 3%. Hřeben bude situován podélně mezi štítovými atikami (orientace přibližně východ – západ). Panely budou kotveny do nové ocelové spádované nosné konstrukce, která bude na krajích kotvena do štítových obvodových stěn a v prostoru stropu do stávajících svařovaných ocelových nosných rámů (rozpon 6,00 m).

Navržené střešní panely mají skladebný modul 1000 mm, délka panelů se odvíjí od rozponu, tloušťka jádra IPN je 100 mm, spodní profilace trapéz o výšce 108 mm, plech tl. 1,1 mm (Zn 275g/m2) v barevné úpravě RAL 9002, horní povrchová úprava střešní PVC folie tl. 1,5 mm, odolná proti UV záření.

Součástí střešního pláště budou veškeré související doplňkové klempířské prvky. Tyto doplňkové klempířské prvky nebudou dále uváděny ve výpise klempířských výrobků (oplechování atiky, oplechování u okapu apod.).

Střešní krytina bude dodána jako systém včetně všech typových doplňků podle technologického předpisu výrobce této krytiny (včetně okapových plechů, kotvícího materiálu, …) za využití typových detailů uváděných výrobcem střešních panelů. Střešní plášť bude provádět odborná, zaškolená firma v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých materiálů.

Na střeše bude proveden záchytný systém proti pádu z výšky dle návrhu odborné prováděcí firmy.

Vybouraná předsazená část železobetonové atiky bude z pohledových důvodů nahrazena pásem z exteriérových kompaktních stěnových desek tl. 8 mm a výšky 1,20 m na ocelové konstrukci dle statického návrhu. Mezi fasádou a vnějším lícem desek bude vzdálenost cca 450 mm, ve které bude severní a jižní straně umístěn dešťový podokapní žlab. Dešťové svody budou na východní straně vyústěny na nižší střechu a na západní straně svedeny do kanalizace jako doposud.

## Střešní plášť nižší střechy (na kótě 318,750)

Tvar a nosná konstrukce této střechy zůstává stávající. Stejně tak bude zachován i způsob odvodnění, pouze s provedením nových klempířských prvků a osazením nových střešních vpustí.

Na nosné konstrukci bude provedeno nové zateplení polystyrénovými deskami s krytinou z PVC folie.

Na stávající nosnou konstrukci bude aplikována penetrační emulze pro modifikované asfalty a budou nataveny pásy z SBS modifikovaného asfaltu typu „S“ s aluminiovou vložkou spřaženou se skelnou rohoží - parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva a provizorní vodotěsnící  vrstva. Tepelná izolace bude provedena z tepelně izolačních spádových klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S o min. tloušťce . 20 mm (u atik ve sklonu 15% v délce 1,60 m a u obvodových stěn ve sklonu 20% v délce 1,20 m) a tepelně izolačními deskami z téhož materiálu o tl. 80+100 mm (bezespádová část). Na tepelné izolaci bude položena technická netkaná textilie ze syntetických vláken o plošné hmotnosti min. 300g/m2. Vrchní vrstva střešního pláště bude tvořena střešní hydroizolační vyztuženou PVC fólií tl. min. 1,5 mm odolnou UV záření, vytažená až na atiky a zakončena klempířskými prvky z poplastovaného plechu. Fólie i tepelná izolace budou přikotveny do betonové konstrukce střechy (stropu) – prefabrikované stropní panely PPD 15 120-600.

Všechny vrstvy střešního pláště budou vytaženy až na zhlaví atiky (tepelná izolace vnitřních stěn a horní části atiky z expandovaného polystyrenu EPS tl. 100 mm stejně jako celá fasáda). Vnější strana atiky bude opláštěna rovněž certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z fasádního expandovaného polystyrénu tl. 100 mm.  Atika (včetně otvorů pro přepad vody) bude lemována typovými ukončovacími profily zhotovenými z poplastovaného plechu a kotvenými do železobetonové konstrukce, sklon atiky min. 3° směrem na střechu.

Veškeré oplechování z poplastovaného plechu zahrnout do dodávky střešní fóliové krytiny – tyto typové prvky nejsou vypsány ve výpisu klempířských výrobků.

V rámci kompletní dodávky systému střešní PVC fóliové krytiny bude provedeno i přelepení spojů jednotlivých poplastovaných plechů pásky PVC fólie.

Střešní krytina bude dodána jako systém včetně všech typových doplňků podle technologického předpisu výrobce této fóliové krytiny. Střešní plášť bude provádět odborná zaškolená firma v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých materiálů.

Střešní plášť (skladba SH/2) bude proveden s požární klasifikací Broof(t3).

Na střeše bude proveden záchytný systém proti pádu z výšky dle návrhu odborné prováděcí firmy.

Na objektu bude realizován hromosvod – viz Elektrotechnická část.

## Izolace

### Hydroizolace

Hydroizolace střechy viz kapitola „4.8 Nová konstrukce vyšší střechy (na kótě 321,750)“ a kapitola „4.9 Střešní plášť nižší střechy (n kótě 318,750)“.

Pojistné hydroizolace-viz kapitola „4.8 Střešní plášť nižší střechy (n kótě 318,750)“.

Pod kontaktním tepelně izolačním fasádním systémem v podzemní části až do výšky min. 300 mm nad upravený terén bude na betonových (případně zděných) konstrukcích provedena hydroizolace svislou vodotěsnou minerální hydroizolační stěrkou na cemento-polymerové bázi.

Kontaktní tepelně izolační fasádní systém pod úrovní terénu bude chráněn nopovou fólií vytaženou do úrovně upraveného terénu a zakončen ukončovací lištou.

V místě průchodu potrubních nebo kabelových rozvodů přes hydroizolační vrstvu je nutné zajistit vodotěsné napojení hydroizolační vrstvy na procházející rozvody.

Součástí každé hydroizolace je i provedení veškerých potřebných podkladních a ochranných krycích vrstev v souladu s typem a polohou použité hydroizolace a platnými ČSN. Pokud tyto podkladní a ochranné vrstvy nejsou samostatně uvedeny ve výkazu výměr, je nutné jejich cenu zahrnout do ceny vlastní hydroizolační vrstvy. Do doby zhotovení finální krycí vrstvy hydroizolace je nutné chránit hydroizolační vrstvy před poškozením provizorním překrytím.

### Izolace tepelné

Obvodové stěny nadzemní části objektu budou po celém obvodě od úrovně 314,300 až po atiku zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z fasádního expandovaného polystyrénu tl. 100 mm. Nadpraží oken pod vyšší střechou z bude vnější strany zatepleno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z fasádního expandovaného polystyrénu tl. 200 mm a s izolantem z extrudovaného polystyrénu tl. 30 mm z vnitřní strany. Sokl bude zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm (od úrovně 314,300 do úrovně min. 1 m pod U.T.). Tepelná izolace bude k podkladu lepena flexibilním lepidlem určeným k lepení izolačních desek a kotvena.

Nosnou konstrukci nadpraží oken pod vyšší střechou bude tvořit nová ocelová konstrukce, která bude ze tří stran obedněna OSB 3 deskami tl. 18 mm a 22 mm, kotvenými do ocelové konstrukce. Tepelně izolační desky kontaktního zateplovacího systému budou kotveny do těchto desek, případně samovrtnými šrouby do dřeva-kovu o průměru 6,3 mm až do ocelové konstrukce. Podrobnosti povrchové úpravy viz kapitola „4.15 Povrchové úpravy“.

Pod úrovní terénu bude extrudovaný polystyrén chráněn přiloženou nopovou fólií. Zásyp bude proveden jemnozrnnou zeminou bez ostrohranných příměsí. Zeminu ukládat a hutnit ručně pomocí drobných mechanizmů tak, aby nedošlo k porušení tepelné izolace ani její ochranné vrstvy.

Kontaktní zateplení bude dodáno jako kompletní certifikovaný systém v souladu s platnými technickými normami a se zásadami cechu pro zateplování budov včetně všech potřebných doplňků - kotvící prvky, lišty, dilatační lišta atd.

Kontaktní zateplení bude realizovat odborná zaškolená firma v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých materiálů.

Střešní plášť nad armaturním prostorem (vyšší střecha) bude proveden ze střešních panelů IPN se spodní trapézovou profilací,  tl. 100 mm – viz kapitola „4.7 Nová konstrukce vyšší střechy (na kótě 321,750)“.

Tepelná izolace nižší střechy bude provedena z polystyrénových desek EPS 100 tloušťky 80+100 mm – viz kapitola „4.9 Střešní plášť nižší střechy (na kótě 318,750)“.

## Podlahy

Detailní skladby podlah jsou uvedeny na výkresech.

V místnosti č. 110, 111, 112, 113, 116 a 003 budou provedeny nové keramické dlažby včetně nalepení keramického soklíku výšky 100 mm – viz pol. N4.

Součástí podlah budou všechny prvky – provedení příslušných spár, adheze, vyrovnávací stěrky, flexibilní lepidlo, spárovací hmota, dilatační tmely, lišty apod.

## Prostupy stavebními konstrukcemi

Prostupy stavebními konstrukcemi budou provedeny v souladu s potřebami konkrétního technologického a potrubního vybavení dodaného zhotovitelem. Profily prostupů pro potrubní a kabelové rozvody budou odvozené od typu a materiálu procházejících rozvodů a způsobu těsnění prostupu.

Prostupy přes železobetonovou stěnu, které budou řešeny jako vrtané nebo dodatečně vybourané, budou na vnitřním povrchu opatřeny nátěrem na ochranu obnažené výztuže. Veškeré prostupy potrubí přes železobetonové konstrukce, pokud nebude pro konkrétní prostup uvedeno jinak, budou těsněné.

Veškeré prostupy potrubí a kabelů stavební konstrukce pod úrovní terénu, pokud nebude pro konkrétní prostup uvedeno jinak, budou těsněné. Způsob těsnění je nutné volit s ohledem na materiál a profil potrubí, polohu potrubí vůči stavební konstrukci a způsobu montáže tak, aby zajistil trvalou vodotěsnost prostupu. U prostupů procházejících přes povlakovou hydroizolaci je nutné zajistit vodotěsné napojení této povlakové hydroizolace na prostupující potrubí nebo průchodku, ve které bude potrubí vodotěsně osazeno.

Prostupy pro potrubí a kabely procházející přes požárně dělící konstrukce musí být požárně utěsněny v souladu s příslušnými normami a právními předpisy.

Těsnění prostupů pro potrubní a technologické vybavení je nutné koordinovat s osazováním jednotlivých potrubí. Polohu a velikost potrubních prostupů je nutné předem odsouhlasit s dodavatelem technologie a případně upravit.

Vrtání drobných prostupů pro kabely přes železobetonové konstrukce i jejich utěsnění, je nutno zohlednit v rámci vlastních elektroinstalačních rozvodů včetně jejich utěsnění.

Větší prostupy železobetonovými konstrukcemi stavby, které spadají do dodávky stavební části, jsou vypsány v samostatné příloze včetně návrhu jejich utěsnění.

## Výplně otvorů

Bude provedena demontáž dveřních křídel v suterénu a 1.NP a vybourání dveří včetně zárubní a prahů v 1.NP v souladu s výkresovou částí dokumentace a osazení nových dveřních křídel a dveří včetně zárubní a prahů do stávajících otvorů. Podrobnosti viz výpis řemeslných výrobků, pol. 1/D – 17/D a ve výkresové dokumentaci položky v tabulkách bouracích prací B4, B5, B7, B8, B9 a nových stavebních úprav N6, N7.

Dále bude provedena demontáž všech oken a okenních mříží a osazeních nových – podrobnosti viz výpis řemeslných výrobků pol. 1/O-4/O a 1/Z-4/Z a ve výkresové dokumentaci položky v tabulkách bouracích prací B2, B3 a nových stavebních úprav N8 a N9.

Bude provedena demontáž větracích mřížek viz B17 a osazení nových – 8 ks do stávajících otvorů ostatní do nových otvorů (N11) a výpis řemeslných výrobků.

## Řemeslné výrobky

Před zahájením výroby řemeslných výrobků je nutno ověřit jejich rozměry přímo na stavbě a dle potřeby zpracovat podrobnou dílenskou dokumentaci.

Výrobky budou dodány včetně všech potřebných spojovacích a kotevních prvků, tmelů, lepidel, zapravovacích hmot, povrchových úprav a podobně.

Předpokládá se, že okna a vchodové jednokřídlé dveře budou mít hliníkové rámy, vstupní dvoukřídlá vrata s plnými tepelně izolačními výplněmi budou z nerezové oceli, venkovní schody s podestami a nášlapy z podlahových roštů včetně zábradlí budou z nerezové oceli, venkovní žebříky a střešní lávky včetně zábradlí budou z žárově zinkované oceli. Větrací mřížky budou hliníkové nebo nerezové. Stříška nad bočním vstupem je navržena z tvrzeného skla na nerezové nosné konstrukci. Klempířské výrobky budou z předlakovaného plechu.

Jednotlivé řemeslné výrobky jsou specifikovány v samostatné příloze této projektové dokumentace.

### Výplně otvorů

Bude provedena demontáž dveřních křídel v suterénu a 1.NP a vybourání některých dveří včetně zárubní a prahů v 1.NP v souladu s výkresovou částí dokumentace a osazení nových dveřních křídel a dveří včetně zárubní a prahů do stávajících otvorů. Podrobnosti viz výpis řemeslných výrobků, pol. 1/D – 17/D a ve výkresové dokumentaci položky v tabulkách bouracích prací B4, B5, B7, B8, B9 a nových stavebních úprav N6, N7.

Dále bude provedena demontáž všech oken a okenních mříží a osazeních nových – podrobnosti viz výpis řemeslných výrobků pol. 1/O-4/O a 1/Z-4/Z a ve výkresové dokumentaci položky v tabulkách bouracích prací B2, B3 a nových stavebních úprav N8 a N9.

Bude provedena demontáž větracích mřížek viz B17 a osazení nových – 8 ks do stávajících otvorů ostatní do nových otvorů (N11) a výpis řemeslných výrobků.

Okenní mříže a větrací mřížky jsou zahrnuty do zámečnických výrobků.

Všechna okna budou fixní, zasklená izolačním dvojsklem, okna a vchodové jednokřídlé dveře budou mít hliníkové rámy, vstupní dvoukřídlá vrata s plnými tepelně izolačními výplněmi budou z nerezové oceli.

Dodávka vystrojení každého dveřního otvoru zahrnuje vždy kompletní funkční výplň včetně veškerého potřebného kování a ovládacích prvků. Součástí montáže dveří bude utěsnění připojovací spáry dveří pomocí systémových těsnících pásek – provést dle ČSN 74 6077.

Podrobný výpis dveří a oken je uveden v samostatné příloze „Výpis řemeslných výrobků“. Na základě této přílohy, výkresové dokumentace a zaměření na stavbě zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky potřebnou dílenskou dokumentaci.

### Zámečnické výrobky

Pokud v popisu jednotlivých položek není uvedeno jinak, platí následující obecná ustanovení.

Pro výrobky z nerezové oceli bude použita nerezová austenitická ocel X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404) dle EN 10088-1, v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Pro spojování a kotvení kompozitových a nerezových konstrukcí budou použity nerezové spojovací a kotvící prvky. Pro spojování a kotvení konstrukcí z žárově pozinkované ocel budou použity spojovací a kotvící prvky z pozinkované oceli.

Ocelové pozinkované konstrukce budou před montáží pozinkovány a na stavbě budou smontovány pomocí šroubových spojů – po pozinkování je zakázáno konstrukce svařovat.

V případě přímého styku nerezového prvku s pozinkovaným prvkem, je nutno zajistit jejich vzájemné oddělení vložením elektricky nevodivé dělící vložky.

Podlahové rošty ze sklolaminátových kompozitů budou dodány s horním povrchem v protiskluzné úpravě – horní povrch opatřen zalaminovaným vsypem z křemičitého písku.

Poklopy a podlahové rošty budou dodány včetně osazovacích rámů. Osazovací rámy roštů ze sklolaminátového kompozitu budou zhotoveny rovněž ze sklolaminátového kompozitu, eventuálně z nerezové oceli. V závislosti na velikosti a požadované únosnosti budou obvodové osazovací rámy doplněny potřebným množstvím vnitřních podpěrných nosníků – pokud není počet a umístění nosníků specifikováno v projektu, určí zhotovitel.

Kryty otevíravých poklopů budou spojené s rámem pomocí pantů a budou vybavené zařízením pro zafixování poklopu v otevřené poloze. Každý díl krytu poklopu bude vybaven příslušným počtem madel umožňujících bezpečnou manipulaci s krytem poklopu.

Zakrytí z podlahových roštů může být děleno na jednotlivé díly, ale všechny okraje každého dílu musí být podepřené nebo propojené tak, aby nedocházelo k rozdílným průhybům těchto hran při zatížení pouze jednoho dílu zakrytí. Veškeré díly podlahových roštů musí být zajištěna v osazovacím rámu proti posunu a to i tehdy, bude-li některý díl krytu otevřen nebo vyjmut z rámu.

Jestliže není v popisu položky uvedeno jinak, nebo není z důvodu montáže technologie vyžadováno jinak, bude nosnost nepojízdných lávek, schodišť, plošin, roštů a poklopů minimálně 3,5 kN/m2. Jejich maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí.

Zábradlí na hraně volného prostoru bude vždy opatřeno zarážkou u podlahy, umožňující odtok vody z podlahy. Výška horní hrany madla zábradlí nad přilehlou pochozí plochou bude minimálně 1,1 m. Zábradlí musí splňovat všechny požadavky platných norem a bezpečnostních předpisů, především ČSN 743305.

Pro výrobu zábradlí z nerezové oceli použít následující prvky: madla a sloupky zábradlí zhotovit z trubek 48,3x3,2 mm, výplň zhotovit z trubek 35,0x1,5 mm, zarážku u podlahy zhotovit z plechu P4 šířky min 130 mm a u horního okraje vyztužit podélným ohybem a dolní okraj vyvýšit 20 mm nad podlahu, kotevní plotny zábradlí zhotovit z plechu P16 o velikosti min. 150x150 mm.

Výšky žebříků uváděné ve výpisech zámečnických výrobků znamenají rozdíl výšek podlah nástupní a výstupní úrovně. Příčle žebříků budou provedeny s protiskluznou úpravou. Žebříky musí vyhovovat ČSN 750748.

Pro výrobu žebříků a výstupních madel z nerezové oceli použít následující prvky: štěříny, výstupní madla a kotevní pracny zhotovit z trubek 48,3x3,2 mm, bezpečnostní příčle žebříků průřezu ∏ š.50 x v.35 mm budou lisované z plechu P2 a budou provedeny jako protiskluzné, kotevní plotny žebříků a madel zhotovit z plechu P8 o velikosti min. 180x90 mm.

Výška schodiště uváděná ve výpise zámečnických výrobků znamená rozdíl výšek podlah nástupní a výstupní úrovně. Schodišťové stupně budou provedeny s protiskluznou úpravou.

Kovové části výrobků pro utěsňování trubních a kabelových prostupů budou zhotoveny z nerezové oceli.

Zámečnické výrobky jsou specifikovány v samostatné příloze „Výpis řemeslných výrobků“. Na základě této přílohy, výkresové dokumentace a zaměření na stavbě zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky potřebnou dílenskou dokumentaci.

### Klempířské výrobky

Pokud v popisu jednotlivých položek ve výpise klempířských výrobků není uvedeno jinak, platí následující obecná ustanovení.

Veškeré klempířské výrobky, které spadají do kompletní dodávky systému střešní krytiny - viz kapitola „4.8 Nová konstrukce vyšší střechy (na kótě 321,750)“ a kapitola „4.9 Střešní plášť nižší střechy (na kótě 318,750)“ nejsou uvedeny ve výpise klempířských výrobků níže v této kapitole. Jedná se například o okapnice, různé lemovací, koutové, kotevní a ukončovací lišty, které budou součástí střešní krytiny z PVC fólie, respektive střešních panelů.

Klempířské výrobky budou zhotovené ze žárově pozinkovaného ocelového plechu oboustranně předlakovaného polyesterovým lakem (min 25 μm) ve světle šedé barvě.

V případě, že materiál podkladu je nevhodný pro přímý styk s materiálem klempířského výrobku, musí být součástí dodávky klempířského výrobku i k tomu určená podkladová separační vrstva.

Všechny klempířské výrobky budou dodané včetně potřebných kotvících a dilatačních prvků v závislosti na typu výrobku, rozvinuté šířce a materiálu v souladu s platnými ČSN a technologickým předpisem výrobce materiálu.

Klempířské výrobky jsou specifikovány v samostatné příloze „Výpis řemeslných výrobků“. Na základě této přílohy, výkresové dokumentace a zaměření na stavbě zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky potřebnou dílenskou dokumentaci.

## Povrchové úpravy

Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny investorem a správcem stavby na základě předložených vzorků, popřípadě na základě v předstihu zhotovených referenčních ploch velikosti minimálně 1x1 m – nutno zohlednit v nabídkové ceně jednotlivých povrchových úprav.

Součástí každé povrchové úpravy je i příprava podkladu (očištění, otryskání, odmaštění, penetrace, vyrovnání …) a zajištění následné péče o hotovou povrchovou úpravu (náležité ošetřování a ochrana …) v souladu s požadavky předepsanými výrobcem v technických listech jednotlivých materiálů.

Povrchové úpravy je nutné provádět v souladu s technologickými postupy předepsanými výrobcem použitých materiálů.

Povrchové úpravy je nutno aplikovat vždy jen jako ucelený systém, jehož jednotlivé vrstvy jsou navzájem v souladu.

### V interiéru

Povrch nových železobetonových konstrukcí bude proveden v kvalitě pohledových betonů – viz kapitola „Betonové konstrukce“.

Nově upravované podlahy budou vybaveny nášlapnými vrstvami dle kapitoly „4.11 Podlahy“.

V souladu s výkresovou částí dokumentace budou odstraněny v některých místnostech keramické obklady stěn a nahrazeny novou omítkou a výmalbou. Ve většině místností bude provedena nová výmalba stěn. Podrobnosti viz tabulka stavebních úprav – nový stav N13, N23, bourací práce B15.

Řemeslné výrobky budou dle potřeby opatřeny vhodným nátěrovým systémem – viz popis jednotlivých výrobků ve výkresové části dokumentace „Řemeslné výrobky“.  U repasovaných výrobků provést na očištěný povrch syntetický nátěrový systém, skladba dle doporučení výrobce – viz N5, rozměry jednotlivých výrobků jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.

### V exteriéru

Obvodové stěny nadzemní části objektu budou po celém obvodě od úrovně 314,300 až po atiku zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z fasádního expandovaného polystyrénu tl. 100 mm. Nadpraží oken pod vyšší střechou z bude vnější strany zatepleno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z fasádního expandovaného polystyrénu tl. 200 mm a s izolantem z extrudovaného polystyrénu tl. 30 mm z vnitřní strany. Sokl bude zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm (od úrovně 314,300 do úrovně min. 1 m pod U.T.). Tepelná izolace bude k podkladu lepena flexibilním lepidlem určeným k lepení izolačních desek a kotvena.

Kontaktní zateplovací systém bude proveden s úpravou u založení nad soklem systémovým řešením vyhovujícím zkoušce podle ČSN ISO 13785-1 – tím budou splněny minimální požadavky na kontaktní zateplovací systém podle ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.2, čl. 3.1.3.3.

Sokl bude opatřen keramickým kabřincovým obkladem v odstínu červeno hnědé barvy. Ostatní části fasády budou opatřeny silikonovou stěrkovou omítkou bílé nebo velmi světle šedé barvy probarvenou ve hmotě.

Celá fasáda bude do výšky 3,00 m nad U.T. (na východní a západní straně po parapet oken) opatřena hydrofobním antigraffiti systémem (nástřik nebo nátěr).

Klempířské výrobky budou z oboustranně předlakovaného pozinkovaného plechu v odstínu šedé.

## Úpravy kolem objektu

Bude proveden hutněný zásyp po vybouraných komínech a po obvodu objektu po odkopání zeminy kvůli provedení nového zateplovacího systému (N21). Kolem objektu budou v rámci SO 06 Komunikace a zpevněné plochy provedeny nové chodníky a dvě krátká terénní schodiště.

# OBECNÉ POŽADAVKY

V rámci realizace stavby bude provedeno přesné zaměření stávajících konstrukcí a dle skutečně zjištěného stavu bude v případě potřeby upřesněna realizační dokumentace.

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy.

Všechny výrobky, materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat v souladu s technologickými předpisy výrobce konkrétního výrobku či materiálu a v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

Stavební konstrukce budou při realizaci stavby dle potřeby uzpůsobeny konkrétnímu osazovanému technologickému zařízení.