| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | TRADE Fides, a.s. Dornych 129/57 617 00 Brno tel.: +420 545 536 000 E-mail: info@fides.cz www.fides.cz |
| --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant | Ing. Pavel Fiala |  |
| Vypracoval | Ing. Jiří Krčál |  |
| Číslo objektu/číslo jednací: | OBJ0004913 / 20010211 |  |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 8×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo | 1563420-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.1 - STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |
|  | D.1.10 - SO 10 Dokumentace PZTS, EKV - VDJ 5000 m3 | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.10.1 |  | 0 |

# Obsah

Obsah	2

1	Úvod	3

1.1	Projektové podklady	3

1.2	Předmět projektové dokumentace	3

2	Technická zpráva	4

2.1	Prostředí dle ČSN EN 50131-1 ed. 2	4

2.2	Rozvodná soustava	4

2.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

2.4	Přepěťové ochrany	4

2.5	Uzemnění a stínění	4

2.6	Protipožární opatření	4

2.7	Vliv na životní prostředí	4

2.8	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	5

2.9	Technické řešení PZTS	5

2.10	Výstup poplachové informace	5

2.11	Napájení	6

2.12	Zálohování	6

2.13	Rozvody	7

2.14	Požadavky na Ostatní profese	7

2.15	Zkušební provoz	7

2.16	Pravidelná kontrola a údržba	7

2.17	Závěrečná ustanovení	8

# Úvod

## Projektové podklady

- Stavební projektová dokumentace objektů

- Jednání se zástupcem investora

- Místní obhlídka

- ČSN elektro - ČSN 33 0010 ed. 2, ČSN 33 0165 ed. 2, ČSN EN 60445 ed. 4, ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN EN 50110-1  ed.3, TNI 34 3100, ČSN 33 0360 ed. 2, ČSN EN 50110-2 ed. 2, ČSN 33 1310 ed. 2, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, TNI 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-4-443 ed.3, ČSN 33 2000-4-444, ČSN 33 2000-4-45, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2000-5-56 ed.2, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2, TNI 33 2000-6, ČSN EN 60529, ČSN EN 60721-1, ČSN EN 60721-3-3, ČSN EN 60721-3-4, ČSN EN 61140 ed. 3, ČSN EN 61010-1 ed. 2

- ČSN PZTS - ČSN EN 50130-5 ed.2, ČSN EN 50131-1 ed.2, ČSN EN 50131-6 ed.2, ČSN CLC/TS 50131-7, TNI 33 4591-1, TNI 33 4591-2, TNI 33 4591-3.

## Předmět projektové dokumentace

Předmětem této projektová dokumentace je instalace systému PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém), EKV (elektronická kontrola vstupu) a ATS (napojení na dispečink a PCO) pro ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu osob do střeženého prostoru v objektu BVK, a.s. – Vodojem Palackého 1B 5000m2. V objektu je nyní stávající systém PZTS který je zastaralý a bude demontován.

Projektová dokumentace obsahuje trasy kabeláže, rozmístění jednotlivých částí bezp. systému a jejich propojení a návaznost na ostatní systémy, instalované v objektu. Umístění jednotlivých systémů a jejich vzájemné vazby odpovídají zadání a platným normám a předpisům. Projekt je vypracován na základě schválené smlouvy.

Koncepce systému PZTS se vyznačuje vysokou flexibilitou, a umožňuje snadné přizpůsobení. Systém umožňuje ovládání různých částí systému, vytvořených podle potřeb uživatele. Jednotlivé podsystémy mohou být ovládány různými osobami (podle přidělených oprávnění) s jednoznačnou identifikací podle jména a času.

# Technická zpráva

## Prostředí dle ČSN EN 50131-1 ed. 2

Není-li uvedeno jinak, je ve všech vnitřních prostorách vybavených systémem PZTS prostředí vnitřní všeobecné - třída II, a prostředí venkovní všeobecné - třída IV.

## Rozvodná soustava

Silnoproudé rozvody napájení:	TN – C – S  230V/50Hz

Ústředna PZTS:			TN – C – S 230V/50Hz

Rozvody PZTS:			12Vss, SELV

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí je provedena krytím a izolací, při poruše je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S a malým napětím SELV/PELV, dle ČSN EN 61140 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Ochranná svorka musí mít odpor vodivého spojení se všemi kovovými částmi přístupnými dotyku maximálně 0,1 , dle ČSN 33 0360 čl. 3.1.

## Přepěťové ochrany

Přepěťová ochrana napájení 230V je řešena svodičem přepětí III. stupně umístěným v rozvaděči ústředny PZTS. Datová přepěťová ochrana je na propojení mezi objektovým zařízením a vysílací stanicí uživatele.

## Uzemnění a stínění

Montáž jednotlivých zařízení systému je provedena podle technických podmínek výrobců, které zaručují, že nejsou rušena další technologická zařízení. Stínění kabelů je spojeno do jednoho bodu.

Rozvody jsou provedeny stíněnými metalickými a optickými kabely pro přenos dat.

Ochranné svorky rozvodných skříní, skříní ústředen a napájecích zdrojů jsou vodivě propojeny s ochranným vodičem PE(PEN).

## Protipožární opatření

Při montáži zařízení byla dodržena veškerá protipožární opatření, dle platných ČSN.

Navrhované vedení neprochází požárně dělícími konstrukcemi.

## Vliv na životní prostředí

Všechna instalovaná zařízení splňují hygienické normy a nemají nepříznivý vliv na okolní životní prostředí.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění montážních prací budou dodržena příslušná ustanovení Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Všichni montážní pracovníci budou proškoleni z norem o bezpečnosti práce na elektrických zařízeních.

Rozvaděče budou označeny značkami dle příslušné normy ČSN.

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předány návody na obsluhu, provozní řády, revize, doklady o shodě materiálů.

## Technické řešení PZTS

Ústředna s objektovým zařízením, se zdrojem a akumulátorem, a s linkovými moduly jsou umístěny ve vlastním rozvaděči v chráněném objektu. Ovládací klávesnice je umístěna zvenčí na dveřích rozvaděče ve výšce 150cm od podlahy. Ústředna je propojena prostřednictvím objektové stanice na PCO VAS.

Zastřežování a odstřežování je řešeno pomocí bezkontaktní čtečky karet u vstupu do objektu.

Na linkové moduly jsou připojeny jednotlivé detektory (prostorové detektory pohybu, magnetické kontakty otevření, detektory tříštění skla) plášťové a prostorové ochrany chráněných objektů a zařízení.

Systém je navržen tak, že v požadovaném rozsahu zajišťuje zabezpečení:

- plná plášťová ochrana objektu

- prostorová ochrana

Systém PZTS je provozován v těchto provozních stavech:

- stav klidu (Odstřeženo):

Všechna čidla prostorové a plášťové ochrany ve společných prostorách jsou zablokována. V nepřetržitém střežení je ochrana prvků systému PZTS včetně kabelového vedení.

- Stav střežení (Zastřeženo):

Veškeré detektory PZTS v objektu ve střežení.

- nepřetržité střežení:

Ochrana prvků systému PZTS včetně kabelového vedení je střežena za obou výše zmíněných stavů.

## Výstup poplachové informace

Optická a akustická signalizace na klávesnici systému

Akustická signalizace sirénami v objektu –

S1 - Siréna pro signalizaci příchodu a odchodu

S2 - Poplachová siréna

Přenos na PCO BVK, a.s.  a následně na PCO PČR

Hlavní trasa:	objektovým zařízením PZTS radiovou sítí CONEL

## Napájení

Systém PZTS v objektu je napájen ze samostatného okruhu z rozvaděče RM1.1 napětím 230V/50Hz. Pro odjištění je použit samostatný okruh jištěný samostatným jističem B/6A, kabelem CYKY-J3x1,5.

## Zálohování

Záložní zdroj odpovídá ČSN EN 50131-1 ed. 2 dle stupně zabezpečení. Každá část zařízení PZTS napájená ze základního zdroje musí při výpadku tohoto zdroje zůstat v časově omezeném provozu z náhradního zdroje minimálně 30 hod. v pohotovostním stavu, z toho 15 min. ve stavu poplachu je-li výpadek signalizován v místě trvalé obsluhy.

Výpočet náhradního zdroje:

| Prvek PZTS |  |  | ks | spotřeba v klidu /A/ |  | spotřeba při poplachu /A/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Systémová zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ústředna ASSET 801 |  |  | 1 | 0,100 | 0,100 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linkový modul Asset 8 |  |  | 0 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linkový a příst. modul Asset 6.20 |  |  | 0 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linkový modul Asset 1620 |  |  | 1 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstupní RELIN-4 |  |  | 2 | 0,050 | 0,100 | 0,050 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klávesnice KMU-4 |  |  | 1 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čtečka bez PIN |  |  | 1 | 0,055 | 0,055 | 0,060 | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mezisoučet |  |  |  |  | 0,605 |  | 1,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detektory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detektor tříštění skla |  |  | 2 | 0,013 | 0,026 | 0,022 | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duální prostorový detektor |  |  | 1 | 0,024 | 0,024 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siréna |  |  | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mezisoučet |  |  |  |  | 0,050 |  | 0,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Is+Ihs+Io |  |  |  |  | 0,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ip+Ihp+Iomax |  |  |  |  |  |  | 1,603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimální kapacitu náhradního zdroje vypočteme dle vztahu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KNZ = ( T - 0,25 ) x ( Is + Io + Ihs ) + 0,25 x ( Ip + Iomax + Ihp ) , kde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KNZ [Ah] | - | minimální kapacita akumulátoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T[h] | - | doba provozu na náhradní zdroj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Is[A] | - | proud odebíraný ústřednou ve stavu střežení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Io[A] | - | proud odebíraný z ústředny pro jiná zařízení / ve stavu střežení / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ihs[A] | - | proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu střežení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ip[A] | - | spotřeba ústředny ve stavu poplachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ihp[A] | - | proud odebíraný hlásícími smyčkami ve stavu poplachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iomax[A] | - | proud odebíraný z ústředny na jiné zařízení / ve stavu signalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | poplachu / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 30 hodin obdržíme minimální |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kapacitu akumulátoru : |  |  |  |  |  | 19,9 | Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po dosazení a výpočtu pro zálohování po dobu 60 hodin obdržíme minimální |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kapacitu akumulátoru : |  |  |  |  |  | 39,5 | Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jako náhradní zdroj bude použita akumulátorová baterie |  |  |  |  |  | 26,0 | Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systém tedy bude zálohován po dobu cca |  |  |  |  |  | 39,2 | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Rozvody

Vnitřní kabelové rozvody v objektech od koncentrátorů k vlastním detektorům jsou provedeny více žilovými stíněnými kabely FI-H06. Na propojení ústředny s koncentrátory a klávesnicemi datovou sběrnicí jsou použity kabely FTP Cat. 5 – data a případně 2x CYA 1.5 – napájení.

Slaboproudé rozvody jsou uloženy dle norem do PVC kabelových žlabů na omítce, popř pevných PVC trubek.

Vodiče jsou spojovány pájením a svorkovými spoji v elektroinstalačních krabicích s ochranným kontaktem.

## Požadavky na Ostatní profese

BVK, a.s. – umožnit technikům přístup do objektu, připojení na zásuvku 230V pro ruční nářadí. Poskytnutí na radiomodemu CONEL pro komunikaci s dispečinkem.

## Zkušební provoz

Po provedení výchozí revize podle ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500 a souvisejících norem a předpisů a před uvedením zařízení do trvalého provozu bude zařízení podrobeno čtrnáctidennímu zkušebnímu provozu. Během zkušebního provozu se kontroluje: provoz na síť - četnost zaznamenaných poplachů, falešných poplachů - provoz 30 hodin na záložní zdroj - kontrola akumulátorů - kontrola činnosti detektorů.

## Pravidelná kontrola a údržba

Pro spolehlivý provoz celého zabezpečovacího zařízení bude vybranou firmou zajištěna pravidelná kontrola, tj. pravidelné zkoušení prvků zabezpečovacího zařízení. Při předávání zařízení do provozu, provede dodavatel zaškolení obsluhy a předá návody na obsluhu zařízení.

Záruční i pozáruční servis zajistí vybraná firma podle smlouvy o záručním a pozáručním servisu.

Doporučená lhůta funkčních zkoušek PZTS je max. 1 rok.

## Závěrečná ustanovení

Všechny ostatní podrobnosti, které nejsou uvedeny v této technické zprávě, jsou patrné z výkresové dokumentace. Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a doplnění dokumentace.