| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Bořek Čerbák |  |
| Vypracoval | Ing. Lukáš Vostal |  |
| Kontroloval | Ing. Bořek Čerbák |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 9×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DUR+DSP,DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo | 1563420-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.1 - STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |
|  | D.1.2 - SO 02 Podzemní propojovací kolektor | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA | D.1.2.101 |  | 0 |

1	Rozsah úlohy	3

2	Popis objektu	3

2.1	Konstrukční řešení (rozměry a dimenze nosných konstrukcí)	3

2.2	Geologie a založení objektu	3

2.3	Použité materiály	4

2.3.1	Beton (Návrh betonové směsi)	4

Pohledový beton	4

2.3.2	Výztuž	5

2.3.3	Pracovní spáry	5

2.3.4	Dilatační spáry	5

2.3.5	Řízené spáry	5

2.3.6	Prvky vložené do bednění	6

2.3.7	Prostupy	6

2.3.8	Nátěry železobetonových konstrukcí	6

2.4	Poznámky k provádění	6

3	Statický výpočet	7

3.1	Maximální šířka trhliny v patě stěny	7

3.2	Zatížení	7

3.2.2	Kombinace zatížení, součinitele	8

4	Podklady, literatura a použité výpočetní programy	8

4.1	Podklady	8

4.2	Literatura	8

4.3	Použité výpočetní programy	9

5	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	9

6	Závěr	9

# Rozsah úlohy

Předmětem této části dokumentace (stavebně konstrukční řešení) je vypracování projektu nosných železobetonových konstrukcí na objekt SO 02 Podzemní spojovací kolektor.

# Popis objektu

## Konstrukční řešení (rozměry a dimenze nosných konstrukcí)

Podzemní spojovací kolektor je navržen jako dvoustupňový objekt se žlabem pro vedené potrubí obdélníkového tvaru a prostorem kolektoru pro propojení potrubí. Objekt je pod terénem, na kterém se nachází vozovka místní komunikace. Pro zesílení pojížděné stropní desky budou nad sloupy zhotoveny hlavice. Součástí stropní desky je montáží otvor, který bude uzavřen stropním panelem.

Základní rozměry železobetonových konstrukcí:

Vnější rozměr objektu				    42,60 x 11,46 m

Výška objektu					    5,56 m

Tloušťka dna					    0,35 m

Tloušťka stěn					    0,30 m

Tloušťka stropu					    0,30 m

## Geologie a založení objektu

Na danou lokalitu byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum [1].

Z daného inženýrsko-geologický průzkumu není zřejmá poloha provedených vrtů ani přesná skladba stávajících vrtů řešeného území.

Hladina podzemní vody byla průzkumným vrtem zastižena, není však možné určit výšku hladiny podzemní vody v místě řešeného objektu. Stupeň agresivity zeminy dle ČSN EN 206, tabulka 2, XA0 (neagresivní chemické prostředí). Nebyl proveden rozbor zeminy.

Směrné hodnoty základové půdy použité pro statický výpočet nebyly převzaty z [1], ale jedná se o předpokládané hodnoty. Potřebné směrné hodnoty převzaty z normy ČSN P 73 1005 a ČSN 73 1001.

lnženýrskogeologický (geotechnický) dozor po provedení výkopu protokolárně potvrdí, zda parametry zeminy odpovídají předpokladům použitým ve výpočtu v souladu s normou ČSN P 731005, čl. 6.7.

Poté budou provedeny předepsané podkladní vrstvy. V případě odlišné skutečnosti (horší základové poměry) bude nutné navrhnout opatření (štěrkopískový polštář, piloty, injektáž, změna dimenzí konstrukcí, výměna zemin v základové spáře, stabilizace zemin). Popis založení a úprava základové spáry – viz. stavební část.

Je nutné věnovat zvýšenou pozornost při založení v místech pod sloupy. Zde je předpoklad parametru zeminy třídy F5 a lepší, tuto skutečnost ověří a protokolárně potvrdí geolog po provedení výkopu. Je-li zemina v místě sloupů horší než třídy F5, je nutné pod základovou deskou v místě sloupů zhotovit základovou patku z prostého betonu. Velikost patky bude 2,0 x 2,0 x 0,35 m. Patka bude umístěna symetricky pod sloupem. Horní hrana patky bude na stejné úrovní jako hrana podkladního betonu.

## Použité materiály

### Beton (Návrh betonové směsi)

| Typ konstrukce: | Všechny části s výjimkou dílů uvedených níže |
| --- | --- |
| BETON ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 C 30/37 – XC4, XA1 (CZ, F.1) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - F5 – PB2 specifikace pohledového betonu: PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 dle TP 03 maximální průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8 nejvyšší přípustný vodní součinitel w/c=0.50 minimální množství cementu 300 kg/m3 typ cementu CEM II |  |
| Při betonáži dodržovat zásady ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670. Navržený beton vodonepropustný s pomalým náběhem pevnosti (90d). Věnovat zvýšenou pozornost ošetřování betonu. Zabránit nadměrnému povrchovému odparu desek a stěn. Odbedňování stěn nejdříve po třech dnech. Zabránit rychlému vychladnutí (povrchové ztrátě hydratačního tepla betonu). Použitý cement s nízkým vývinem hydratačního tepla (CEM II) |  |

| Typ konstrukce: | Deska D5, K1, P1 |
| --- | --- |
| BETON ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 C 30/37 – XC4, XF1, XA1 (CZ, F.1) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - F5 – PB2 specifikace pohledového betonu: PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 dle TP 03 maximální průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8 kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností nejvyšší přípustný vodní součinitel w/c=0.50 minimální množství cementu 300 kg/m3 typ cementu CEM II |  |
| Při betonáži dodržovat zásady ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670. Navržený beton vodonepropustný s pomalým náběhem pevnosti (90d). Věnovat zvýšenou pozornost ošetřování betonu. Zabránit nadměrnému povrchovému odparu desek a stěn. Odbedňování stěn nejdříve po třech dnech. Zabránit rychlému vychladnutí (povrchové ztrátě hydratačního tepla betonu). Použitý cement s nízkým vývinem hydratačního tepla (CEM II) |  |

Pohledový beton

Specifikace úpravy pohledových betonových ploch viz. stavební část.

Na objektu budou viditelné betonové plochy (vnitřní plochy kolektoru) provedeny v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1.

Specifikováno dle TP3 – Technická pravidla ČBS 03 (2018) -  Pohledový beton.

K deﬁnování a včasnému vzájemnému vyjasnění toho, jaký je očekávaný výsledek zamýšlené podoby

pohledového betonu si účastníci výstavby dohodnou referenční plochu dle TP 03 ČBS, kap. 2..

### Výztuž

Výztuž navržena z oceli  B 500 B. Krytí výztuže na všech částech konstrukce 40 mm (pokud není na výkresech výztuže uvedeno jinak). Výztuž v místech prostupů rozhrnout, popř. upálit. Upálenou výztuž nahradit příložkami stejného profilu. Distanční prvky (bodová tělíska, liniové podpory, …) z vláknobetonu. ne plastové. Plastové distanční prvky lze použít na površích částí konstrukcí při vyloučení styku s vodou.

### Pracovní spáry

Veškeré pracovní spáry pod provozní hladinou provedeny vodotěsně (viz výkres tvaru). Vodotěsnost pracovní spáry zajistit pomocí těsnících prvků. Typ těsnících prvků možno volit dle zvyklosti dodavatele (těsnící bobtnající pásky (např. PCI Pecitape 610), těsnící bitumenové plechy (např. firma Illichman), pásy s vloženým bobtnavým páskem (např. Leschuplast KAB 150), pryžové pásy, injektážní hadičky, …).

Při provádění dbát na správné propojení jednotlivých typů těsnění.

Těsnící prvky musí být osazeny a napojovány v souladu s montážními předpisy (technický list) výrobce. Těsnící prvky musí splňovat požadavky na nepropustnost pracovní spáry, kterou garantuje dodavatel po celou dobu životnosti konstrukce.

Úprava pracovní spáry před betonáží:

-	odstranění cementového šlemu ze spáry (alespoň proudem vody 24 hod od betonáže, lépe 	oprýskáním nebo zdrsněním těsně před další betonáží)

-	odstranění volného nebo nedostatečného zhutněného betonu ze spáry

-	očištění těsnícího pásu (plechu)

-	důkladné vysátí nečistot ze spáry

-	řádné zvlhčení před betonáží (24 hod před betonáží), ve spáře nesmí zůstat voda!

### Dilatační spáry

Objekt je oddělen dilatační spárou od stávajících objektů. Do dilatační spáry vložit polystyren tl. 20 mm a zapravit trvale pružným tmelem (podrobně viz. specifikace ve stavební části).

### Řízené spáry

Detaily řešení řízených spár viz. výkres tvaru.

Stěny - použit křížový bitumenový těsnící plech ASS 150.

Těsnící prvky řízených spár musí být osazeny v souladu s montážními předpisy (technický list) výrobce.

Prostor po vyjmutí lichoběžníkové trapézové lišty vyplnit sanační maltou (Zdrstnit a očistit povrch, natřít spojovacím můstekem PCI Nanocret AP pro zvýšení přídržnosti, následně do čerstvého můstku nanést reprofilační maltu PCI Nanocret R4 SM, hladítkem zarovnat a zahladit).

Příprava podkladu pro sanační maltu dle technického listu výrobce.

### Prvky vložené do bednění

Před betonáží vložit do bednění prvky dle výkresu tvaru.

Do stropní desky vložit kotevní lišty podpěr potrubí (viz výkres tvaru - katalog HALFEN).

### Prostupy

Přesná poloha bedněných prostupů viz výkres tvaru. Ostatní prostupy, jež nejsou ve výkresu tvaru budou provedeny jako vrtané. Přesná poloha a způsob těsnění prostupů viz stavební část. Provedení prostupů musí být přesné hladké ve vyznačených průměrech.

### Nátěry železobetonových konstrukcí

Vnější zasypané povrchy železobetonových konstrukcí opatřit 2x bitumenovým ochranným a penetračním nátěrem proti vlhkosti - PCI Pecimor F, spotřeba 2x 0,25l/m2.

Nátěr splňuje požadavky normy DIN 4030-1 k ochraně staveb proti agresivní vodě vůči betonu.

## Poznámky k provádění

Betonáž dna provést v jednom pracovním záběru. Vzhledem k velikosti konstrukce budou ve stěnách osazeny křížové bitumenové těsnící plechy ASS (firma Ing. Jiří Kotača – Želex) pro vytvoření řízených spár. Možnost betonáže v jednom pracovním záběru. V případě více pracovních záběrů pracovní spáru provést v místě řízené spáry.

# Statický výpočet

Statický výpočet zpracován v předchozím stupni projektové dokumentace.

Konstrukce dimenzována na níže uvedené zatížení a jejich kombinace. Konstrukce dimenzována na MSU+MSP pro šířku trhliny viz níže. Výpočet proveden programem SCIA Engineer. Nutné plochy výztuže nenahrazují konstrukční výztuž.

## Maximální šířka trhliny v patě stěny

Maximální šířka trhlin dle ČSN EN 1992-3 (7.3.1) (111)

hD (výška provozní hladiny v nádrži) = 1,8 m

h (tloušťka stěny nádrže) = 0,35 m

wk1 = 0,20 mm

## Zatížení

#### Vlastní tíha nosných konstrukcí

Tíha nosných konstrukcí generována automaticky výpočtem. Zpravidla zatěžovací stav ZS1.

#### Stálá zatížení

| Popis zatížení | Charakteristické Hodnoty | Použití v projektu |
| --- | --- | --- |
| Spádové betony (tl. 83 mm až 500 mm) 0,10*25=2,50 až 1,50*25=37,50 | 2,10 – 12,50 kN/m2 | Příloha 01: ZS2 |
| Skladba vozovky nad kolektorem (tl. 350 mm – 700 mm) 0,12*25 | 8,75 – 17,50 kN/m2 | Příloha 01: ZS2 |

#### Proměnná zatížení

| Popis zatížení | Charakteristické Hodnoty | Použití v projektu |
| --- | --- | --- |
| Zemní tlaky: (Skladba vozovky nad kolektorem: tl. 350 mm – 700 mm) Svislé zatížení, násyp nad stropem: =25*h=25*0,35(0,70)=8,75(12,5)kN/m2 Boční tlaky q=20*h*0,6= 20*0,7(6,26)*0,6 + 5 = 13,4 (80,12) kN/m2 | 8,75 – 12,50 kN/m2 13,40 - 80,12 kN/m2 | Příloha 01: ZS3 |
| Náplně nádrží: hladina nad dnem 1800 mm 1,80 *10=18,00 kN/m2 | 18,00 kN/m2 | Příloha 01: ZS11 |
| Provozní zatížení: Údržba, provozní zatížení | 5,00 kN/m2 | Příloha 01: ZS10 |
| Zatížení dopravou dle ČSN EN 1991-2: (pro tl. vozovky 300 mm) Nápravová síla TS: aQi * Qi = 0,8 * 300 = 240 kN roznesena na plochu 0,7 x 0,7 m : q = 0,5 * 240 / (0,7 * 0,7) = 245,00 kN/m2 Rovnoměrné zatížení UDL: qik = 9 kN/m2 Jedna náprava: aQi * Qi = 0,8 * 400 = 320 kN roznesena na plochu 0,7 x 0,94 m : q = 0,5 * 320 / (0,7 * 0,94) = 243,00 kN/m2 | 245,00 kN/m2 9,00 kN/m2 243,00 kN/m2 | Příloha 01: ZS4 – ZS8 |
| Potrubí: Podpěry potrubí zavěšené na stropní desku: F = 2 x 50 kN na jednu podpěru | 50,00 kN/m2 | Příloha 01: ZS9 |

### Kombinace zatížení, součinitele

Kombinace zatěžovacích stavů vyhodnoceny výpočtovým SW automaticky přidělením příslušného součinitele zatížení dle zvolené výpočtové normy.

Kombinace zatěžovacích stavů, skupin zatížení a skupin výsledků v protokolu výpočtu.

# Podklady, literatura a použité výpočetní programy

## Podklady

| [1] | BRNO, VJD Palackého vrch – Zhodnocení geologických poměrů |  |
| --- | --- | --- |
| Zpracovatel průzkumu |  | Neznámý |

## Literatura

| Označení | Název normy (předpisů) | Datum vydání |
| --- | --- | --- |
| ČSN EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 | Eurokód 1 až 9 | Platné k datu vydání projektu |
| ČSN 72 1006 | Kontrola zhutnění zemin a sypanin | Červen 2015 |
| ČSN EN 12620+A1 | Kamenivo do betonu | Listopad 2008 |
| ČSN EN 197-1 ed. 2 | Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití | Duben 2012 |
| ČSN 73 0037 | Zemní tlak na stavební konstrukce | Listopad 1990 |
| ČSN 73 0037 | Oprava : Opr.1 | Květen 1998 |
| ČSN 73 0037 | Změna : Z1 | Červenec 2010 |
| ČSN P 73 1005 | Inženýrskogeologický průzkum | Listopad 2016 |
| ČSN 731201 | Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb | Říjen 2010 |
| ČSN 731208 | Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů | Září 2010 |
| ČSN EN 13670 | Provádění betonových konstrukcí | Červen 2010 |
| ČSN EN 13670 | Oprava : Opr.1 | Červenec 2011 |
| ČSN EN 206+A2 | Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda | Říjen 2021 |
| ČSN P 73 2404 | Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace | Prosinec 2021 |
| ČSN P 73 2404 | Změna : Z1 | Září 2018 |
| TP 04 | Směrnice pro vodonepropustné betonové konstrukce | 2015 |
| TP 1.9.8 | REVIZNÍ PROTOKOL PRO OVĚŘENÍ DOSTATEČNOSTI GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU (GP) | 1. vydání 2017 |

## Použité výpočetní programy

| Název programu | Verze | Dodavatel | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| SCIA Engineer | 21.1.1028 | SCIA CZ, s.r.o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno | https://www.scia.net/cs Podpora: +420 530 501 580, support@scia.net |
| FIN EC | 2022 | FINE spol. s r.o. Závěrka 12 169 00 Praha 6 | https://www.fine.cz/vypocty-statiky/ |

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné zákony, vyhlášky, předpisy a normy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Dále je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a návody použití aplikovaných materiálů na staveništi.

# Závěr

Dimenze nosných železobetonových konstrukcí jsou navrženy v dimenzích odpovídajících charakteru stavby tak, že zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek:

zřícení stavby nebo její části

větší stupeň nepřípustného přetvoření

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

žádné jiné poškození kdy je rozsah neúměrný původní příčině

lnženýrskogeologický (geotechnický) dozor po provedení výkopu převezme základovou spáru a protokolárně potvrdí, zda parametry zeminy základové spáry odpovídají předpokladům projektu v souladu s normou ČSN P 731005, čl. 6.7. Projektant si vyhrazuje právo změny projektu v případě nepříznivých geologických poměrů odlišných od předpokladů použitých ve výpočtu konstrukce.

Případné změny projektu (použití jiných materiálů, jiné technické řešení) konzultovat s projektantem.

V Brně	 01/2022

Vypracoval: Ing. Lukáš Vostal

Kontroloval: Ing. Bořek Čerbák