| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Jaroslav Jarolím |  |
| Vypracoval | Daniela Adlerová |  |
| Kontroloval | Ing. Jaroslav Jarolím |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 9×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DUR+DSP,DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo | 1563420-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.1 - STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |
|  | D.1.2 - SO 02 Podzemní propojovací kolektor | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.2.1 |  | 0 |

1	Úvod	3

2	Architektonické, dispoziční a funkční řešení	3

3	Návaznost na technologickou část	3

4	Konstrukční řešení	3

4.1	Příprava staveniště	4

4.2	Bourací práce	4

4.3	Zemní práce	4

4.4	Základy	5

4.5	Betonové konstrukce	6

4.6	Podlahy	6

4.7	Izolace	7

4.7.1	Hydroizolace	7

4.8	Dilatace	7

4.9	Prostupy stavebními konstrukcemi	7

4.10	Řemeslné výrobky	8

4.10.1	Zámečnické výrobky	8

4.11	Povrchové úpravy	9

4.12	Úpravy kolem objektu	9

5	OBECNÉ POŽADAVKY	9

# Úvod

V rámci této části projektové dokumentace je řešen stavební objekt SO 02 Podzemní propojovací kolektor.

# Architektonické, dispoziční a funkční řešení

Předmětem stavební části dokumentace je novostavba podzemního propojovacího kolektoru situovaného mezi stávajícím objektem provozní budovy vodojemu 2x 17 500 m3 (SO 01) a objektem akumulačních nádrží tohoto vodojemu. Vodojem se nachází v katastrálním území města Brna, část Žabovřesky, v oploceném areálu na Palackého vrchu v ulici U vodárny 25. Stávající objekt pochází z počátku 70. let 20. století.

Podzemní propojovací kolektor bude sloužit pro možnost obsluhy technologických potrubí spojujících akumulační nádrže se stávajícím potrubím v podzemním armaturním prostoru provozní budovy.

Jedná se o podzemní monolitický železobetonový objekt s jedním podzemním podlažím půdorysného tvaru písmene Y. Maximální vnější rozměry železobetonové konstrukce stěn jsou cca 11,50 m x 42,60 m. Středová osa objektu kolektoru je shodná se středovou podélnou osou provozní budovy a akumulací. Vstup do kolektoru bude nově vybouranými průchody z podzemního podlaží armaturního prostoru provozní budovy. Pro montážní účely při osazování technologického potrubí bude ve stropní desce kolektoru proveden obdélníkový otvor, který bude po ukončení prací zaklopen na míru zhotoveným betonovým stropním panelem. Celá stropní konstrukce bude poté překryta hydroizolační PVC fólií s ochrannou vrstvou betonové mazaniny a dále konstrukcí areálové komunikace. Veškeré komunikace a nové chodníky jsou řešeny v samostatné části SO 06 Komunikace a zpevněné plochy. Součástí kolektoru je odpadní šachta umístěná v severovýchodní části v místě stávající vybourané šachty. Do odpadní šachty budou svedena potrubí přelivu obou akumulací a dále dešťové odpady ze střech provozní budovy a z liniové vpusti komunikace nad kolektorem. Ve výtokové části šachty bude osazeno betonové potrubí, které bude napojeno na stávající odpadní betonové potrubí. Odpadní šachta bude samostatně přístupná přes poklop v komunikaci po žebříku.

Osvětlení bude umělé osvětlovacími elektrickými tělesy.

Samostatné větrání ani vytápění není řešeno, objekt je propojen neuzavíratelnými otvory s podzemním podlažím armaturní komory provozního objektu.

Stavební práce budou probíhat za částečného provozu. Je proto potřeba na to brát ohled a jednotlivé fáze provádět obezřetně a dle stanoveného harmonogramu prací-viz příloha B projektové dokumentace.

Součástí tohoto stavebního objektu bude i rušení stávajících odtokových šachet vodojemu Š1 a Š2, které bude předcházet výstavbě nového kolektoru.

# Návaznost na technologickou část

V rámci technologické dodávky bude do objektu nově osazeno technologické a trubní vystrojení navazující na vystrojení armaturního prostoru v provozní budově a na vystrojení objektu akumulací. Toto vystrojení je blíže popsáno v samostatné části tohoto projektu – viz PS 01.

V rámci tohoto stavebního objektu budou pro navazující technologická zařízení realizovány prostupy pro potrubí, které budou uzpůsobeny konkrétnímu dodanému technologickému a potrubnímu vystrojení. Dle potřeby konkrétního dodaného technologického zařízení budou v případě potřeby drobně uzpůsobeny stavební konstrukce objektu a jejich rozměry.

Veškeré stavební práce budou probíhat za částečného provozu-nutno provádět dle předem stanoveného harmonogramu prací tak, aby nebyl ohrožen chod vodojemu!

# Konstrukční řešení

Jednotlivé stavební konstrukce jsou tvarově zakresleny ve výkresové dokumentaci.

## Příprava staveniště

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí na staveništi za účasti jejich správců. Zahájení zemních prací je nutno ohlásit správcům jednotlivých sítí a v případě jejich požadavku je nutné umožnit jejich zástupcům provádět dozor na staveništi. Sítě, které budou v kolizi s prováděním stavby, musí být dle potřeby předem přeloženy.

Výkop bude proveden ve zpevněné ploše stávající komunikace.

## Bourací práce

Bourací práce jsou zakresleny do výkresu bouracích prací, příloha D1.2.8. Rušené objekty – šachty. Zakreslení stávajícího stavu objektů bylo převzato z neúplné původní dokumentace. Skutečné rozměry se mohou od této dokumentace lišit. Proto je nutné před prováděním stavebních prací ověřit dle potřeby skutečné rozměry přímo na stavbě.

Bude provedeno kompletní vybourání stávajících odtokových šachet Š1 a Š2 vodojemu 2x 17 500 m3.  Bourací práce je nutno provádět postupně dle stanoveného harmonogramu prací – veškeré stavební práce budou probíhat za částečného provozu vodojemu 2x 17 500 m3.

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

V rámci bouracích prací dle potřeby vybudovat lešení a zabezpečovací konstrukce potřebné pro bezpečné provádění demolic – nutno zohlednit v rámci ceny bouracích prací.

Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací.

Vybouraný materiál třídit a následně ekologicky zlikvidovat v souladu s platnou legislativou - podle možností recyklovat anebo ukládat na řádné skládky k tomu určené. Součástí bouracích prací je i odvoz a uložení materiálu včetně poplatku za uložení. Uložení na skládku je nutno protokolárně doložit.

Před zahájením bouracích a demontážních prací musí zhotovitel předem dohodnout s provozovatelem, které kovové prvky z bouraného objektu bude chtít dále využít pro vlastní potřebu. Tyto pak přehledně roztřídit a uložit na provozovatelem určeném místě v areálu. Provozovatel podle svého uvážení rozhodne o jejich dalším využití nebo likvidaci ve sběrně kovového odpadu. Ostatní ocelové konstrukce, které nebude provozovatel dále chtít využít, odvézt do sběrny kovového odpadu.

Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci odpadů. Odpady musí být likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisů.

Při bouracích pracích postupovat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

## Zemní práce

Pro nový kolektor bude proveden výkop mezi provozní budovou a objektem akumulací.

Po celou dobu výstavby je nutné chránit stávající sousední objekty proti poškození.

V místě nedostatečné hloubky stávajících základových pasů provozní budovy je nutné tyto konstrukce nejdříve postupně podbetonovat až do úrovně dna přilehlého výkopu.

Z důvodu provádění stavebních prací za provozu budou výkopové práce probíhat ve dvou etapách. Při provádění výkopu nesmí být ohroženo a poškozeno stávající podzemní potrubí, které bude zůstávat po dobu 1. etapy funkční a obdobně pak při provádění druhé etapy výkopu nesmí být ohroženy a poškozeny nově vybudované konstrukce a potrubí provedené ve výkopu z 1. etapy.

Stěny výkopu jsou navrženy převážně pažené. Pažení bude provedeno dle návrhu prováděcí firmy. Nutno zohlednit polohu, stav a konstrukci stávajících objektů. Dno stavební jámy bude provedeno ve dvou, respektive třech výškových úrovních. Dále bude ještě provedeno zahloubení pro čerpací jímku a drenáže. Změna výškových úrovní dna bude vyrovnána pomocí pažení. Pouze pro první etapu výkopu bude pro odkrytí stávajícího podzemního potrubí proveden poměrně mělký svahovaný výkop se sklonem 1:1.

Na základě předchozích geologických průzkumů (viz příloha „B“) se předpokládá, že zemní práce budou prováděny v zeminách zatříděných dle třídy těžitělnosti (ČSN 73 3050) – tř. 3: 65%, tř. 4: 30%, tř. 5: 5%. Těžba bude prováděna selektivně a vhodný materiál do zásypů bude uložen na meziskládce.

Ustálená hladina podzemní vody nebyla zachycena.

Niveletu výkopu je třeba chránit před mechanickým porušením (finální vrstvu odtěžit až těsně před dalšími pracemi - použít lžíci bagru s rovným břitem) a před klimatickými vlivy. Niveleta by neměla být odkryta v zimním období. Požaduje se protokolární převzetí základové spáry autorizovaným geologem před položením štěrkového polštáře.

Odvodnění stavební jámy se předpokládá povrchové. Po vyhloubení stavební jámy do požadované úrovně se po obvodě dna výkopové jámy vybuduje drenáž z flexibilního PVC drenážního potrubí ø160 mm osazeného v ručně hloubené rýze a obsypaného štěrkopískem chráněným obalem z filtrační polypropylenové technické textilie. Drenážní potrubí se vyspáduje do čerpací jímky vystrojené betonovými skružemi DN 800 mm, které budou při zasypávání demontovány. Voda z jímky bude odčerpávána cyklicky dle potřeby, i v případě výpadku elektrického proudu / cyklické čerpání vody musí být zajištěno nepřetržitě i v případě výpadku elektrického proudu.

Dno základové spáry bude chráněno hutněným štěrkopískovým polštářem celkové mocnosti min. 300 mm. Nesmí dojít k nakypření, rozbřednutí ani namrznutí rostlé zeminy v podloží pod objektem. Jestliže nebude splněn tento požadavek, musí se narušené podloží vytěžit a nahradit je hutněným štěrkopískovým polštářem větší mocnosti. Štěrkový polštář je nutno rozprostřít na dno neprodleně po vyhloubení jámy, po ručním začištění dna a vybudování odvodňovací drenáže.

Polštář bude kladen po samostatně hutněných vrstvách. Spodní vrstvy po 200 mm z říčního nebo drceného štěrkopísku frakce max. do 63 mm.  Není vhodné používat stejnozrnný materiál (zavázání úlomků mezi sebou). Finální vrstva pod podkladním betonem bude zhotovena ze 100 mm štěrkodrti 0/8/16 mm se zahutněním do spodních vrstev. Štěrkové vrstvy je možné realizovat až po přejímce základové spáry objektu geologem. Před uložením finální vrstvy provést kontrolu zhutnění.

Kontrolu zhutnění (kontrolní statické zatěžovací zkoušky) provést ve smyslu výše uvedených norem nebo jinou odpovídající metodou. Hodnota poměru modulů přetvárnosti z druhého a prvního cyklu musí vyhovovat podmínce Edef2/Edef1 ≤ 2,5. Výsledná hodnota Edef2 musí být minimálně 30 MPa.

V průběhu výstavby je nutno zajistit stavební jámu proti vnikání povrchových vod pomocí vyspádovaného sběrného žlábku eventuálně hrázek na terénu kolem stavební jámy. Zachycené povrchové vody odvést mimo staveniště.

Případný vjezd do stavební jámy vyřeší zhotovitel v závislosti na použité mechanizaci a způsobu provádění.

Zhotovitel zajistí odborný hydro-geologický dozor při převzetí základové spáry autorizovaným geologem. Dále zhotovitel zajistí pravidelné stavebně geologické sledování stavby. Pravidelně je třeba kontrolovat především stav stávajících sousedních objektů, činnost odvodňovacího systému a stav pažení. Zvýšenou péči kontrole je třeba věnovat při zvýšených přítocích do stavební jámy.

Lokální zvýšené výrony podzemní vody, trhliny, rozbředlé polohy atp. je nutno neprodleně konzultovat se stavebně geologickým dozorem, respektive provést drobná sanační opatření.

Nevhodný vytěžený materiál bude odvezen na skládku a doveze se vhodný zásypový materiál. Veškeré zásypy musejí být prováděny z vhodných materiálů a musejí být řádně hutněny. Hutnění bude prováděno po vrstvách v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými normami, zejména s normami ČSN 73 6133 "navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a ČSN 72 1006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin".

Kolem objektu bude proveden hutněný zásyp vhodnou zeminou.

## Základy

Celý objekt bude vybudován jako jeden monolitický dilatační celek. Od stávající provozní budovy a objektu akumulací bude oddělen dilatací tl. 20 mm z extrudovaného polystyrenu.

Založení objektu bude provedeno na vrstvě podkladního betonu C12/15 tl. 100 mm, který se vybetonuje na hutněném štěrkovém polštáři – viz kapitola zemní práce.

Základová deska objektu bude provedena ve dvou výškových úrovních. Tvar a návaznost konstrukcí jsou patrné ze stavebních výkresů a vychází z funkčního řešení objektu.

Mezi podkladním betonem a betonovou deskou dna bude vložena 2x asfaltová lepenka typu „A“, která bude sloužit jako kluzná vrstva pro eliminaci smršťovacích trhlin.

Beton všech konstrukcí musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206+A2.

## Betonové konstrukce

Beton všech konstrukcí musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206+A2.

Tvar betonových konstrukcí je patrný ze stavebních výkresů. Z důvodu provádění stavebních prací za provozu budou betonové konstrukce provedeny ve dvou fázích - to znamená, že budou rozděleny osově na poloviny, které se budou provádět postupně.

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou detailně specifikovány ve výkresové dokumentaci.

Objekt bude zhotoven z monolitického vodostavebního železobetonu. Bude použita betonová směs C30/37-XC4,XA1 a C30/37-XC4, XF1, XA1 (stropní deska a komínek šachty) a betonářská výztuž dle statického návrhu.

Všechny nádrže, jímky a komory musí být ve výsledku vodotěsné – všechny pracovní a dilatační spáry jakož i prostupy (pod úrovní hladiny nebo pod úrovní přilehlého terénu) musí být provedeny jako vodotěsné. Před zasypáním objektu se provede zkouška vodotěsnosti dle platných ČSN. Po provedení zkoušky vodotěsnosti bude voda vyčerpána.

Veškeré, po zasypání viditelné, betonové povrchy, které nebudou dále zakryté jinou konstrukcí (jako krycí konstrukce se neuvažují nátěry), provést v kvalitě pohledových betonů. Výsledný povrch betonové konstrukce musí být celistvý a hladký bez kaveren, štěrkových hnízd, trhlin a záteků mezi bednící dílce. Struktura i barevnost celého povrchu musí být jednotná. Pohledový beton je požadován v kvalitě PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 dle TP 03 (2018) „Pohledový beton“ vydaný ČBS.

Po zasypání viditelné hrany betonových konstrukcí budou při betonáži zkoseny pod úhlem 45°.

Při betonování osadit výrobky určené pro zabudování při betonáži - prostupové tvarovky, potrubí, rámy poklopů, apod. Ve výtokové části šachty bude při betonáži osazeno betonové potrubí DN 1200, které bude napojeno na stávající odpadní potrubí. Délka spojovacího potrubí cca 1 m, nutno upravit na místě. Ve stěně mezi kanálem a šachtou bude u dna osazeno odpadní potrubí DN 150 pro odtok případné vody z kanálu. V šachtě bude zakončeno žabí klapkou a vyústěno do vytvarovaného odtoku ve spádové betonové mazanině  na dně šachty.

Na dně kanálu a šachty bude v souladu s výkresovou dokumentací proveden spádový beton z betonové směsi C30/37-XC4,XA1 vyztužené sítí. Ve styku podlaha-stěna budou vytvořeny fabiony pro lepší čištění.

Prostupy pro potrubí, chráničky a kabely budou v konstrukcích vynechány nebo dodatečně vrtané. Veškeré prostupy, pokud v legendě není uvedeno jinak, budou vodotěsné.

Vnější povrch železobetonových konstrukcí ve styku se zeminou bude opatřen bitumenovým ochranným a penetračním nátěrem s odolností proti vodě agresivní vůči betonu.

## Podlahy

Detailní skladby podlah jsou uvedeny na výkresech.

Veškeré podlahy budou betonové – viz kapitola „Betonové konstrukce“. Podlaha kolektoru bude opatřena ochranným pochozím hydroizolačním nátěrem – viz kapitola „povrchové úpravy“.

## Izolace

### Hydroizolace

Součástí každé hydroizolace je i provedení veškerých potřebných podkladních a ochranných krycích vrstev v souladu s typem a polohou použité hydroizolace a platnými ČSN. Pokud tyto podkladní a ochranné vrstvy nejsou samostatně uvedeny ve výkazu výměr, je nutné jejich cenu zahrnout do ceny vlastní hydroizolační vrstvy. Do doby zhotovení finální krycí vrstvy hydroizolace je nutné chránit hydroizolační vrstvy před poškozením provizorním překrytím.

V místě průchodu potrubních nebo kabelových rozvodů přes hydroizolační vrstvu je nutné zajistit vodotěsné napojení hydroizolační vrstvy na procházející rozvody.

Vodotěsnost podzemní železobetonové konstrukce musí být zajištěna vlastní železobetonovou konstrukcí – viz kapitola „Betonové konstrukce“.

Vnější povrch železobetonových konstrukcí ve styku se zeminou bude opatřen 2x izolačním bitumenovým ochranným a penetračním nátěrem s odolností proti vodě agresivní vůči betonu dle normy DIN 4030-1.

Stropní deska kolektoru bude pod komunikací izolována proti stékající vodě PVC fóliovou hydroizolací, která bude z obou stran chráněna geotextilií a bude vytažena až na přilehlé svislé základové betonové konstrukce navazujícího objektu provozní budovy. Na ní bude provedena ochranná betonová mazanina z betonu C20/25 o tloušťce 50 mm. Stropní konstrukce bude kryta tělesem komunikace. Izolace budou přesahovat stropní desku o 500 mm (přechod stropní deska stěna). Pod úrovní terénu chránit svislou hydroizolaci silnou netkanou geotextílií (plošná hmotnost 500g/m2, případně přiloženou nopovou fólií. Zásyp bude proveden jemnozrnnou zeminou bez ostrohranných příměsí. Zeminu ukládat a hutnit ručně pomocí drobných mechanizmů tak, aby nedošlo k porušení tepelné izolace ani její ochranné vrstvy.

## Dilatace

Dilatace mezi objekty bude provedena deskami z extrudovaného polystyrénu tloušťky 20 mm.

Dilataci mezi objekty ve vnitřní části (otvory pro průchody mezi SO 01 Provozní budovou a SO 02 Podzemním kolektorem překrýt typovými dilatačními stěnovými a stropními a podlahovými profily. Ve styku se zeminou zatěsnit dilatační spáru těsnícím provazcem z pěnového polyethylenu a PU tmelem.

## Prostupy stavebními konstrukcemi

Prostupy stavebními konstrukcemi budou provedeny v souladu s potřebami konkrétního technologického a potrubního vybavení dodaného zhotovitelem. Profily prostupů pro potrubní a kabelové rozvody budou odvozené od typu a materiálu procházejících rozvodů a způsobu těsnění prostupu.

Prostupy přes železobetonovou stěnu, které budou řešeny jako vrtané nebo dodatečně vybourané, budou na vnitřním povrchu opatřeny nátěrem na ochranu obnažené výztuže. Veškeré prostupy potrubí přes železobetonové konstrukce, pokud nebude pro konkrétní prostup uvedeno jinak, budou těsněné.

Veškeré prostupy potrubí a kabelů stavební konstrukce pod úrovní terénu, pokud nebude pro konkrétní prostup uvedeno jinak, budou těsněné. Způsob těsnění je nutné volit s ohledem na materiál a profil potrubí, polohu potrubí vůči stavební konstrukci a způsobu montáže tak, aby zajistil trvalou vodotěsnost prostupu. U prostupů procházejících přes povlakovou hydroizolaci je nutné zajistit vodotěsné napojení této povlakové hydroizolace na prostupující potrubí nebo průchodku, ve které bude potrubí vodotěsně osazeno.

Prostupy pro potrubí a kabely procházející přes požárně dělící konstrukce musí být požárně utěsněny v souladu s příslušnými normami a právními předpisy.

Těsnění prostupů pro potrubní a technologické vybavení je nutné koordinovat s osazováním jednotlivých potrubí. Polohu a velikost potrubních prostupů je nutné předem odsouhlasit s dodavatelem technologie a případně upravit.

Vrtání drobných prostupů pro kabely přes železobetonové konstrukce i jejich utěsnění, je nutno zohlednit v rámci vlastních elektroinstalačních rozvodů včetně jejich utěsnění.

Větší prostupy železobetonovými konstrukcemi stavby, které spadají do dodávky stavební části, jsou vypsány v samostatné příloze včetně návrhu jejich utěsnění.

## Řemeslné výrobky

Před zahájením výroby řemeslných výrobků je nutno ověřit jejich rozměry přímo na stavbě a dle potřeby zpracovat podrobnou dílenskou dokumentaci.

Výrobky budou dodány včetně všech potřebných spojovacích a kotevních prvků, tmelů, lepidel, zapravovacích hmot, povrchových úprav a podobně.

Předpokládá se, že žebřík a zásuvná madla budou z nerezové oceli, podlahové rošty z kompozitních materiálů, poklop litinový, veškeré spojovací a kotvící prvky z nerezové oceli. Poklop v komunikaci bude zátěžové třídy D400, uzamykatelný.

### Zámečnické výrobky

Pokud v popisu jednotlivých položek není uvedeno jinak, platí následující obecná ustanovení.

Pro výrobky z nerezové oceli bude použita nerezová austenitická ocel X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404) dle EN 10088-1, v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Pro spojování a kotvení kompozitových a nerezových konstrukcí budou použity nerezové spojovací a kotvící prvky. Pro spojování a kotvení konstrukcí z žárově pozinkované ocel budou použity spojovací a kotvící prvky z pozinkované oceli.

Ocelové pozinkované konstrukce budou před montáží pozinkovány a na stavbě budou smontovány pomocí šroubových spojů – po pozinkování je zakázáno konstrukce svařovat.

V případě přímého styku nerezového prvku s pozinkovaným prvkem, je nutno zajistit jejich vzájemné oddělení vložením elektricky nevodivé dělící vložky.

Podlahové rošty ze sklolaminátových kompozitů budou dodány s horním povrchem v protiskluzné úpravě – horní povrch opatřen zalaminovaným vsypem z křemičitého písku.

Poklopy a podlahové rošty budou dodány včetně osazovacích rámů. Osazovací rámy roštů ze sklolaminátového kompozitu budou zhotoveny rovněž ze sklolaminátového kompozitu, eventuálně z nerezové oceli. V závislosti na velikosti a požadované únosnosti budou obvodové osazovací rámy doplněny potřebným množstvím vnitřních podpěrných nosníků – pokud není počet a umístění nosníků specifikováno v projektu, určí zhotovitel.

Kryty otevíravých poklopů budou spojené s rámem pomocí pantů a budou vybavené zařízením pro zafixování poklopu v otevřené poloze. Každý díl krytu poklopu bude vybaven příslušným počtem madel umožňujících bezpečnou manipulaci s krytem poklopu.

Zakrytí z podlahových roštů může být děleno na jednotlivé díly, ale všechny okraje každého dílu musí být podepřené nebo propojené tak, aby nedocházelo k rozdílným průhybům těchto hran při zatížení pouze jednoho dílu zakrytí. Veškeré díly podlahových roštů musí být zajištěna v osazovacím rámu proti posunu a to i tehdy, bude-li některý díl krytu otevřen nebo vyjmut z rámu.

Jestliže není v popisu položky uvedeno jinak, nebo není z důvodu montáže technologie vyžadováno jinak, bude nosnost nepojízdných lávek, schodišť, plošin, roštů a poklopů minimálně 3,5 kN/m2. Jejich maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí.

Zábradlí na hraně volného prostoru bude vždy opatřeno zarážkou u podlahy, umožňující odtok vody z podlahy. Výška horní hrany madla zábradlí nad přilehlou pochozí plochou bude minimálně 1,1 m. Zábradlí musí splňovat všechny požadavky platných norem a bezpečnostních předpisů, především ČSN 743305.

Pro výrobu zábradlí z nerezové oceli použít následující prvky: madla a sloupky zábradlí zhotovit z trubek 48,3x3,2 mm, výplň zhotovit z trubek 35,0x1,5 mm, zarážku u podlahy zhotovit z plechu P4 šířky min 130 mm a u horního okraje vyztužit podélným ohybem a dolní okraj vyvýšit 20 mm nad podlahu, kotevní plotny zábradlí zhotovit z plechu P16 o velikosti min. 150x150 mm.

Výšky žebříků uváděné ve výpisech zámečnických výrobků znamenají rozdíl výšek podlah nástupní a výstupní úrovně. Příčle žebříků budou provedeny s protiskluznou úpravou. Žebříky musí vyhovovat ČSN 750748.

Pro výrobu žebříků a výstupních madel z nerezové oceli použít následující prvky: štěříny, výstupní madla a kotevní pracny zhotovit z trubek 48,3x3,2 mm, bezpečnostní příčle žebříků průřezu ∏ š.50 x v.35 mm budou lisované z plechu P2 a budou provedeny jako protiskluzné, kotevní plotny žebříků a madel zhotovit z plechu P8 o velikosti min. 180x90 mm.

Kovové části výrobků pro utěsňování trubních a kabelových prostupů budou zhotoveny z nerezové oceli.

Zámečnické výrobky jsou specifikovány v samostatné příloze „Výpis řemeslných výrobků“. Na základě této přílohy, výkresové dokumentace a zaměření na stavbě zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky potřebnou dílenskou dokumentaci.

## Povrchové úpravy

Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny investorem a správcem stavby na základě předložených vzorků, popřípadě na základě v předstihu zhotovených referenčních ploch velikosti minimálně 1x1 m – nutno zohlednit v nabídkové ceně jednotlivých povrchových úprav.

Součástí každé povrchové úpravy je i příprava podkladu (očištění, otryskání, odmaštění, penetrace, vyrovnání …) a zajištění následné péče o hotovou povrchovou úpravu (náležité ošetřování a ochrana …) v souladu s požadavky předepsanými výrobcem v technických listech jednotlivých materiálů.

Povrchové úpravy je nutné provádět v souladu s technologickými postupy předepsanými výrobcem použitých materiálů.

Povrchové úpravy je nutno aplikovat vždy jen jako ucelený systém, jehož jednotlivé vrstvy jsou navzájem v souladu.

Povrch železobetonových konstrukcí bude proveden v kvalitě pohledových betonů – viz kapitola „Betonové konstrukce“.

Betonová podlaha podzemního kolektoru bude opatřena celoplošným pochozím bezrozpouštědlovým dvousložkovým pružným epoxypolyuretanovým nátěrovým systémem pro zajištění ochrany a vodotěsnosti železobetonových konstrukcí se schopností překlenování trhlin, mechanicky a chemicky odolný s protiskluznou úpravou-provést včetně přípravy podkladu a všech vrstev dle technického listu výrobce.

## Úpravy kolem objektu

Celý objekt podzemního kolektoru bude krytý tělesem komunikace – viz SO 06 Komunikace a zpevněné plochy.

# OBECNÉ POŽADAVKY

V rámci realizace stavby bude provedeno přesné zaměření stávajících konstrukcí a dle skutečně zjištěného stavu bude v případě potřeby upřesněna realizační dokumentace.

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy.

Všechny výrobky, materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat v souladu s technologickými předpisy výrobce konkrétního výrobku či materiálu a v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

Stavební konstrukce budou při realizaci stavby dle potřeby uzpůsobeny konkrétnímu osazovanému technologickému zařízení.