| Změna původně navržených nerezových výrobků za pozinkované) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revize | Popis revize | Datum revize |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Jaroslav Jarolím |  |
| Vypracoval | Daniela Adlerová |  |
| Kontroloval | Ing. Jaroslav Jarolím |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 10×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DUR+DSP,DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo | 1563420-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.1 - STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |
|  | D.1.4 - SO 04 VDJ 5000 m 3 – stavební úpravy | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.4.1 |  | 0 |

1	Úvod	3

2	Architektonické, dispoziční a funkční řešení	3

3	Konstrukční řešení	3

3.1	Bourací práce	3

3.2	Stavební úpravy – nový stav	5

3.3	Betonové konstrukce	7

3.4	Zděné konstrukce	7

3.5	Izolace	8

3.5.1	Hydroizolace	8

3.5.2	Izolace tepelné	8

3.6	Podlahy	8

3.7	Prostupy stavebními konstrukcemi	8

3.8	Řemeslné výrobky	8

3.9	Povrchové úpravy	9

3.9.1	V interiéru	9

3.9.2	V exteriéru	9

3.10	Úpravy kolem objektu	10

4	OBECNÉ POŽADAVKY	10

# Úvod

V rámci této části projektové dokumentace je řešen stavební objekt SO 04 „VDJ 5 000m3 - stavební úpravy“.

# Architektonické, dispoziční a funkční řešení

Předmětem stavební části dokumentace jsou převážně vnější stavební úpravy týkající se konstrukcí vstupní části armaturní komory a manipulační komory a vnitřní úprava podlahy a stěn v podzemním podlaží armaturní komory vodojemu 5000 m3. Nevyhovující konstrukce budou vyměněny za nové a většina ponechaných stávajících vnějších konstrukcí bude ošetřena novými nátěry. Vodojem se nachází v katastrálním území města Brna, část Žabovřesky a Královo Pole, v oploceném areálu na Palackého vrchu v ulici U vodárny.

Stávající objekt je dvoupodlažní, tvořen zděnou vstupní částí v 1.NP a železobetonovou armaturní komorou v 1.PP o vnějších půdorysných rozměrech 12,30 x 15,75m a akumulační nádrží o objemu 5000 m3. Akumulační nádrž je od armaturní komory oddělena revizním meziprostorem šířky 1,00 m. Vstup do akumulační nádrže je samostatný. Přístup do armaturní komory je umožněn přes rampu před objektem a přístup do nádrže je podél vnější stěny armaturní komory po betonovém schodišti přes manipulační komoru, umístěnou v úrovni 2.NP. Ve vstupní části armaturní komory se nachází samostatná místnost rozvaděče.

Ploché střech jsou kryté plechovou krytinou, dešťové svody jsou vyústěny na terén.

Mírné denní osvětlení vstupního armaturního prostoru je zajištěno dvěma dvojicemi malých oken umístěných po obou bocích vstupních vrat, hlavní osvětlení je umělé osvětlovacími elektrickými tělesy. Okna mají plastové rámy a jsou chráněna mřížemi. Manipulační komora je vybavena dvěma sklobetonovými okny.

Větrání je řešeno větracími mřížkami ve stěnách a větracími potrubími.

Stavební úpravy jsou přesně specifikovány v následující kapitole konstrukční řešení a ve výkresové části v legendě bouracích prací a stavebních úprav – nový stav. Bourací práce se budou týkat převážně úprav venkovních konstrukcí - vybourání vstupní rampy se schody a venkovního betonového schodiště do manipulační komory, demontáž stříšky nad rampou, demontáž vstupních ocelových vrat, odstranění poškozených omítek, vybourání oken ze skleněných tvárnic v manipulační komoře, odstranění betonových žlabovek na terénu mezi manipulační komorou a armaturním objektem. Vnitřní bourací práce se budou týkat odstranění stávajícího nevyhovujícího nátěru podlahy v podzemním podlaží armaturní komory. Nové stavební úpravy se budou týkat provedení nového celoplošného nátěru podlahy v suterénu armaturní komory a nového nátěru stěn v téže místnosti, nových omítek v místech nově zazděných otvorů, úpravy fasády, provedení nových venkovních prefabrikovaných schodů k manipulační komoře, osazení nových nerezových vstupních vrat a nové vstupní nerezové podesty se schody pro přístup do armaturní komory, nové stříšky nad vstupními vraty, nových okapových chodníků a betonových žlabovek, nových nátěrů střechy, klempířských a ocelových výrobků apod.

Stavební práce budou probíhat za provozu. Je proto potřeba na to brát ohled a jednotlivé úpravy provádět obezřetně a dle stanoveného harmonogramu prací-viz příloha B projektové dokumentace.

# Konstrukční řešení

## Bourací práce

Bourací práce jsou zakresleny do výkresů bouracích prací. Zakreslení stávajícího stavu objektu bylo převzato z neúplné původní dokumentace. Skutečné rozměry se mohou od této dokumentace lišit. Proto je nutné před prováděním stavebních prací ověřit dle potřeby skutečné rozměry přímo na stavbě.

Bourací práce jsou specifikovány v následující tabulce:

| OZNAČENÍ | POPIS |
| --- | --- |
| B1 | Demontáž výplní ze skleněných tvárnic - 2ks - rozměr okna 1,50 x 0,90 m, včetně odstranění parapetů |
| B2 | Demontáž vchodových ocelových vrat včetně zárubně - 1ks - rozměr 2,96 x 3,25 m |
| B3 | Odstranění stávajícího nátěru podlahy v 1.PP - 168,75 m2 |
| B4 | Demontáž ocelového zábradlí - rampa + schody – madlo + dvoutyčová výplň, sloupky, výška 1,00m, délka 14,00 m + dvoukřídlá integrovaná branka šířky 3,00 m |
| B5 | Odbourání betonové rampy včetně schodů - rozměr rampy cca13,52 x 1,25 m, schody 1,20 x 1,21 m, objem betonu rampa: 4,063 m3, schody vč. základu cca 0,48 m3 |
| B6 | Demontáž stříšky z vlnitého plechu nad rampou a přístupovými schody-půdorysný tvar písmene "L", ocelová nosná konstrukce, plocha cca 22,90 m2 |
| B7 | Demontáž ocelového zábradlí u schodů do manipulační komory – madlo + dvoutyčová výplň, sloupky, výška 0,90 m , délka cca 12,85 m |
| B8 | Vybourání venkovních betonových schodů do manipulační komory-průchozí šířka cca 1,20 m, celková šířka cca 1,52 m, půdorysná délka cca 9,765 m (32 x 175/315 mm), celkem objem cca 3,72 m3 |
| B9 | Vybourání venkovní betonové podesty před manipulační komorou (navazující na betonové schody) - půdorysný rozměr 2,20 x 1,30 m, včetně šikmé zídky pod zábradlím šířky 0,20 m, celkový objem cca 0,57 m3 |
| B10 | Odstranění stávajících betonových žlabovek na terénu u manipulační komory a u akumulací-rozměr 500 x 600 mm, celkem 33 ks |
| B11 | Vybourání venkovní přizdívky z betonových cihel tl. 0,10 m při stěně manipulační komory v místě bourané betonové podesty - výška 0.70 m, délka 2.00 m |
| B12 | Odstranění stávajících poškozených venkovních omítek-SV stěna cca 67,90 m2 (100 %), JV stěna cca 11,88 m2, SZ stěna cca 8,40 m2 |
| B13 | Rozebrání části chodníku ze zámkové dlažby včetně schodu a obrubníků-půdorysný rozměr cca 1.32 x 1.55 m (větší část dlažby bude znovu použita po osazení nového betonového venkovního schodiště) |
| B14 | Vybourání části silničního obrubníku při severní straně-cca 4.50 m |
| B15 | Odkop zeminy pro nové okapové chodníky šířky 0,5 m - celková délka cca 39,2 m, hloubka 0,20 m, celkem cca 3,92 m3 |
| B16 | Výkop zeminy pro nové betonové venkovní schodiště s podestou a pro nové základové pasy venkovní ocelové podesty se schody-celkem cca 6,60 m3 + 1,10 m3 = 7,70 m3 |
| B17 | Demontáž stávající polykarbonátové střešní desky včetně oplechování (zastřešení vstupu do manipulační komory) -rozměr cca 1,80 x 1,20 m |
| B18 | Demontáž ocelového nástěnného madla u schodů do manipulační komory - trubkové madlo kotvené do stěny, výška 0,90 m, délka cca 10,80 m |

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

V rámci bouracích prací dle potřeby vybudovat lešení a zabezpečovací konstrukce potřebné pro bezpečné provádění demolic – nutno zohlednit v rámci ceny bouracích prací.

Při pracích v akumulační nádrži budou povrchy maximálně ochráněny a pohyb pracovníků bude omezen na nezbytně nutnou plochu. Stávající sanovaný povrch (mimo bourané plochy) nesmí být poškozen.

Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací.

Vybouraný materiál třídit a následně ekologicky zlikvidovat v souladu s platnou legislativou-podle možností recyklovat anebo ukládat na řádné skládky k tomu určené. Součástí bouracích prací je i odvoz a uložení materiálu včetně poplatku za uložení. Uložení na skládku je nutno protokolárně doložit.

Před zahájením bouracích a demontážních prací musí zhotovitel předem dohodnout s provozovatelem, které kovové prvky z bouraného objektu bude chtít dále využít pro vlastní potřebu. Tyto pak přehledně roztřídit a uložit na provozovatelem určeném místě v areálu. Provozovatel podle svého uvážení rozhodne o jejich dalším využití nebo likvidaci ve sběrně kovového odpadu. Ostatní ocelové konstrukce, které nebude provozovatel dále chtít využít, odvézt do sběrny kovového odpadu.

Prostupy je nutné uzpůsobit konkrétnímu dodanému technologickému a trubnímu vybavení. Profily nových prostupů pro potrubní a kabelové rozvody budou odvozené od typu a materiálu procházejících rozvodů a způsobu těsnění prostupu.

Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci odpadů. Odpady musí být likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisů.

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy.

## Stavební úpravy – nový stav

| OZNAČENÍ | POPIS |
| --- | --- |
| N1 | Dozdění otvorů sklobetonových oken v manipulační komoře včetně nových omítek a vnitřní výmalby v obvodové stěně tl. 300 mm. Dozdění provedeno z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. Počet a velikost otvorů: 1,50 x 0,9 m - 2x. Provedení vnitřní úpravy dozdívky: - cementový postřik pod jádrovou omítku, - jádrová omítka zrnitost 2 mm, - penetrace (např. cemix penetrace hloubková), - štuková omítka na vápenocementové bázi (zrnitost 0,5 mm), - výmalba minerální silikátovou barvou bílou dvojnásobným nátěrem - postupovat dle konkrétního technického listu, Provedení venkovní úpravy dozdívky: - stávající omítku kolem dozdívky zaříznout, - provést navlhčení podkladu (nové cihelné dozdívky), - provést podkladní postřik cementovou jádrovou omítkou vhodnou pro exteriér a sokly stejného typu jako následující cem. omítku, - provedení cementové jádrové omítky vhodné pro exteriér a sokly v tl. 20 mm, novou omítku provést po hranu stávající omítky, postupovat dle konkrétního technického listu-výsledná úprava musí být zarovnaná se stávající omítkou, aby tvořila rovný podklad pro následný kontaktní zateplovací systém. Dále bude proveden kontaktní zateplovací systém s tepelným izolantem z EPS tl. 50 mm ve stejné úpravě jako stávající |
| N2 | Osazení nových nerezových zateplených dvoukřídlých vrat v 1.NP-podrobnosti viz výpis řemeslných výrobků, pol. 1/D |
| N3 | Celoplošný nový nátěr podlahy armaturního prostoru v suterénu - 168,75m2 - příprava povrchu dle technického listu bezrozpouštědlového trojsložkového epoxycementového nátěru pro základní nátěry a vyrovnávací vrstvy savých i nesavých vlhkých podkladů (otryskání vysokotlakým vodním paprskem) - nátěr bezrozpouštědlovým trojsložkovým epoxycementovým nátěrem pro základní nátěry a vyrovnávací vrstvy savých i nesavých vlhkých podkladů - štětkou ve dvou vrstvách (postupovat dle technického listu) - pochozí nátěr bezrozpouštědlovým dvousložkovým pružným epoxypoluretanovým nátěrem pro zajištění ochrany a vodotěsnosti železobetonových konstrukcí se schopností překlenování trhlin, mechanicky a chemicky odolný s protiskluznou úpravou - válečkem s krátkým vlasem nebo air-less nástřikem ve 3 vrstvách (postupovat dle technického listu) Součástí položky je i zakrytí, ochrana a očištění stávajících zařízení a instalací v dotčeném prostoru tak, aby nebyly pracemi souvisejícími s prováděním nového nátěru podlahy dotčeny. |
| N4 | Osazení nových zámečnických výrobků (zábradlí, venkovní podesta se schody...) - podrobnosti viz výpis řemeslných výrobků, zámečnické výrobky |
| N5 | Provedení nového zastřešení nad vstupními vraty-typová stříška z bezpečnostního skla na ocelové nerezové konstrukci – viz výpis řemeslných výrobků, pol. 4/Z |
| N6 | Osazení nových prefabrikovaných venkovních schodů a prefabrikované podesty pro přístup do manipulační komory včetně základových konstrukcí - prefabrikovaný beton celkem 5,202 m3, hutněný štěrkový polštář celkem cca 4,00 m3, základové pasy z beton. směsi C25/30-XC2,XF3,XA1 celkem 2,90 m3 |
| N7 | Předláždění chodníku ze zámkové dlažby před vstupem na nové prefabrikované schodiště – cca 1,50 m2 + chodníkový obrubník délky 1,115 m |
| N8 | Provedení nových základových pasů pro vstupní ocelovou podestu se schody pro přístup do 1.NP, včetně hutněného štěrkového polštáře tl. 200 mm. Základové pasy provést z betonu C25/30-XC2, XF3, XA1 a vyztužit při površích ocelovou svařovanou sítí - 3x 6/100-délka 1,50 m, krytí 50 mm |
| N9 | Osazení nového okapového chodníku z betonových dlaždic 500/500/50 mm do pískového lože kolem objektu (mimo přilehlé chodníky, komunikace, schodiště, betonové žlabovky a betonové plochy), celkem cca 20,02 m2. Dlaždice položit ve sklonu od objektu. |
| N10 | Osazení nových betonových prefabrikovaných žlabovek na místo původních, včetně pískového podsypu - celkem 33 ks, rozměr 500x600 mm |
| N11 | Provedení nové přizdívky z betonových pohledových cihel tl. 100mm na místě původních u vstupní stěny manipulační komory - výška 0,7 m, délka 2,00 m, včetně oplechování (řemeslný výrobek 1/K), |
| N12 | Provedení nových venkovních omítek a keramických kabřincových obkladů v místě odstraněných stávajících omítek - viz skladba SV/1, SV/2, SV/3 a provedení očištění stávající ponechané fasády a provedení nového fasádního nátěru: - omytí povrchu vysokotlakou pistolí (wap) + použití speciálních čistících prostředků na očištění posprejovaných částí dle doporučení výrobce, - provedení nového nátěrového fasádního systému dle technického listu výrobce. Celá fasáda bude do výšky 3,00 m nad U.T. opatřena hydrofobním antigraffiti systémem (nástřik nebo nátěr). celková plocha skladby SV/1+SV/2 (kabřincový obklad)= cca 64 m2, celková plocha SV/3=cca 40,00 m2 |
| N13 | Provedení nových nátěrů plechových střech, včetně veškerých oplechování (atiky, okapnice...) - očištění stávající krytiny (obroušení pomocí ocelových kartáčů, omytí a odmaštění krytiny např. vysokotlakým zařízením wap), - ošetření míst zasažených korozí blokátorem koroze, - provedení prvního základního nátěru antikorozním epoxidovým nátěrovým systémem štětcem nebo vysokotlakým stříkáním (air-less), - provedení dvou vrchních nátěrů ochranným polyuretanovým nátěrovým systémem vysokotlakým stříkáním (air-less). Veškeré nátěrové systémy provádět dle technologického listu výrobce. Celková plocha střech a střešních oplechování = cca 204 m2 + 39,00 m2 + 7,50 m2 = 250,50 m2 |
| N14 | Provedení nových nátěrů dešťových žlabů, svodů a oplechování stávajícího soklu manipulační komory - postupovat obdobně jako u nátěru plechových střech. Celková plocha natíraných konstrukcí - dešťové svody cca 3,85 + 0,75 m2=4,6 m2, podokapní žlaby 11,64+2,95 m2 = 14,59 m2, oplechování soklů cca 2,50 m2 |
| N15 | Repase stávajících tlakových dveří-odstranění stávajících nátěrů a příprava podkladu dle technického listu výrobce nového nátěrového systému, aplikace nového nátěrového systému vhodného pro styk s pitnou vodou dle technického listu výrobce-skladba dle doporučení výrobce (polyuretanový nátěrový systém) |
| N16 | Stříška nad vstupem do manipulační komory-osazení nové střešní desky z polykarbonátu o rozměru cca 1,80 x 1,20 m (včetně oplechování u obvodové stěny a okapní lišty) na stávající repasovanou ocelovou konstrukci-odstranění stávajících nátěrů a příprava podkladu dle technického listu výrobce nového nátěrového systému, aplikace nového nátěrového systému dle technického listu výrobce - obdobně jako u N14 |
| N17 | Přisypání stávajícího svahu-nově nasypanou zeminu hutnit a osít travním semenem, celkem cca 20 m3 |
| N18 | Nová úprava stěn v místnosti č. 001 (armaturní komora) nanesením vodotěsné stěrky, celkem cca 204, 00 m2: - očištění a příprava povrchu dle technického listu výrobce, - nanesení vodotěsného nátěru (nástřik) s hydrofobními vlastnostmi vhodného pro styk s pitnou vodou (např. Vandex). Součástí položky je i zakrytí, ochrana a očištění stávajících zařízení a instalací v dotčeném prostoru tak, aby nebyly pracemi souvisejícími s prováděním nového nátěru podlahy dotčeny. |

## Betonové konstrukce

Beton všech konstrukcí musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206+A2.

V souladu s výkresovou dokumentací bude provedeno vybetonování nových základových pasů pro nové prefabrikované venkovní schodiště a podesty (N6) a pro vstupní ocelovou podestu (N8). Bude použita betonová směs C25/30-XC2, XF3, XA1 a výztužná síť 6/100-6/100 (N8).

Dále bude provedeno osazení nových prefabrikovaných konstrukcí – schodiště s podestami, okapový chodník a betonové žlabovky pro odvod dešťových vod na terénu.

Veškeré betonové povrchy, které nebudou dále zakryté jinou konstrukcí (jako krycí konstrukce se neuvažují nátěry), provést v kvalitě pohledových betonů. Výsledný povrch betonové konstrukce musí být celistvý a hladký bez kaveren, štěrkových hnízd, trhlin a záteků mezi bednící dílce. Struktura i barevnost celého povrchu musí být jednotná. Pohledový beton je požadován v kvalitě PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 dle TP 03 (2018) „Pohledový beton“ vydaný ČBS.

Pracovní a dilatační spáry budou provedeny vodotěsně. Vodotěsnost pracovní spáry zajistit pomocí těsnících prvků.

Tvar betonových konstrukcí je patrný z výkresové dokumentace.

## Zděné konstrukce

V souladu s výkresovou dokumentací budou provedeny dozdívky stěn po vybouraných oknech ze skleněných tvárnic v manipulační komoře. Dozdívky budou z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou (viz N1).

V místě nové prefabrikované podesty u vstupu do manipulační komory bude provedena nová přizdívka (sokl) z betonových pohledových cihel stejného typu jako stávající sokl – viz N11.

## Izolace

### Hydroizolace

Pod novým soklovým obkladem z keramických kabřincových pásků bude do výšky min. 400 mm nad upravený terén bude na betonových (případně zděných) konstrukcích provedena hydroizolace svislou vodotěsnou minerální hydroizolační stěrkou na cemento-polymerové bázi.

V místě průchodu potrubních nebo kabelových rozvodů přes hydroizolační vrstvu je nutné zajistit vodotěsné napojení hydroizolační vrstvy na procházející rozvody.

Součástí každé hydroizolace je i provedení veškerých potřebných podkladních a ochranných krycích vrstev v souladu s typem a polohou použité hydroizolace a platnými ČSN. Pokud tyto podkladní a ochranné vrstvy nejsou samostatně uvedeny ve výkazu výměr, je nutné jejich cenu zahrnout do ceny vlastní hydroizolační vrstvy. Do doby zhotovení finální krycí vrstvy hydroizolace je nutné chránit hydroizolační vrstvy před poškozením provizorním překrytím.

### Izolace tepelné

Dozdívky po vybouraných sklobetonových oknech v manipulační komoře budou z vnější strany opatřeny kontaktním zateplovacím fasádním systémem stejného typu jako je stávající provedení (tepelný izolant z polystyrénu tl. 50 mm) – viz N1.

## Podlahy

Stávající podlaha v podzemním podlaží armaturní komory bude opatřena novým celoplošným nátěrem – viz N3.

## Prostupy stavebními konstrukcemi

V rámci stavebních úprav nebudou prováděny žádné nové prostupy stavebními konstrukcemi.

Pro novou přípojku elektro bude využit stávající prostup, který bude nově zatěsněn v rámci elektro.

## Řemeslné výrobky

Podrobný výpis řemeslných výrobků vč. určení konkrétního materiálového provedení je součástí samostatné přílohy této projektové dokumentace.

Do železobetonových konstrukcí budou výrobky kotveny nerezovými chemickými kotvami.

Před zahájením výroby řemeslných výrobků je nutno ověřit jejich rozměry přímo na stavbě a dle potřeby zpracovat podrobnou dílenskou dokumentaci.

Vchodová dvoukřídlá vrata s plnými tepelně izolačními výplněmi budou z nerezové oceli. Venkovní schody s podestou a nášlapy z podlahových roštů včetně zábradlí budou z pozinkované oceli, stejně tak i zábradlí u venkovních prefabrikovaných schodů. Stříška nad vstupními vraty je navržena typová z bezpečnostního skla na ocelové nerezové konstrukci.

Klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu opatřeného nátěrem.

Klempířské výrobky budou dodány vč. všech doplňků, tmelů apod. v souladu s normou dle čsn 733610.

Pokud v popisu jednotlivých položek není uvedeno jinak, platí následující obecná ustanovení.

Pro výrobky z nerezové oceli bude použita nerezová austenitická ocel X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404) dle EN 10088-1.

Pro spojování a kotvení konstrukcí z žárově pozinkované ocel budou použity spojovací a kotvící prvky z pozinkované oceli.

Ocelové pozinkované konstrukce budou před montáží pozinkovány a na stavbě budou smontovány pomocí šroubových spojů – po pozinkování je zakázáno konstrukce svařovat.

V případě přímého styku nerezového prvku s pozinkovaným prvkem, je nutno zajistit jejich vzájemné oddělení vložením elektricky nevodivé dělící vložky.

Jestliže není v popisu položky uvedeno jinak, nebo není z důvodu montáže technologie vyžadováno jinak, bude nosnost nepojízdných roštů minimálně 3,5 kN/m2. Jejich maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí.

Podlahové rošty budou dodány včetně osazovacích rámů. V závislosti na velikosti a požadované únosnosti budou obvodové osazovací rámy doplněny potřebným množstvím vnitřních podpěrných nosníků – pokud není počet a umístění nosníků specifikováno v projektu, určí zhotovitel.

Pro výrobu zábradlí z nerezové nebo pozinkované oceli použít následující prvky: madla a sloupky zábradlí zhotovit z trubek 48,3x3,2 mm, výplň zhotovit z trubek 35,0x1,5 mm, zarážku u podlahy zhotovit z plechu P4 šířky min 130 mm a u horního okraje vyztužit podélným ohybem a dolní okraj vyvýšit 20 mm nad podlahu, kotevní plotny zábradlí zhotovit z plechu P16 o velikosti min. 150x150 mm.

## Povrchové úpravy

Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny investorem a správcem stavby na základě předložených vzorků, popřípadě na základě v předstihu zhotovených referenčních ploch velikosti minimálně 1x1 m – nutno zohlednit v nabídkové ceně jednotlivých povrchových úprav.

Součástí každé povrchové úpravy je i příprava podkladu (očištění, otryskání, odmaštění, penetrace, vyrovnání …) a zajištění následné péče o hotovou povrchovou úpravu (náležité ošetřování a ochrana …) v souladu s požadavky předepsanými výrobcem v technických listech jednotlivých materiálů.

Povrchové úpravy je nutné provádět v souladu s technologickými postupy předepsanými výrobcem použitých materiálů.

Povrchové úpravy je nutno aplikovat vždy jen jako ucelený systém, jehož jednotlivé vrstvy jsou navzájem v souladu.

### V interiéru

Nově upravovaná podlaha v podzemním podlaží armaturní komory bude provedena dle N3.

Nová úprava stěn v podzemním podlaží armaturní komory bude provedena dle N18.

V souladu s výkresovou částí dokumentace budou provedeny nové vnitřní omítky na nových dozdívkách v manipulační komoře. Podrobnosti viz tabulka stavebních úprav – nový stav N1.

Řemeslné výrobky budou dle potřeby opatřeny vhodným nátěrovým systémem – viz popis jednotlivých výrobků ve výkresové části dokumentace „Řemeslné výrobky“.  U repasovaných výrobků provést na očištěný povrch syntetický nátěrový systém, skladba dle doporučení výrobce – viz N5, rozměry jednotlivých výrobků jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.

### V exteriéru

Povrch nových základových pasů pro ocelovou žárově zinkovanou podestu a schody bude proveden v kvalitě pohledových betonů – viz kapitola „Betonové konstrukce“.

Poškozené omítky obvodové stěny nadzemní části objektu budou odstraněny a provedeny nově (B12 a N12). Dále bude proveden na všech obvodových stěnách armaturní komory nový sokl a svislé pásy v šířce oken na vstupní fasádě z keramického kabřincového obkladu v odstínu červeno hnědé barvy. Veškeré ponechané i nově provedené venkovní omítky budou opatřeny novým nátěrovým systémem v bílé barvě (stávající omítky budou nejdříve očištěny).

Celá fasáda bude do výšky 3,00 m nad U.T. opatřena hydrofobním antigraffiti systémem (nástřik nebo nátěr).

Horní (pochozí) povrch prefabrikovaných schodů a podest opatřit protiskluzným nátěrovým systémem.

Nové klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu s nátěrem v odstínu šedé barvy.

Stávající plechové krytiny a všechny klempířské výrobky budou očištěny a opatřeny novým nátěrovým systémem v odstínu šedé barvy – podrobnosti viz N13 a N14.

Stávající ocelová konstrukce stříšky nad vstupem do manipulační komory bude opatřena novým nátěrovým systémem (N16). Obdobně budou repasovány stávající tlakové dveře pro vstup do manipulační komory (N15).

## Úpravy kolem objektu

Bude proveden nový okapový chodník kolem objektu armaturní komory a manipulační komory z betonových dlaždic 500/500 mm do pískového lože ve sklonu od objektu (N9) a nově osazeny betonové žlabovky pro odvod dešťové vody od objektu manipulační komory (N10). V souvislosti s osazením nového prefabrikovaného schodiště bude upraven stávající násyp kolem schodiště (N17) a předlážděna část navazujícího stávajícího chodníku (N7). V rámci SO 06 Komunikace a zpevněné plochy bude provedena úprava zpevněné plochy před objektem včetně nového chodníku podél vstupní fasády.

# OBECNÉ POŽADAVKY

V rámci realizace stavby bude provedeno přesné zaměření stávajících konstrukcí a dle skutečně zjištěného stavu bude v případě potřeby upřesněna realizační dokumentace.

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy.

Všechny výrobky, materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat v souladu s technologickými předpisy výrobce konkrétního výrobku či materiálu a v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.