| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Petr Šulc |  |
| Vypracoval | Jan Kratochvíl |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 12×A4 | Měřítko | - | Stupeň | DUR+DSP,DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo | 1563420-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.1 - STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |
|  | D.1.7 - SO 07 Stavební elektroinstalace - Provozní budova VDJ 2x 17 500 m 3 | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.7.1 |  | 0 |

1	Předmět projektu a projekční podklady	3

1.1	Předmět projektu	3

1.2	Projekční podklady	3

1.3	Související projekty	3

2	Předpisy a normy	3

3	Stavební elektroinstalace	4

3.1	Stávající venkovní osvětlení vodojemu 2x 17 500 m3	4

3.2	Úpravy venkovního osvětlení vodojemu 2x 17 500 m3	4

3.3	Osvětlení podzemního kolektoru	4

3.4	El. vytápění	4

3.5	El. zařízení na fasádě	4

3.6	El. zařízení umístěná na střeše	5

3.7	Stávající venkovního osvětlení	5

3.8	Přeložka kabelu nn	5

3.9	Hromosvod	5

4	Vlivy na životní prostředí	6

5	Závěrečná ustanovení	6

6	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	6

7	Protokol o určení vnějších vlivů	7

# Předmět projektu a projekční podklady

## Předmět projektu

Předmětem projektu je stavební objekt SO 07 Stavební elektroinstalace, který řeší rekonstrukci stavební elektroinstalace na vodojemu (VDJ) Palackého vrch 2x17500 m3 z důvodu zateplení celého objektu.

## Projekční podklady

- celková situace VDJ se zakreslenými sítěmi,

- projekt VDJ, stavební a technologická část,

- požadavky provozovatele,

- prohlídka vodojemu, fotogalerie.

## Související projekty

SO 08 PŘÍPOJKA NN PRO VDJ 5000m3

# Předpisy a normy

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN platnými v době jejího zpracování.

| Označení | ed. | Název |
| --- | --- | --- |
| ČSN 33 2000-1 | 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| ČSN 33 2000-4-41 | 3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 | 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-4-443 | 2 | Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím |
| ČSN 33 2000-4-444 | - | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením |
| ČSN 33 2000-4-46 | 2 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání |
| ČSN 33 2000-4-473 | - | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům |
| ČSN 33 2000-5-51 | 3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 2000-5-52 | 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5-534 | - | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení |
| ČSN 33 2000-5-537 | - | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání |
| ČSN 33 2000-5-54 | 3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 33 2000-5-551 | 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení |
| ČSN EN 60439-3 | - | Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. |

# Stavební elektroinstalace

## Stávající venkovní osvětlení vodojemu 2x 17 500 m3

Pro osvětlení areálu vodojemu jsou použita LED svítidla umístěná na fasádě objektu objektu VDJ - armaturní komory. Svítidla jsou součástí dodávky PZTS včetně příslušenství. V rámci stavební elektroinstalace byla  instalována kabeláž (3x CYKY-J 3x2,5 mm2) vč. nosného systému a tři jedofázové silové vývody v rozvaděči. Kabely jsou vedeny po vnější straně atiky v UV stabilních trubkách. Odbočky k jednotlivým svítidlům jsou provedeny v elektroinstalačních krabicích IP66, ze kterých jsou jednotlivá svítidla připojena pomocí kabelu CYKY-J 3x1,5 mm2.

## Úpravy venkovního osvětlení vodojemu 2x 17 500 m3

V rámci zateplení vodojemu bude venkovní osvětlení vč. výložníků demontováno a po instalaci zateplení opět instalováno viz SO 09 Dokumentace PZTS, VSS, EKV a osvětlení.

V rámci tohoto projektu budou namontované krabice pro připojení kabelů ke svítidlům odšroubovány ze zdi a nově  namontovány na elektroinstalační desky, určených pro montáž do zateplení tl. 50 – 200mm. Bude provedeno nově připojení svítidel z odbočných krabic kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2. Výložníky VO budou vodivě spojeny se stávající jímací soustavou pomocí svorek na potrubí ST s nerez páskem délky 1m a spojovacích svorek SS.

## Osvětlení podzemního kolektoru

Umělé osvětlení podzemního kolektoru bude provedeno LED svítidly rozmístěnými dle dispozičního výkresu. Ovládání svítidel umožňují vypínače umístěné u vstupů do kolektoru. Pokud není ve výkresu nebo v poznámce u svítidla uvedeno jinak, budou nástěnná LED svítidla instalována 2,5 m nad podlahu. Pro toto osvětlení bude instalován nový kabel CYKY-J 3x1,5 a připojen do stávajícího rozvaděče RS2 na rezervní jistič 1FA4 (10B/1 ,10A). Kabely budou vedeny ve stávajících kabelových trasách a nově v trubce PVC.

## El. vytápění

V rámci rekonstrukce budou nově umístěny el. přímotopy do místnosti č. 101 Vstupní hala na 1.NP a do místnosti č.005 Schodišťový prostor.

Místnost č.101 Vstupní hala bude vytápěna pomocí přímotopných konvektorů 2x 1,5 kW ozn. 1EH10 a 1EH11, připojeným zabudovanou flexošňůrou s vidlicí do zásuvky XC/1EH10 a XC/1EH11, které budou odjištěny vlastními jednofázovým jističi v rozvaděči RS1 a to z jističových rezerv 1FA7 a 1FA8.

Místnost č.005 Schodišťový prostor bude vytápěn pomocí přímotopného konvektoru 1,5 kW ozn. 1EH12, připojeným zabudovanou flexošňůrou s vidlicí do zásuvky XC/1EH12, které budou odjištěny vlastními jednofázovým jističi v rozvaděči RS2 a to z jističové rezervy 1FA7.

## El. zařízení na fasádě

- Všechna el. zařízení budou zdemontována nebo provizorně přemístěna až po domluvě s provozovatelem.

- Anténa (GSM) umístěné na severní straně fasády bude zdemontována a po zateplení fasády opět namontována.

- Teplotní čidlo umístěné na severní straně fasády z důvodu zrušení kotelny bude demontováno bez náhrady.

- Na severní straně na rohu objektu VDJ bude demontován anténní stožár a po zateplení fasády bude instalován nový stožár s anténou.

- Vpředu nalevo objektu VDJ jde po fasádě trubka, která bude zapuštěna do nového zateplení fasády.

- Na jižní fasádě na rohu jsou v liště taženy stávající kabely k dvěma čidlům MaR. Tyto kabely se zapustí do zateplení fasády a čidla MaR se umístí na novou fasádu.

- Stávající kabely, které jdou po fasádě u hl. vchodu do VDJ ke dvěma stávajícím anténám na střeše VDJ budou přeloženy do kabelové trasy uvnitř objektu VDJ a na střechu budou taženy prostupy ve střeše speciálním prostupem s integrovanou bitumenovou manžetou (prostupy jsou součástí dodávky střechy).

- Na jižní straně objektu VDJ jde po fasádě trubka, která bude zapuštěna do nového zateplení fasády.

- Na jižní straně objektu VDJ je umístěna anténa WIFI, která je umístěna na společné přírubě s venkovním osvětlením. Tato anténa bude demontována  a opět instalována na novou zateplenou fasádu vč. zapojení.

## El. zařízení umístěná na střeše

Všechna el. zařízení umístěná na střeše budou zdemontována nebo provizorně přemístěna až po domluvě s provozovatelem.

Pozor!  antény, které jsou umístěné na střeše musí zůstat v provozu i po dobu rekonstrukce střešního pláště. Stávající oddálený hromosvod k těmto anténám bude zachován a bude připojen na nový svod.

Na střeše je umístěno stávající zařízení pro měření srážek (provozovatel kanalizace) se stávajícím rozvaděčem. Toto zařízení bude nutno po dobu výměny střešní krytiny demontováno a po zateplení fasády opět připojeno a umístěno na fasádu.

Na vyšší ploché střeše jsou umístěny dvě antény umístěné na stožárech. Kabely od těchto antén jsou vedeny ze střechy v nerezových trubkách přichycených na fasádě. Kabely budou nově přeloženy do kabelové trasy uvnitř objektu VDJ a na střechu budou taženy skrze střechu speciálním prostupem s integrovanou bitumenovou manžetou (prostupy jsou součástí dodávky střechy).

Pozor! Antény musí zůstat po dobu výstavby nové střešní krytiny zůstat v provozu.

## Stávající venkovního osvětlení

Před vodojemem budou zrušeny dva stožáry stávajícího venkovního osvětlení. V rámci bourání dvou mostů mezi vodojemy budou kabely VO jdoucí po mostě přeloženy do výkopu do země a z něho budou vyvedeny do výkopu a na stěnu stávajícího vodojemu.

## Přeložka kabelu nn

V rámci budování podzemního kolektoru dochází ke kolizi kabelu nn CYKY-J 5x10 pro napájení pojistkové skříně MP1 s novým podzemním kolektorem.  Tento kabel bude přeložen z kabelové trasy ve strojovně VDJ do výkopu kolem nového podzemního kolektoru do stávající pojistkové skříně ozn. MP1. Při budování podzemního kolektoru bude tento kabel provizorně zavěšen na stěnu objektu akumulačních nádrží   a potom uložen do výkopu.

## Hromosvod

V rámci odstranění povrchu původní střechy bude demontován i stávající hromosvod a po instalaci nové střechy bude instalován nový hromosvod a napojen na již vyvedené nové (stávající) svody dle projektu. Pozor!  antény, které jsou umístěné na střeše musí zůstat v provozu i po dobu rekonstrukce střešního pláště. Stávající oddálený hromosvod k těmto anténám bude zachován a bude připojen na nový svod.

Vnější ochrana před bleskem

Objekt vodojemu bude vybaven systémem ochrany před bleskem, který je navržen dle třídy LPS III. V ČSN EN 62305-3 ed.2 jsou stanoveny metody umístění jímací soustavy a to metoda ochranného úhlu, metoda valící se koule (poloměr 45m) a metoda mřížové soustavy, dále jsou stanoveny rozteče svodů (maximální rozestup svodů do 15m) a provedení uzemňovací soustavy.

Svody pro hromosvod budou připojeny na stávající vývody uzemnění FeZn d=10 mm nachystané v předchozí etapě výstavby – viz výkresová dokumentace. Vývody uzemnění jsou od sebe vzdáleny max. 15 m, dle třídy LPS III, pro kterou je dále stanoven poloměr valící se koule 45 m.

Vnitřní ochrana před bleskem

Tato ochrana zůstává stávající.

# Vlivy na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto zvláštní opatření.

# Závěrečná ustanovení

Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 33 2000-6.  Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el. proudem.

Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odborný závod o přezkoušení funkce a ochrany el. zařízení.

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je nutno provést dle platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle ČSN.

Stavební úpravy jsou obsaženy ve stavební části projektu.

Projektová dokumentace je zpracována dle Elektrotechnických předpisů ČSN, dle kterých musí být elektrické předpisy realizovány a udržovány.

Při kladení musí být zachován nejmenší poloměr ohybu pro celoplastové kabely tj. z vnějšího průměru kabelu.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména pak dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (Ochrana před úrazem el. proudem), ČSN  33  2000-5-54 ed.3 (Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování),  ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1  (Výběr a stavba el. zařízení – el. vedení) a ČSN 33 2000-4-43 ed.2 (Ochrana před nadproudy), ČSN 33 2130 ed.3 (Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody), ČSN EN 62 305-1-4 ed.2 (Ochrana před bleskem).  Pravidla pro obsluhu a práci na el. zařízení a kvalifikaci obsluhy stanoví ČSN  50 110-1 ed.3 (Činnost na el. zařízeních).

El. zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize podle ČSN  33  2000-6 ed.2 (Revize el. zařízení) potvrzeného písemně v revizní zprávě.

El. zařízení, popř. el. předměty musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být v souladu s ČSN 01 8010.

Práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec běžných zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků.

# Protokol o určení vnějších vlivů

PROTOKOL č. 1563420-16

Palackého vrch VDJ 2x 17 500m3

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

AQUA PROCON spol. s r.o.

Palackého tř. 12, 602 00 Brno

Složení komise:

předseda:	Ing. Petr Baránek – vedoucí projektu

členové:	Ing. Milena Reitoralová, projektant strojní technologie

Daniela Adlerová, projektant stavební části

Ing. Petr Šulc, projektant elektro

Název objektu:

PALACKÉHO VRCH VDJ 2x 17 500 m3

Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů

Elektro část

Použité podklady:

Prohlídka stávajícího objektu,

požadavky provozovatele,

projekt stavební a technologické části,

situace se zakreslenými nadzemními a podzemními sítěmi,

fotogalerie,

ČSN 33 2068-4-41 ed.3

Popis objektů:

Jedná se o stávající areál BVK Brno, a.s. v Brně na Palackého vrchu, ve kterém se nacházejí dva vodojemy: VDJ 2x 17 500 m3 a VDJ 5 000 m3. U obou vodojemů bude postupně provedena celková a dílčí rekonstrukce trubních rozvodů. Areál vodojemů je oplocen a uzamčen stejně jako jednotlivé objekty vodojemů.

VDJ 2x 17500 m3

Jedná se vodojem sestávající ze dvou stavebně samostatných objektů:

Vodojem

Jedná se železobetonový objekt částečně zapuštěný pod úroveň terénu se zděnou nástavbou. Střecha je rovná a má dvě úrovně: Vyšší nad armaturní halou a nižší nad vstupní halou a místnostmi po obvodu armaturní haly. Střecha je rovná opatřená asfaltovou lepenkou a ohraničená atikou. Přístup na střechy je pomocí žebříků. Objekt je opatřen hromosvodem.

V armaturní hale jsou trubní rozvody s ručními i el. ovládanými armaturami (PRS) a zařízení MaR. Prostor je přirozeně větrán.

Akumulace

Jedná se o železobetonový objekt obsahující dvě akumulační komory, které jsou překryté vrstvou zeminy. Vstup do akumulací je z úrovně terénu přes společnou vstupní místnost a po schodištích je pak přístup k jednotlivým vstupům do akumulací. Prostor je přirozeně větrán. Jsou zde uložena ocelová potrubí a kovové armatury.

Podzemní kolektor

Jedná se o betonovou podzemní stavbu, ve které jsou uloženo propojovací vodovodní potrubí mezi armaturním prostorem a akumulací.

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byly stanoveny podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 takto:

Vodojem

Vstupní hala  - místnost 101 		AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Galerie  - místnost 102 			AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Dílna, elektro materiál - místnost 104	AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

- Sklad elektromateriálu – místnost 103, 105, 106, 107

- AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Sklad stavebních strojů - místnost 108	AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Velín- místnost 109			AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Vstup - místnost 110			AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Sklad nářadí - místnost 111			AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Chodba - místnost 112		 	AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Sklad nářadí - místnost 113, 116		AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Sklad stavebních strojů - místnost 117	AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Armaturní prostor	 - místnost 001		AB5, AD2, AE1, AF1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

(jedná se o vnitřní prostor temperovaný, občas vlhko a občas volně padající kapky, orosené potrubí, teplota okolí +5oC až +40oC)

- Sklad stavebního materiálu – místnost 002, 003, 004, 006, 007, 008

- AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Schodišťový prostor - místnost 005		AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

- Předsíň WC, WC – místnost 009, 010		AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Vnější prostor				AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF1, AH1, AN2, AQ2, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1

Akumulace

Vstupní prostor 			AA5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Prostor u akumulací		AA5, AD2, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

(jedná se o vnitřní prostor bez temperování, občas vlhko a občas volně padající kapky, orosené potrubí, teplota okolí +5oC až +40oC)

Prostor mezi akumulacemi		AA5, AD2, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Akumulační komory

nad hladinou			AD2

pod hladinou			AD4, AD8

- Vstup do jednotlivých akumulací 	AA5, AD2, AE1, AF1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

Ocelové schodiště		AA5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

Podzemní kolektor		AB5, AD2, AE1, AF1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

(jedná se o vnitřní prostor temperovaný, občas vlhko a občas volně padající kapky, orosené potrubí, teplota okolí +5oC až +40oC)

Vnější prostor			AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF1, AH1, AN2, AQ2, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1

Poznámka

Dle nové ČSN 332000-4-41 ed.3 je definice prostorů ve smyslu čl. 410.3.N10 ČSN 332000-4-41 ed.2 zrušena. S přihlédnutím k dlouhodobým zvyklostem při členění prostorů z hlediska úrazu el. proudem, doporučujeme v rámci tohoto protokolu členění na prostory normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné zachovat.

Třída označení prostředí AD 4 u venkovních prostorů se vyskytuje pouze výjimečně, a to za deště a silného větru. Ve smyslu ČSN 33 2068-4-41, ed. 2 změna Z1, tab. NA. 6 se však venkovní prostor s těmito vlivy nepovažuje za prostor zvlášť nebezpečný, ale pouze nebezpečný ve smyslu ČSN 33 2068-4-41, ed. 2, změna Z1 s tím, že s el. zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy NA.4 a NA.5.

Třída označení prostředí AB 8 platí pro venkovní prostředí v rozsahu – 25°C až + 40°C.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou členěny prostory dle vnějších vlivů prostředí takto:

Prostory nebezpečné:

AB4 – prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti

AB8 – venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy

AH2 – vibrace střední

AS2 – vítr střední 20m/s < rychlost 30m/s

BC3 – častý dotyk osob s potenciálem země

BC4 – dotyk se zemí trvalý

Prostory zvlášť nebezpečné:

AD2 - volně padající kapky

AD4 – voda může stříkat ve všech směrech

AD8 – hluboké ponoření

Zdůvodnění:

Ostatní neuvedené vnější vlivy prostředí jsou dle ČSN 33 2068-4-41 ed.3 jsou považovány za normální. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou členěny prostory dle vnějších vlivů prostředí takto:

prostory nebezpečné:

Vnější prostor

prostory zvlášť nebezpečné:

Armaturní prostor

Podzemní kolektor

Prostor u akumulací

Prostor mezi akumulacemi

Akumulační komory

Vstup do jednotlivých akumulací

Ocelové schodiště

Přiřazení jednotlivých tříd vnějších vlivů prostředí vychází ze zkušeností z obdobných staveb, ze stávajících provozních podmínek a je předpoklad, že budou platné i po rekonstrukci technologie objektu.

| Datum: 21.3. 2022 |  |
| --- | --- |