| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Petr Šulc |  |
| Vypracoval | Ing. Petr Šulc |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 7×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DUR+DSP,DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo | 1563420-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.1 - STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |
|  | D.1.8 - SO 08 Přípojka nn pro VDJ 5000m3 | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.8.1 |  | 0 |

1	Předmět projektu a projekční podklady	3

1.1	Předmět projektu	3

1.2	Projekční podklady	3

1.3	Související projekty	3

2	Základní technické údaje	3

3	Stávající připojení objektu vodojemu 5000 m3	3

4	Nové připojení objektu vodojemu 5000 m3	3

5	Uložení kabelů v zemi všeobecně	4

Styk kabelu s inženýrskými sítěmi	4

a) silové kabely	4

b) sdělovací kabely	5

c) plynovod	5

d) vodovod	5

e) kanalizace	5

6	Vlivy na životní prostředí	5

7	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	5

PROTOKOL č. 1419915-21	6

# Předmět projektu a projekční podklady

## Předmět projektu

Předmětem projektu je stavební objekt SO 08 Přípojka nn pro VDJ 5000m3, který řeší rekonstrukci připojení nn vodojemu (VDJ) Palackého vrch 5000 m3 z důvodu přesunu stávajícího elektroměrového rozvaděče.

## Projekční podklady

- celková situace VDJ se zakreslenými sítěmi,

- projekt VDJ, stavební a technologická část,

- požadavky provozovatele,

- prohlídka vodojemu, fotogalerie.

## Související projekty

SO 07 STAVBENÍ ELEKTROINSTALACE

# Základní technické údaje

| Napájecí napětí : | 3+PEN, 50Hz, 400/230 V/TN-C |  |
| --- | --- | --- |
| Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: | základní: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411 doplňková: proudovým chráničem, doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415 |  |
| Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: | izolací, kryty |  |
| El. příkon technologie VDJ 2x 17 500 m3 : | Pi = 15 kW Pp = 7 kW |  |
| El. příkon technologie VDJ 5000 m3 : | Pi = 77 kW Pp = 61 kW |  |
| El. příkon stavební elektro VDJ 2x 17 500 m3 : | Pi = 28,5 kW Pp = 21,8 kW |  |
| El. příkon stavební elektro VDJ 5000 m3 : | Pi = 10 kW Pp = 5 kW |  |
| El. celkový příkon obou vodojemů : | Pi = 130,5 kW Pp = 57 kW | Hl. jistič 3x100A |
| Stupeň dodávky el. energie: | 3 (1-měření a regulace, přenos dat) |  |
| Kompenzace: | Centrální |  |

# Stávající připojení objektu vodojemu 5000 m3

Stávající elektroměrový rozvaděč je osazen ve společném zděném pilíři spolu s pojistkovou skříní EG.D, ze které je připojen  kabelem AYKY 3x240+120. Elektroměrový rozvaděč je osazen jednosazbovým 3 fázovým elektroměrem pro nepřímé měření s proudovými transformátory 100/5A a hlavním jističem 100A. Z elektroměrového rozvaděče RE1 je napájen rozvaděč RM1.1 po stávajícím kabelu AYKY 3x120+75mm2.

# Nové připojení objektu vodojemu 5000 m3

V rámci rekonstrukce dojde k demontáži zděného pilíře s elektroměrovým rozvaděčem a pojistkovou skříní. Stávající nepřímé el. měření se přesune do nového typového elektroměrového rozvaděče umístěného v plastovém pilíři, který bude umístěn vedle stávajícího zděného pilíře zleva. Předpokladem instalace (přesunutí) elektroměrového rozvaděče na toto místo bude instalace nové rozpojovací pojistkové skříně provozovatele distribuční soustavy EG.D.  Nový elektroměrový rozvaděč RE1 bude napojen z pojistkové skříně EG.D kabelem AYKY 3x120 + 70 mm2. Z elektroměrového rozvaděče RE1 bude nově kabelem CYKY-J 3x95+50 mm2 napojen rozvaděč ve vodojemu 5000 m3 ozn. RM1.1. Kabely budou uloženy ve výkopu v zemi a v budově vodojemu bude kabel uložen ve stávající kabelové trase.

Elektroměrový rozvaděč ozn. RE1 je typová plastová skříň v kompaktním plastovém pilíři, osazená 3 fáz. jednosazbovým elektroměrem pro nepřímé měření, s převodem MTP 100/5A , s jističem 3 x 100A. Rozvaděč RE1 bude uzemněn pozinkovaným páskem FeZn  30/4mm, který bude položen na dno kabelové rýhy.

Pod komunikací jsou kabely uloženy ve výkopu 50x120cm v PE chráničce DN 110 s betonovým ložem 10 cm. Ve volném terénu budou kabely uloženy ve výkopu 35x80cm, v loži z písku 10/10cm a výstražnou fólií š. 22 cm. Při křížení ostatních sítí bude kabel uložen v PE chráničce DN 110.

Hlavní jistič před elektroměrem:					3x100 A, charakteristika B

Odjištění vývodu SP:						3x160 A/gG

Délka kabelu AYKY-J 3x120+70 mm2: (MP-EG.D - RE1):	6 m

Délka kabelu CYKY-J 3x95+50 mm2: (RE1 – RM1.1):		25 m

Upozornění:

Při pokládce kabelů je nutno dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení".

Provedení výstavby kabelových tras je třeba zkoordinovat vzhledem k ostatním stávajícím inž. sítím. Uložení kabelů se provede podle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, souběhy kabelů nn a jejich křížení s ostatními inž. sítěmi se provede podle ČSN 73 6005. Před započetím výkopových prací je nutno velmi pečlivě zaměřit a vytýčit všechny stávající inženýrské sítě. Vytýčení zajišťuje zhotovitel stavby před zahájením výkopových prací. Všechny výkopové práce ve spojitosti s dotčenými inženýrskými sítěmi (souběh, křížení) se musí provádět ručně se zvýšenou opatrností a je nutno při nich zajistit stavební dozor příslušných pracovníků vč. pracovníků dotčených stran. Během stavby nesmí dojít k poškození ani ohrožení provozu inž. sítí a před záhozem souběhu i křížení se požaduje prokazatelná kontrola zástupce správců jednotlivých sítí.

Po ukončení montážních prací se provede geodetické zaměření trasy a zhotovení polohopisného a schematického plánu skutečného provedení. Po dokončení výkopových prací se celá trasa přípojky uvede do původního stavu.

# Uložení kabelů v zemi všeobecně

Kabel 1 kV bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1 tabulka 52HN10. V chodníku a neobdělávaném terénu s krytím 35 cm v obdělávaném terénu s krytím 70 cm a v krajnici a ve vozovce s krytím 1 m .

Při hloubce 70 cm tam kde není nebezpečí mechanického poškození se použije výstražná folie šířky 33 cm uložené na pískové lože. Tam kde je nebezpečí mechanického poškození použije se ke krytí kabelu cihel. Při hloubce uložení 35 cm se použije cihel, nebo betonových desek. V chodnících při hloubce 35 cm se výstražná folie uloží pod konstrukci chodníku.

Ve všech případech je výška pískového lože 2x10 cm. Při křižování vozovek a krajnic se kabely uloží do HDPE chrániček, žlabů nebo tvárnic na betonovém podkladě v hloubce 1 m.

Dále dle čl. 521.N11.13 ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1:

Kde nelze hloubek dle tab.č. 52HN10 dosáhnout a u kabelů do 1kV s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené nebezpečí mech. Poškození, je nutno kabely opatřit mechanickou ochranou (rourami, žlaby, tvárnicemi apod.). Takové případy se vyskytují například při vstupu kabelů do budov, při obcházení nebo přecházení konstrukcí v zemi, při křížení s komunikací apod.

## Styk kabelu s inženýrskými sítěmi

Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných podkladů.

Pro vzájemný styk inž. sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení".

a) silové kabely

Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1kV a 22 kV je 20 cm. Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera min. 5 cm v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do 1 kV se nepoužívají.

b) sdělovací kabely

Při souběhu je nutno dodržet min. vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost udržet uloží se kabely 1 kV do kabelových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min. 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do kabelových žlabů s přesahem 1 m na obě strany. Při odkrytí sdělovacích kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelu.

c) plynovod

Při souběhu s nízkotlakým a středotlakým plynovodním řadem je nutno dodržet min. vzdálenost 40 cm, při křížení s nízkotlakem 10 cm, středotlakem 20 cm.

Při křížení se kabely uloží do kabelových žlabů délky 1 m, pokud možno nad plynovodem. Při souběhu s vysokotlakým plynovodem je nutno dodržet min. vzdálenost 8 m při křížení 0,5 m. Kabel se uloží do betonových žlabů s přesahem 2 m na každou stranu.

d) vodovod

Při souběhu i křížení je min. vzdálenost 40 cm. Kabel se uloží do žlabů délky 1 m.

e) kanalizace

Při souběhu je min. vzdálenost 50 cm, při křížení 30 cm. Kabel se uloží do žlabů.

# Vlivy na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto zvláštní opatření.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména pak dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (Ochrana před úrazem el. proudem), ČSN  33  2000-5-54 ed.3 (Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování),  ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1 (Výběr a stavba el. zařízení – el. vedení) a ČSN 33 2000-4-43 ed.2 (Ochrana před nadproudy), ČSN 33 2130 ed.2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody), ČSN EN 62 305-1-4 ed.2 (Ochrana před bleskem).  Pravidla pro obsluhu a práci na el. zařízení a kvalifikaci obsluhy stanoví ČSN  50 110-1 ed.3 (Činnost na el. zařízeních).

El. zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize podle ČSN  33  2000-6 ed.2 (Revize el. zařízení) potvrzeného písemně v revizní zprávě.

PROTOKOL č. 1419915-21

Palackého vrch VDJ 5 000m3

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

AQUA PROCON spol. s r.o.

Palackého tř. 12, 602 00 Brno

Složení komise:

předseda:	Ing. Petr Baránek – vedoucí projektu

členové:	Jan Vyskup, projektant strojní technologie

Ing. Jaroslav Jarolím, projektant stavební části

Ing. Václav Šprňa, projektant elektro

Název objektu:

PALACKÉHO VRCH VDJ 5 000 m3

Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů

Elektro část

Použité podklady:

Prohlídka stávajícího objektu,

požadavky provozovatele,

projekt stavební a technologické části,

situace se zakreslenými nadzemními a podzemními sítěmi,

fotogalerie,

ČSN 33 2068-4-41 ed.2/Z1, ČSN 33 2068-5-51ed.3.

Popis objektů:

Jedná se o stávající objekt jednokomorového vodojemu VDJ 5 000 m3. Během rekonstrukce bude zbourán přilehlý nadzemní objekt, ve kterém byla původně trafokobka a rozvodna VN / NN.  Vlastní vodojem zůstane po stavební stránce bez změny.

Vodojem má vstupní místnost ve zvýšeném přízemí a podzemní armaturní komorou. Střecha je pultová opatřená plechovou krytinou, ohraničená oplechovanou atikou. Objekt je opatřen hromosvodem a je hlídáno jeho narušení. Objekt je uzamčen stejně jako areál, ve kterém se spolu s VDJ 2x17 500 m3 nachází.

Vstupní místnost.

Ve vstupní místnosti je vestavěna temperovaná místnost rozvaděčů nn, ve které jsou umístěny skříňové rozvaděče PRS, MaR, ASŘ, radiový přenos, stavební elektroinstalace a nástěnný rozvaděč PZTS Vstupní místnost je přirozeně větrána. Stav vstupních dveří je indikován magnetickým spínačem a kapacitním snímačem.

Armaturní komora.

Armaturní komora je částečně zapuštěna pod úroveň terénu a je přístupná po betonovém schodišti ze vstupní místnosti. V armaturní komoře jsou uložena ocelové trubní rozvody s ručně a motoricky ovládanými armaturami a čerpadla. Prostor je přirozeně větrán. V prostoru jsou umístěna rovněž zařízení MaR.

Akumulace

Prostor je přirozeně větrán. Jsou zde uložena ocelová potrubí a kovové armatury. Vstup do prostoru akumulace je ze vstupní místnosti dveřmi.

Obsluhu, údržbu a kontrolu technologického zařízení budou provádět osoby poučené podle příslušných provozních a technologických předpisů.

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byly stanoveny podle ČSN 33 2068-4-41 ed.2, změna Z1 a ČSN 33 2068-5-51 ed. 3 takto:

Vstupní prostor 101			AA5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Elektro rozvaděče 102			AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Manipulační komora 201		AA5, AD2, AE1, AF1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

Akumulace 002

nad hladinou			AD2

pod hladinou			AD4, AD8

Armaturní komora 001		AA5, AD2, AE1, AF1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

(jedná se o vnitřní prostor bez temperování, občas vlhko a občas volně padající kapky, orosené potrubí, teplota okolí +5oC až +40oC)

Vnější prostor			AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF1, AH1, AN2, AQ2, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1

Poznámka

Třída označení prostředí AD 4 u venkovních prostorů se vyskytuje pouze výjimečně, a to za deště a silného větru. Ve smyslu ČSN 33 2068-4-41, ed. 2 změna Z1, tab. NA. 6 se však venkovní prostor s těmito vlivy nepovažuje za prostor zvlášť nebezpečný, ale pouze nebezpečný ve smyslu ČSN 33 2068-4-41, ed. 2, změna Z1 s tím, že s el. zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy NA.4 a NA.5.

Třída označení prostředí AB 8 platí pro venkovní prostředí v rozsahu – 25°C až + 40°C.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou členěny prostory dle vnějších vlivů prostředí takto:

Prostory nebezpečné:

AB4 – prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti

AB8 – venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy

AH2 – vibrace střední

AS2 – vítr střední 20m/s < rychlost 30m/s

BC3 – častý dotyk osob s potenciálem země

BC4 – dotyk se zemí trvalý

Prostory zvlášť nebezpečné:

AD2 - volně padající kapky

AD4 – voda může stříkat ve všech směrech

AD8 – hluboké ponoření

Zdůvodnění:

Ostatní neuvedené vnější vlivy prostředí jsou dle ČSN 33 2068-4-41 ed. 2, změna Z1 a ČSN 33 2068-5-51 ed. 3 považovány za normální. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou členěny prostory dle vnějších vlivů prostředí takto:

prostory nebezpečné:

Vnější prostor

prostory zvlášť nebezpečné:

Armaturní a manipulační komora

Akumulace

Přiřazení jednotlivých tříd vnějších vlivů prostředí odpovídá stávajícím provozním podmínkám a je předpoklad, že budou platné i po rekonstrukci technologie objektu.

| Datum: 21.3. 2022 |  |
| --- | --- |