| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | TRADE Fides, a.s. Dornych 129/57 617 00 Brno tel.: +420 545 536 000 E-mail: info@fides.cz www.fides.cz |
| --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant | Ing. Pavel Fiala |  |
| Vypracoval | Ing. Jiří Krčál |  |
| Číslo objektu/číslo jednací: | OBJ0004916 / 20210209 |  |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 8×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 03/2022 | Zakázkové číslo | 1563420-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, VDJ PALACKÉHO VRCH 2 X 17 500 m³, VDJ PALACKÉHO VRCH 5000 m³ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.1 - STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |
|  | D.1.9 - SO 09 Dokumentace PZTS VDJ 2x 17 500 m3 | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.9.1 |  | 0 |

# Obsah

Obsah	2

1	Úvod	3

1.1	Projektové podklady	3

1.2	Předmět projektové dokumentace	3

2	Technická zpráva	4

2.1	Prostředí dle ČSN EN 50131-1 ed. 2	4

2.2	Rozvodná soustava	4

2.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

2.4	Přepěťové ochrany	4

2.5	Uzemnění a stínění	4

2.6	Protipožární opatření	4

2.7	Vliv na životní prostředí	4

2.8	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

2.9	Technické řešení PZTS	5

2.10	Technické řešení VSS	6

2.11	Technické řešení systému venkovního osvětlení	6

2.12	Napájení	7

2.13	Zálohování	7

2.14	Rozvody	7

2.15	Požadavky na ostatní profese	8

2.16	Zkušební provoz	8

2.17	Pravidelná kontrola a údržba	8

2.18	Závěrečná ustanovení	8

# Úvod

## Projektové podklady

- Stavební projektová dokumentace objektů

- Jednání se zástupcem investora

- Místní obhlídka

- ČSN elektro - ČSN 33 0010 ed. 2, ČSN 33 0165 ed. 2, ČSN EN 60445 ed. 4, ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN EN 50110-1  ed.3, TNI 34 3100, ČSN 33 0360 ed. 2, ČSN EN 50110-2 ed. 2, ČSN 33 1310 ed. 2, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, TNI 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-4-443 ed.3, ČSN 33 2000-4-444, ČSN 33 2000-4-45, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2000-5-56 ed.2, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2, TNI 33 2000-6, ČSN EN 60529, ČSN EN 60721-1, ČSN EN 60721-3-3, ČSN EN 60721-3-4, ČSN EN 61140 ed. 3, ČSN EN 61010-1 ed. 2

- ČSN PZTS - ČSN EN 50130-5 ed.2, ČSN EN 50131-1 ed.2, ČSN EN 50131-6 ed.2, ČSN CLC/TS 50131-7, TNI 33 4591-1, TNI 33 4591-2, TNI 33 4591-3.

## Předmět projektové dokumentace

Předmětem této projektová dokumentace je úprava – částečná demontáž a opětovná montáž systému PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém), VSS (kamerový systém) a Systému venkovního osvětlení z důvodu zateplení fasády a výměny oken objektu BVK, a.s. – Vodojem Palackého 1A 2x12500m2.

Projektová dokumentace popisuje stávající stav instalace v objektu, prováděné změny, a potřebné součinnosti ze strany ostatních profesí.

Projektová dokumentace obsahuje trasy kabeláže, rozmístění jednotlivých částí bezp. systému a jejich propojení a návaznost na ostatní systémy, instalované v objektu a poznámky k demontáži a opětovné montáži prvků. Umístění jednotlivých systémů a jejich vzájemné vazby odpovídají zadání a platným normám a předpisům. Projekt je vypracován na základě schválené smlouvy.

Koncepce systému PZTS se vyznačuje vysokou flexibilitou, a umožňuje snadné přizpůsobení. Systém umožňuje ovládání různých částí systému, vytvořených podle potřeb uživatele. Jednotlivé podsystémy mohou být ovládány různými osobami (podle přidělených oprávnění) s jednoznačnou identifikací podle jména a času.

# Technická zpráva

## Prostředí dle ČSN EN 50131-1 ed. 2

Není-li uvedeno jinak, je ve všech vnitřních prostorách vybavených systémem PZTS prostředí vnitřní všeobecné - třída II, a prostředí venkovní všeobecné - třída IV.

## Rozvodná soustava

Silnoproudé rozvody napájení:	TN – S  230V/50Hz

Ústředna PZTS:			TN – S 230V/50Hz

Rozvody PZTS:			12Vss, SELV

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí je provedena krytím a izolací, při poruše je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S a malým napětím SELV/PELV, dle ČSN EN 61140 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Ochranná svorka musí mít odpor vodivého spojení se všemi kovovými částmi přístupnými dotyku maximálně 0,1 , dle ČSN 33 0360 čl. 3.1.

## Přepěťové ochrany

Přepěťová ochrana napájení 230V je řešena stávajícím svodičem přepětí III. stupně DEHN umístěnou u ústředny.

## Uzemnění a stínění

Montáž jednotlivých zařízení systému je provedena podle technických podmínek výrobců, které zaručují, že nejsou rušena další technologická zařízení. Stínění kabelů je spojeno do jednoho bodu.

Rozvody jsou provedeny stíněnými metalickými a optickými kabely pro přenos dat.

Ochranné svorky rozvodných skříní, skříní ústředen a napájecích zdrojů jsou vodivě propojeny s ochranným vodičem PE(PEN).

## Protipožární opatření

Při montáži zařízení budou dodržena veškerá protipožární opatření, dle platných ČSN.

## Vliv na životní prostředí

Všechna instalovaná zařízení splňují hygienické normy a nemají nepříznivý vliv na okolní životní prostředí.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění montážních prací budou dodržena příslušná ustanovení Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Všichni montážní pracovníci budou proškoleni z norem o bezpečnosti práce na elektrických zařízeních.

Rozvaděče budou označeny značkami dle příslušné normy ČSN.

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předány návody na obsluhu, provozní řády, revize, doklady o shodě materiálů.

## Technické řešení PZTS

Popis Stávajícího stavu:

Ústředna ASSET 801 s objektovým zařízením PZL11 + PZL10i, zdrojem s akumulátorem, s linkovými moduly LML-8 a ovládací klávesnicí KMU-4 jsou umístěny v místnosti 109 v chráněném objektu. Další linkové moduly jsou v m.č. 107, 108 a objektu vodojemu. Objekt vodojemu je propojen trubkami v zemi. Ústředna je propojena prostřednictvím objektového zařízení na PCO BVK.

Zastřežování a odstřežování je řešeno pomocí bezkontaktní čtečky karet u vstupu do objektu.

Na linkové moduly jsou připojeny jednotlivé detektory (prostorové detektory pohybu, magnetické kontakty otevření, detektory tříštění skla) plášťové a prostorové ochrany chráněných objektů a zařízení.

Systém je navržen tak, že v požadovaném rozsahu zajišťuje zabezpečení:

- plná plášťová ochrana objektu

- prostorová ochrana

Systém PZTS je provozován v těchto provozních stavech:

- stav klidu (Odstřeženo):

Všechna čidla prostorové a plášťové ochrany ve společných prostorách jsou zablokována. V nepřetržitém střežení je ochrana prvků systému PZTS včetně kabelového vedení.

- Stav střežení (Zastřeženo):

Veškeré detektory PZTS v objektu ve střežení.

- nepřetržité střežení:

Ochrana prvků systému PZTS včetně kabelového vedení je střežena za obou výše zmíněných stavů.

Výstup poplachové informace:

Optická a akustická signalizace na klávesnici systému

Akustická signalizace sirénami v objektu –

Vnitřní sirény v objektu

Přenos na PCO BVK, a.s.  a následně na PCO PČR

Hlavní trasa:	radiovou sítí  RACOM

Popis prováděných prací:

Provést demontáž detektorů na venkovní fasádě, detektorů tříštění skla a magnetických kontaktů u oken z obou budov. Demontované prvky uskladnit po dobu provádění prací na uzamykatelné místo určené BVK, a.s. Vyhodnotit délku kabelů procházející obvodovou stěnu, pokusit se dohledat délkové rezervy. Celková tloušťka zateplovacího systému bude cca 125mm. Krátké kabely nastavit pomocí krabičky s tamperem umístěné na vnitřní straně obvodové stěny před instalací zateplovacího systému.

Demontovat kabelové propojení k vodojemu z důvodu nově budovaného kolektoru. Trasu nahradit drátěným žlabem pod stropem kolektoru, a kabely po stavebním dokončení kolektoru opět nainstalovat. 
	Po provedení výměny oken a zateplovacího systému stavbou opětovná instalace detektorů.
Pro montáž detektorů na fasádu použit kotvící materiál určený pro zateplovací systémy.

Následně provést funkční zkoušku a revizi PZTS

## Technické řešení VSS

Popis Stávajícího stavu:

Na objektu je realizován systém VSS pro majetkovou ochranu.

Je instalována profesionální řada systému Geutebruck Reporter/4 + licence - záznamové zařízení a 2mpix kamery HIKVISION DS-2CD2620F-I. Systém je instalován v RACKové skříní v m.č.107. Je zde také umístěn POE Switch.

IP kamery jsou umístěny na obvodové stěně budov. Jsou připojeny UTP kabely, napájeny prostřednictvím PoE

Napájení VSS systému je provedeno samostatně jištěným silovým přívodem do skříně RACK jištěným B16A + samostatný zemnící vodič z hl. rozvaděče. Rozmístění prvků je patrné z výkresové dokumentace

Popis prováděných prací:

Provést demontáž kamer na venkovní fasádě z obou budov. Demontované prvky uskladnit po dobu provádění prací na uzamykatelné místo určené BVK, a.s. Vyhodnotit délku kabelů procházející obvodovou stěnu, pokusit se dohledat délkové rezervy. Celková tloušťka zateplovacího systému bude cca 125mm. Krátké kabely nastavit pomocí zářezové UTP spojky CAT5 umístěné na vnitřní straně obvodové stěny před instalací zateplovacího systému.

Demontovat kabelové propojení k vodojemu z důvodu nově budovaného kolektoru. Kabely po stavebním dokončení kolektoru opět nainstalovat do drátěného žlabu pod stropem kolektoru.
	Po provedení výměny oken a zateplovacího systému stavbou opětovná instalace kamer.
Pro montáž kamer na fasádu použit kotvící materiál určený pro zateplovací systémy.

Následně provést měření kabeláže na CAT5 a funkční zkoušku VSS

## Technické řešení systému venkovního osvětlení

Popis Stávajícího stavu:

Na objektu je též instalováno osvětlení vnějších ploch okolo objektu řízené pohybovými čidly, soumrakovým čidlem, a event. dle potřeby také manuálními spínači. Světla jsou rozdělena na 3 samostatné okruhy – rozdělení je patrné z výkresové dokumentace. Detekce pohybu je přenášena jako technický poplach na vodárenský PCO.

Jako svítidla jsou použity LED reflektory řady CREE XSPR Series 3157 o výkonech 2858lm na plášti budovy.  Svítidla jsou instalována na atypických výložnících nad kamerami.

Napájení, trasování a okruhy pro svítidla zajistila stavba vč. instalace stykačů na jednotlivé okruhy. Tyto stykače ovládá systém PZTS v závislosti na intenzitě osvětlení a detekci pohybu.

Popis prováděných prací:

Provést demontáž světel včetně výložníků z obou budov. Demontované prvky uskladnit po dobu provádění prací na uzamykatelné místo určené BVK, a.s. Dodavatel silnoproudu provede přeložení kabelů vedoucích po bouraných mostcích, úpravu propojovacích krabic aby byly přístupné i po instalaci zateplovacího systému, a revizi dotčených okruhů.

Po provedení zateplení fasády a výše popsaných úprav silnoproudu provést opětovnou montáž výložníků a světel, a zapojení do připojovacích krabic. Pro montáž výložníků na fasádu použit kotvící materiál určený pro zateplovací systémy. Celková tloušťka zateplovacího systému bude cca 125mm

Následně provést funkční zkoušku osvětlení ve spolupráci se silnoproudem.

## Napájení

Slaboproudý systém PZTS v objektu je napájen z rozvaděče NN. Je použit samostatný okruh jištěný jističem B10A.

Systém CCTV je též samostatně jištěný (skříň RACK) jističem B16A.

Systém osvětlení je rozdělen na 3 okruhy v rozvaděči silnoproudu RS1. Spínání probíhá přes reléové výstupy z PZTS a stykače silnoproudu – tj. řízeno PZTS a autonomně ručními spínači.

Napájení je beze změn v tomto projektu.

## Zálohování

Záložní zdroj odpovídá ČSN EN 50131-1 ed. 2 dle stupně zabezpečení. Každá část zařízení PZTS napájená ze základního zdroje musí při výpadku tohoto zdroje zůstat v časově omezeném provozu z náhradního zdroje minimálně 30 hod. v pohotovostním stavu, z toho 15 min. ve stavu poplachu je-li výpadek signalizován v místě trvalé obsluhy.

Systém PZTS v objektu je zálohován bezúdržbovým akumulátorem 12V/26Ah hlavní zdroj, a 12V/17Ah pomocný zdroj.

Systém CCTV je zálohován UPS FSP 1000VA Rackmount.

Osvětlení není zálohováno.

Zálohování je beze změn v tomto projektu.

## Rozvody

Vnitřní kabelové rozvody v objektech od koncentrátorů k vlastním detektorům jsou provedeny více žilovými stíněnými kabely FI-H06. Na propojení ústředny s koncentrátory a klávesnicemi datovou sběrnicí jsou použity kabely FTP Cat. 5 – data a případně 2x CYA 1.5 – napájení.

Slaboproudé rozvody jsou uloženy dle norem do PVC kabelových žlabů na omítce, popř pevných PVC trubek. Případné venkovní trasy jsou vedeny v chráničkách KOPOFLEX KF ve výkopech.

Vodiče jsou spojovány pájením a svorkovými spoji v elektroinstalačních krabicích s ochranným kontaktem.

Vnitřní kabelové rozvody jsou beze změn v tomto projektu, bude pouze provedeno případné nastavení krátkých kabelů vedoucích k prvkům na fasádě.

## Požadavky na ostatní profese

BVK, a.s. – umožnit technikům přístup do objektu, připojení na zásuvku 230V pro ruční nářadí.

Poskytnout uzamykatelnou místnost pro uskladnění demontovaných prvků.

Stavba – poskytnout resp. umožnit práci na lešení – 2 pracovní dny demontáž prvků, 5 pracovních dnů montáž na zateplenou fasádu.
Elektro silnoproud - vzhledem k bourání propojovacích mostků přeřešit kabelovou trasu ke svítidlům na budově vodojemu včetně revize okruhů. Provést vysazení venkovních propojovacích krabic u svítidel tak, aby byly i po provedení zateplení a fasády přístupné (svítidla do nich zapojíme).

Spolupráce na zkouškách osvětlení.

Pokud budou výložníky svítidel spojeny s hromosvodem, provést toto spojení – rešit dle projektu hromosvodu.

## Zkušební provoz

Po provedení výchozí revize podle ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500 a souvisejících norem a předpisů a před uvedením zařízení do trvalého provozu bude zařízení podrobeno čtrnáctidennímu zkušebnímu provozu. Během zkušebního provozu se kontroluje: provoz na síť - četnost zaznamenaných poplachů, falešných poplachů - provoz 30 hodin na záložní zdroj - kontrola akumulátorů - kontrola činnosti detektorů.

## Pravidelná kontrola a údržba

Pro spolehlivý provoz celého zabezpečovacího zařízení bude vybranou firmou zajištěna pravidelná kontrola, tj. pravidelné zkoušení prvků zabezpečovacího zařízení. Při předávání zařízení do provozu, provede dodavatel zaškolení obsluhy a předá návody na obsluhu zařízení.

Záruční i pozáruční servis zajistí vybraná firma podle smlouvy o záručním a pozáručním servisu.

Doporučená lhůta funkčních zkoušek PZTS je max. 1 rok.

## Závěrečná ustanovení

Všechny ostatní podrobnosti, které nejsou uvedeny v této technické zprávě, jsou patrné z výkresové dokumentace. Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a doplnění dokumentace.