## PS 01_VDJ Palackého
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství II.etapa
POTRUBNÍ VYSTROJENÍ - VDJ 2x 17500 m3 II. ETAPA
Potrubní vystrojení - potrubí PN10, nerez
1 | Potrubí - nerez ocel 1.4404 1010 x 5 mm - přítok, odběr, přeliv | m | 121
2 | Potrubí - nerez ocel 1.4404 306 x 3 mm - dešťová | m | 5
3 | Potrubí - nerez ocel 1.4404 254 x 2 mm - vypouštění, dešťová | m | 24
4 | Potrubí - nerez ocel 1.4404 204 x 2 mm - zavzdušnění přítoku | m | 0
5 | Potrubí - nerez ocel 1.4404 154 x 2 mm - dešťová | m | 2
6 | Potrubí - nerez ocel 1.4404 129 x 2 mm - dešťová | m | 4
7 | Potrubí - nerez ocel 1.4404 84 x 2 mm provozní | m | 79
8 | Potrubí - nerez ocel 1.4404 54 x 2 mm | m | 0.5
9 | Potrubí - nerez ocel 1.4404 35 x 1,5 mm | m | 2
10 | Potrubí - nerez ocel 1.4404 28 x 1,5 mm včetně tvarovek a fitinek | m | 16
Potrubní vystrojení - potrubí PN10, PE
11 | Potrubí - PE100RC d315x18,7 mm, SDR 17 | m | 0
12 | Potrubí - PE100RC d160x9,5 mm, SDR 17 | m | 0
Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4404
13 | Koleno 90° nerez segmentové DN 1000 | kus | 2
14 | Koleno 60° nerez segmentové DN 1000 | kus | 8
15 | Koleno 45° nerez segmentové DN 1000 | kus | 1
16 | Koleno 30° nerez segmentové DN 1000 | kus | 4
17 | Koleno 10° nerez segmentové DN 1000 | kus | 0
18 | Koleno 80° nerez DN 300 | kus | 1
19 | Koleno 90° nerez DN 250 | kus | 4
20 | Koleno 60° nerez DN 250 | kus | 2
21 | Koleno 45° nerez DN 250 | kus | 3
22 | Koleno 90° nerez DN 200 | kus | 0
23 | Koleno 45° nerez DN 200 | kus | 0
24 | Koleno 30° nerez DN 150 | kus | 2
25 | Koleno 90° nerez DN 125 | kus | 2
26 | Koleno 90° nerez DN 80 | kus | 11
27 | Koleno 45° nerez DN 80 | kus | 0
28 | Koleno 30° nerez DN 80 | kus | 2
29 | Koleno 90° nerez DN 32 | kus | 4
30 | Redukce nerez DN 1300/1000 | kus | 0
31 | Redukce nerez DN 1200/1000 | kus | 4
32 | Redukce nerez DN 250/150 | kus | 2
33 | Redukce nerez DN 80/50 | kus | 1
34 | Redukce nerez DN 80/32 | kus | 1
35 | T- kus nerez DN 1000/1000 | kus | 0
36 | T- kus nerez DN 250/150 | kus | 2
37 | T- kus nerez DN 250/125 | kus | 2
38 | T- kus nerez DN 80/80 | kus | 1
39 | T- kus nerez DN 80/50 | kus | 1
40 | T- kus nerez DN 80/32 | kus | 1
41 | T- kus nerez DN 32/25 | kus | 1
42 | Kříž nerez DN 80/80 | kus | 0
Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, PE
43 | Elektrokoleno 90° - PE100RC d160x9,5 mm, SDR 17 | kus | 0
44 | Redukce 300/150 - PE100RC d315/160, SDR 17 | kus | 0
45 | T- kus DN 300/150 - PE100RC d160x9,5 mm, SDR 17 | kus | 0
Potrubní vystrojení - příruby a spojky PN10
46 | Příruba nerez ocel 1.4404 DN 1200 | kus | 4
47 | Příruba nerez ocel 1.4404 DN 1000 | kus | 6
48 | Příruba nerez ocel 1.4404 DN 300 | kus | 1
49 | Příruba nerez ocel 1.4404 DN 250 | kus | 6
50 | Příruba nerez ocel 1.4404 DN 150 | kus | 2
51 | Příruba nerez ocel 1.4404 DN 80 | kus | 7
52 | Příruba nerez ocel 1.4404 DN 50 | kus | 2
53 | Speciální příruba jištěná proti posunu pro PVC potrubí d160 | kus | 2
54 | Přechodová spojka s jištěním proti posunu pro přechod kamenina-nerez DN 300 | kus | 1
55 | Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 300 | kus | 1
56 | Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 250 | kus | 4
57 | Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 80 | kus | 7
58 | Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 50 | kus | 1
Potrubní vystrojení - armatury min. PN10
59 | Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 250 | kus | 2
60 | Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 80 | kus | 2
61 | Kulový kohout DN 80" | kus | 0
62 | Bajonetová rychlospojka DN 80 mosazná pro napojení hadice | kus | 0
63 | Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50 na přítoku měřící rozsah: Qn/Qmin ≥ 100 (horizontální poloha), připraveno pro snímač HRI | kus | 1
Potrubní vystrojení - rušené
64 | Potrubí - ocel 1220 x 9 mm | m | 134
65 | Potrubí - ocel 1020 x 9 mm | m | 0
66 | Potrubí - kamenina DN 300 mm včetně tvarovek | m | 0
67 | Potrubí - ocel 273 x 6 mm včetně tvarovek | m | 16
68 | Potrubí - ocel 219 x 6 mm včetně tvarovek | m | 10
69 | Potrubí - litina DN 150 x 4 mm včetně tvarovek | m | 0
70 | Potrubí - ocel 133 x 4 mm včetně tvarovek | m | 10
71 | Potrubí - ocel 88 x 4 mm včetně tvarovek | m | 59
Potrubní vystrojení - tvarovky - rušené
72 | Koleno 90° ocel segmentové DN 1200 | kus | 2
73 | Koleno 60° ocel segmentové DN 1200 | kus | 10
74 | Koleno 10° ocel segmentové DN 1200 | kus | 0
75 | Redukce ocel DN 1400/1200 | kus | 0
76 | Redukce ocel DN 1200/1000 | kus | 0
77 | T- kus ocel DN 1000/1000 | kus | 0
Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
78 | Úprava nápojných míst (stávající nerez a kameninové potrubí a příruby) | kpl | 1
79 | Demontáž rušeného potrubí, armatur a dalšího vystrojení včetně odvozu a likvidace. Demontované zařízení zůstává majetkem objedantele. | kpl | 1
80 | Montáž uvedených potrubí, strojů a zařízení | kpl | 1
81 | Přírubové a ostatní spoje, spojovací materiál (těsnění, nerezové šrouby a podložky, matky mosazné) | kpl | 1
82 | Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4404 s objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění potrubí a armatur pro DN 50 - DN 300 | kpl | 1
83 | Ochrana potrubí, armatur a zařízení při stavebních pracích vhodnými obaly | kpl | 1
84 | Označení potrubních větví, armatur a zařízení | kpl | 1
85 | Tlakové zkoušky | kpl | 1
86 | Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené rozbory kvality vody | kpl | 1