| ERDING a.s. Zaoralova 5, 628 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MAGISTRÁT M. BRNA, ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MMB Místo stavby: BRNO Stavba: REKONSTRUKCE MAR A TECHNOLOGIE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE ZŠ ČEJKOVICKÁ 4339/10, BRNO Část: ELEKTRO A MAR SEZNAM DATOVÝCH BODŮ |  | Zakázka číslo: 21-214-2014 Stupeň: dokumentace pro provádění stavby Arch. č.: 21-214-DPS-0-350/2 Datum: 9/2021 |  |

| bod | proměnná | I/O | rozsah | upřesnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlak primár přívod za ventilem | AI00 | 0-10V, 0-3MPa | manometrický kohout |
| 2 | Tlak primár vratka do sítě | AI01 | 0-10V, 0-3MPa | manometrický kohout |
| 3 | Tlak akumulace dopouštění (výška hladiny) | AI02 | 0-10V, 0-20kPa | manometrický kohout |
| 4 | Teplota výstup výměník 1 | AI03 | odpor | jímkové |
| 5 | Teplota výstup výměník 2 | AI04 | odpor | jímkové |
| 6 | Teplota za anuloidem | AI05 | odpor | jímkové |
| 7 | Teplota vratná z anuloidu | AI06 | odpor | jímkové |
| 8 | Teplota výstup UT1 – Východ | AI07 | odpor | příložné |
| 9 | Teplota výstup UT2 – Jih | AI08 | odpor | příložné |
| 10 | Teplota výstup UT3 – Sever | AI09 | odpor | příložné |
| 11 | Teplota výstup UT4 – Západ | AI10 | odpor | příložné |
| 12 | Teplota výstup UT5 – VZT | AI11 | odpor | příložné |
| 13 | Teplota výstup UT6 – Byt | AI12 | odpor | příložné |
| 14 | Teplota prostor UT1 – Východ | AI13 | odpor | 4 x prost. čidlo serioparalelně |
| 15 | Teplota prostor UT2 – Jih | AI14 | odpor | 4 x prost. čidlo serioparalelně |
| 16 | Teplota prostor UT3 – Sever | AI15 | odpor | 4 x prost. čidlo serioparalelně |
| 17 | Teplota prostor UT4 – Západ | AI16 | odpor | 4 x prost. čidlo serioparalelně |
| 18 | Teplota venkovní – Východ | AI17 | odpor | prostorové, venkovní |
| 19 | Teplota venkovní – Jih | AI18 | odpor | prostorové, venkovní |
| 20 | Teplota venkovní – Sever | AI19 | odpor | prostorové, venkovní |
| 21 | Teplota venkovní – Západ | AI20 | odpor | prostorové, venkovní |
| 22 | Teplota prostor UT6-Byt | AI21 | odpor | prostorové |
| 23 | Teplota výstup TV | AI22 | odpor | přímo vnořené |
| 24 | Teplota vratná TV | AI23 | odpor | jímkové |
| 25 | Teplota zásobník TV | AI24 | odpor | jímkové |
| 26 | Teplota cirkulce TV | AI25 | odpor | jímkové |
| 27 | Tlak expanzní | AI26 | 0-10V, 0-1MPa | manometrický kohout |
| 28 | Teplota prostor stanice | AI27 | odpor | prostorové |
| 29 | rezerva | AI28 |  |  |
| 30 | Ventil vstupní, regulace tlaku, havarijní funkce | AO00 | 0-10V | 0-100% |
| 31 | Ventil regulační výměník 1 | AO01 | 0-10V | 0-100% |
| 32 | Ventil regulační výměník 2 | AO02 | 0-10V | 0-100% |
| 33 | Ventil směšovací UT1 Východ | AO03 | 0-10V | 0-100% |
| 34 | Ventil směšovací UT2 Jih | AO04 | 0-10V | 0-100% |
| 35 | Ventil směšovací UT3 Sever | AO05 | 0-10V | 0-100% |
| 36 | Ventil směšovací UT4 Západ | AO06 | 0-10V | 0-100% |
| 37 | Ventil směšovací UT6 Byt | AO07 | 0-10V | 0-100% |
| 38 | Ventil regulační TV primár, havarijní funkce | AO08 | 0-10V | 0-100% |
| 39 | přenos venkovní teploty do DT2 (VZT) AI1 | AO09 | 0-10V -20+40°C | převod ze stávajícího SW DX9100 |
| 40 | rezerva | AO10 | 0-10V |  |
| 41 | zaplavení stanice | DI00 | On/Off | Off = porucha |
| 42 | čerpadlo M1 výměník 1 – stav | DI01 | On/Off | stav stykače, nebo signál z čerpadla |
| 43 | čerpadlo M2 výměník 2 – stav | DI02 | On/Off | stav stykače, nebo signál z čerpadla |
| 44 | čerpadlo M3 UT1 Východ – stav | DI03 | On/Off | stav stykače, nebo signál z čerpadla |
| 45 | čerpadlo M4 UT2 Jih – stav | DI04 | On/Off | stav stykače, nebo signál z čerpadla |
| 46 | čerpadlo M5 UT3 Sever – stav | DI05 | On/Off | stav stykače, nebo signál z čerpadla |
| 47 | čerpadlo M6 UT4 Západ – stav | DI06 | On/Off | stav stykače, nebo signál z čerpadla |
| 48 | čerpadlo M7 UT5 VZT – stav | DI07 | On/Off | stav stykače, nebo signál z čerpadla |
| 49 | čerpadlo M8 UT6 Byt – stav | DI08 | On/Off | stav stykače, nebo signál z čerpadla |
| 50 | čerpadlo M10 TV – stav | DI09 | On/Off | stav stykače, nebo signál z čerpadla |
| 51 | čerpadlo M11 TV – stav | DI10 | On/Off | stav stykače, nebo signál z čerpadla |
| 52 | ventilátor M12 – stav | DI11 | On/Off | stav stykače |
| 53 | ventilátor M13 – stav | DI12 | On/Off | stav stykače |
| 54 | čerpadlo M14 tlakování systému – stav | DI13 | On/Off | stav stykače |
| 55 | čerpadlo M15 tlakování systému – stav | DI14 | On/Off | stav stykače |
| 56 | teplota TV MAX | DI15 | On/Off | On = porucha |
| 57 | externí požadavek z DT2 (VZT) | DI16 | On/Off | On = požadavek na teplo |
| 58 | přepínač na panelu Léto/Zima | DI17 | On/Off | On = Zima |
| 59 | přepínač na panelu Provoz VS Zap/Vyp | DI18 | On/Off | On = Zapnuto |
| 60 | přepínač na panelu Deblokace poruchy | DI19 | On/Off |  |
| 61 | rezerva | DI20 | On/Off |  |
| 62 | rezerva | DI21 | On/Off |  |
| 63 | Ventil vstupní, regulace tlaku, havarijní funkce | DO00 | On/Off | On = otevření povoleno |
| 64 | čerpadlo M1 výměník 1 – povel | DO01 | On/Off | On = zapnout |
| 65 | čerpadlo M2 výměník 2 – povel | DO02 | On/Off | On = zapnout |
| 66 | čerpadlo M3 UT1 Východ – povel | DO03 | On/Off | On = zapnout |
| 67 | čerpadlo M4 UT2 Jih – povel | DO04 | On/Off | On = zapnout |
| 68 | čerpadlo M5 UT3 Sever – povel | DO05 | On/Off | On = zapnout |
| 69 | čerpadlo M6 UT4 Západ – povel | DO06 | On/Off | On = zapnout |
| 70 | čerpadlo M7 UT5 VZT – povel | DO07 | On/Off | On = zapnout |
| 71 | čerpadlo M8 UT6 Byt – povel | DO08 | On/Off | On = zapnout |
| 72 | čerpadlo M10 TV – povel | DO09 | On/Off | On = zapnout |
| 73 | čerpadlo M11 TV – povel | DO10 | On/Off | On = zapnout |
| 74 | ventilátor M12 – povel | DO11 | On/Off | On = zapnout |
| 75 | ventilátor M13 – povel | DO12 | On/Off | On = zapnout |
| 76 | Ventil regulační TV, havarijní funkce | DO13 | On/Off | On = otevření povoleno |
| 77 | Ventil doplňování - povel | DO14 | On/Off | On = otevřít |
| 78 | Ventil odpouštění - povel | DO15 | On/Off | On = otevřít |
| 79 | čerpadlo M14 tlakování systému – povel | DO16 | On/Off | On = zapnout |
| 80 | čerpadlo M15 tlakování systému – povel | DO17 | On/Off | On = zapnout |
| 81 | signalizace Porucha | DO18 | On/Off | On = stav Porucha |
| 82 | signalizace Havárie | DO19 | On/Off | On = stav Havárie |
| 83 | rezerva | DO20 | On/Off |  |
| 84 | rezerva | DO21 | On/Off |  |
| 85 | Topení + TV ohřev – zimní provoz | M-Bus01 |  |  |
| 86 | TV ohřev – letní provoz | M-Bus02 |  |  |
| 87 | Dopouštění vody ze sítě, vodoměr | M-Bus03 |  |  |
| 88 | Studená voda, vodoměr | M-Bus04 |  |  |