## tabulka výkonů VZT
Tabulka výkonů - Administrativní objekt Křenová 6
zařízení |  | typ | výrobce | množství vzduchu |  | externí tlak | výrobce | ks | hmotnost | elektrický příkon | proud |  | napětí/ frekvence | chlazení |  |  |  | topný výkon |  |  |  | akustický výkon (akustivký tlak u KLM jednotek) |  |  | umístění | Požadavky na profese | [5 empty] | Poznámka
[11 empty] | odběrový | rozběhový |  | chladicí výkon - Celkový | tlaková ztráta na vodě | průtok vody | regulační armaturu zajišťuje | topný výkon | tlaková ztráta na vodě | průtočné množství vody | směšovací uzel zajišťuje | sání | výtlak | do okolí
číslo | název |  |  | ( m3/h ) |  | (Pa) |  |  | (kg) | (kW) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | (kW) | (kPa) | (l/h) | (-) | (kW) | (kPa) | (kg/h) | (-) | (dB(A)) | (dB(A)) | (dB(A)) |  | ELE | ÚT | RCH | ZTI | MaR | VZT
|  |  |  | Přívod | Odvod
VZT-1.01 | Větrání 1NP | Kompaktní VZT jednotka - vertikální pravé provedení | Rekuvent | 1170 | 1170 | 250 | Elektrodesign | 1 | 195 | 3.15 | 11.5 | - | 3x400V/50Hz | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | 66 | 75 | 54 | Strojovna VZT - 2.09 | Silové napájení vč. jištění.(zapojení při spuštění VZT jednotky servisním technikem) | - | - | - | Autonomní MaR - dodávka VZT v rámci jednotky vč. Propojovacího kabelu. | Součástí dodávky VZT budou 2ks regulační klapky, základový rám.
VZT-2.01 | Větrání 2NP | Kompaktní VZT jednotka - vertikální levé provedení | Rekuvent | 560 | 590 | 250 | Elektrodesign | 1 | 114 | 2.34 | 11.7 | - | 230V/50Hz | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 62 | 70 | 50 | Strojovna VZT - 2.09 | Silové napájení vč. jištění.(zapojení při spuštění VZT jednotky servisním technikem) | - | - | - | Autonomní MaR - dodávka VZT v rámci jednotky vč. Propojovacího kabelu. | Součástí dodávky VZT budou 2ks regulační klapky, základový rám.
VZT-3.01 | Větrání hygienického zázemí v 3NP | Potrubní ventilátor | Elektrodesign | - | 190 | 150 |  | 1 | 2.7 | 0.053 | 0.21 | - | 230V/50Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 63 | 52 | Místnost 3.04 | Silové napojení vč. jištění. Spuštěno se světly s časovým doběhem 3min. | - | - | - | - | -
VZT-101.01 | Klimatizace kanceláří v 1NP | Venkovní multisplitová jednotka | Rekuvent | - | - | - | Elektrodesign | 1 | 87 | 3.66 | 16.1 | 29.9 | 230V/50Hz | 12.2 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 54 | Fasáda | Silové napájení, vč. jištění (230V) na střechu. Silové napájení vnitřní jednotky | - | - | - | - | -
VZT-101.02 |  | Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka |  | - | - | - |  | 2 | 18 | - | - | - | 230V/50Hz | 4.6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 39 | Místnost 1.05 a 1.12 | Propojení vnitřní jednotky s ovladačem |  |  | Odvod kondenzátu samospádem vč. Sifonu funkčního i v případě vyschnutí. |  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami. Nástěnné ovladače.
VZT-101.03 |  | Vnitřní nástěnná jednotka | Rekuvent | - | - | - | Elektrodesign | 1 | 10.5 | - | - | - | 230V/50Hz | 2.5 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | 36 | Místnost 1.02 | Propojení vnitřní jednotky s ovladačem |  |  | Odvod kondenzátu samospádem vč. Sifonu funkčního i v případě vyschnutí. |  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami. Nástěnné ovladače.
VZT-201.01 | Klimatizace kanceláří v 2NP | Venkovní multisplitová jednotka | Rekuvent | - | - | - | Elektrodesign | 1 | 58 | 1.91 | 8.8 | 18 | 230V/50Hz | 6.8 | - | - | - | 8.6 | - | - | - | - | - | 53 | Fasáda | Silové napájení, vč. jištění (230V) na střechu. Silové napájení vnitřní jednotky | - | - | - | - | -
VZT-201.02 |  | Vnitřní nástěnná jednotka |  | - | - | - |  | 1 | 16 | - | - | - | 230V/50Hz | 6.1 | - | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - | 48 | Místnost 2.04 | Propojení vnitřní jednotky s ovladačem |  |  | Odvod kondenzátu samospádem vč. Sifonu funkčního i v případě vyschnutí. |  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami. Nástěnné ovladače. Lokální MaR.
VZT-201.03 |  | Vnitřní nástěnná jednotka | Rekuvent | - | - | - | Elektrodesign | 1 | 8.2 | - | - | - | 230V/50Hz | 1.5 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 35 | Místnost 2.07 | Propojení vnitřní jednotky s ovladačem |  |  | Odvod kondenzátu samospádem vč. Sifonu funkčního i v případě vyschnutí. |  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami. Nástěnné ovladače.
VZT-301.01 | Klimatizace kanceláří v 3NP dvorní část | Venkovní multisplitová jednotka | Rekuvent | - | - | - | Elektrodesign | 1 | 59 | 1.87 | 8.6 | 18 | 230V/50Hz | 7.2 | - | - | - | 8.6 | - | - | - | - | - | 53 | Fasáda | Silové napájení, vč. jištění (230V) na střechu. Silové napájení vnitřní jednotky | - | - | - | - | -
VZT-301.02 |  | Vnitřní nástěnná jednotka | Rekuvent | - | - | - | Elektrodesign | 4 | 8.2 | - | - | - | 230V/50Hz | 1.5 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 35 | Místnost 3.10, 3.11. 3.12 a 3.13 | Propojení vnitřní jednotky s ovladačem |  |  | Odvod kondenzátu samospádem vč. Sifonu funkčního i v případě vyschnutí. |  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami. Nástěnné ovladače. Lokální MaR.
VZT-401.01 | Klimatizace kanceláří v 3NP uliční část | Venkovní multisplitová jednotka | Rekuvent | - | - | - | Elektrodesign | 1 | 58 | 1.4 | 6.4 | 18 | 230V/50Hz | 5.4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 50 | Fasáda | Silové napájení, vč. jištění (230V) na střechu. Silové napájení vnitřní jednotky | - | - | - | - | -
VZT-401.02 |  | Vnitřní nástěnná jednotka | Rekuvent | - | - | - | Elektrodesign | 3 | 8.2 | - | - | - | 230V/50Hz | 1.5 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 35 | Místnost 3.10, 3.11. 3.12 a 3.13 | Propojení vnitřní jednotky s ovladačem |  |  | Odvod kondenzátu samospádem vč. Sifonu funkčního i v případě vyschnutí. |  | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami. Nástěnné ovladače.