## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2022-3100 | Brno, Primární kolektor – napojení ovládacích klapek etapa II, etapa III
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27723364
|  |  | Vídeňská 186/118 |  |  |  | DIČ: | CZ27723364
|  |  | 61900 | Brno-Přízřenice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
Musil Josef, ing.
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Inženýrský objekt
2 | SO-331 | Elektro a MaR |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | SO-331.1 | Elektroinstalační práce a materiál |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | SO-331.2 | Měření a regulace základní sestava |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2022-3100 - Brno, Primární kolektor – napojení ovládacích klapek etapa II, etapa III
#POPO | Popis objektu: SO-331 - Elektro a MaR
#POPR | Popis rozpočtu: SO-331.1 - Elektroinstalační práce a materiál
#POPR | Popis rozpočtu: SO-331.2 - Měření a regulace základní sestava
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_02 | Řídící systém, software |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-331 SO-331.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022-3100 | Brno, Primární kolektor – napojení ovládacích klapek etapa II, etapa III | [25 empty] | STA
O: | SO-331 | Elektro a MaR | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | SO-331.1 | Elektroinstalační práce a materiál | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DIL
1 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 2 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 103.51 | [6 empty] | DIL
2 | 341118531R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 4x2,5mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | 210800230R00 | Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 4 x 2,5 mm2, volně uloženého, | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05096 | 16.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 330,00000 |  | 330 | [23 empty] | VV | 5
4 | 34143286J10x2T | Funkční kabel PRAFlaGuard 10x2x0,8 (OPPO), včetně montáže | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | 210850127R00 | Montáž kabelu sdělovacího TCEKY C, 12 P 1, pevně uloženého | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.09873 | 32.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 330,00000 |  | 330 | [23 empty] | VV | 5
6 | 37123015xT | Kabel FTP CAT5e, PVC+PE, 4x2x0,55mm, bezhalogenový | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.045 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 5
8 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.0505 | 10.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 210100301R00 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.16867 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 35441846R | štítek označení, plast | kus | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
11 | 210950101R00 | Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, , | kus | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.025 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 55,00000 |  | 55 | [23 empty] | VV | 5
12 | 553473901R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
13 | 553475550R | přepážka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 44 mm; l = 2 000,0 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 5
14 | 55347411R | víko žlabu; ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; š = 125 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 30,00000*0,5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 5
15 | 55347552R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 2,0 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 5
16 | 210020305R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.64833 | 19.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 5
17 | 210010026RT2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.0865 | 17.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 3457173271R | vývodka pro ohebné trubky; mat. PVC samozhášivý; vnější pr.trubky = 25,0 mm; průměr vstupní 20 mm; teplot.rozsah -5 až 60 °C | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | 28654656R | příchytka pro trubky; PPR; DN 25,0 mm | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 200,00000 |  | 200 | [23 empty] | VV | 5
20 | 31179105R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | 31171800.AR | ampule pro chem. kotvu závrtná; pr.ampule 8 mm; p. otvoru pro ampuli 10 mm; průměr otvoru ve fix.materiálu 9-10 mm; průměr otvoru v betonu 10 mm; min.hloubka otvoru 80 mm; max.síla fixovaného materiálu 18 mm; min.síla zákl.materiálu 100 mm; použitelnost vhodné pro beton, použitelné pro kámen, plnou cihlu, plné betonové bloky | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
22 | 210800646RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.09122 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 35441850R | svorka univerzální; provedení Fe/Zn | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
24 | 432 580-123T | Koordinace s ostatními profesemi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koordinace časové souoslednosti, návazností hranic dodávek a montáží, sběr technických podkladů od navazujících profesí. | [25 empty] | POP |  | koordinace časové souoslednosti, návazností hranic dodávek a montáží, sběr technických podkladů od navazujících profesí.
25 | 433 580-126T | Revize elektro | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Revize vyhrazeného elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 | [25 empty] | POP
26 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 005211080.10T | Likvidace materiálů a obalů | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Náklady na likvidace materiálů a obalů | [25 empty] | POP
29 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-331 SO-331.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022-3100 | Brno, Primární kolektor – napojení ovládacích klapek etapa II, etapa III | [25 empty] | STA
O: | SO-331 | Elektro a MaR | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | SO-331.2 | Měření a regulace základní sestava | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.61 | [6 empty] | DIL
1 | 45166013-3007T | Rozvaděčová skříň rozměry 1000x1000x300 (š x v x h), | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Rozvaděčová skříň plastová, dvoukřídlá, svorkovnice nahoře, krytí IP 56, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů dolů, přívod kabelu zespodu, atd. | [25 empty] | POP |  | Rozvaděčová skříň plastová, dvoukřídlá, svorkovnice nahoře, krytí IP 56, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů dolů, přívod kabelu zespodu, atd.
2 | 210190071R00 | Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | Indiv | 4.536 | 13.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů | [25 empty] | SPI |  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | M36_02 | Řídící systém, software |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 750-893T | Procesorový modul pro Ethernet | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Procesorový modul pro EtherNet/IP 4. generace Slot pro kartu SD | [25 empty] | POP
4 | 750-1415040-000T | 8kanálový binární vstup | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 8kanálový binární vstup DC 24 V 3 ms 2vodičové připojení XTR | [25 empty] | POP
5 | 750-1502T | 8kanálový binární vstup/výstup | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 8kanálový binární vstup/výstup DC 24 V 0,5 A Plochý kabel | [25 empty] | POP
6 | 750-460000-005T | 4kanálový analogový vstup | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4kanálový analogový vstup Pro odporová čidla Ni1000/RTD | [25 empty] | POP
7 | BECEL9011T | END bus, ukončovací modul | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | BeckhoffBus end cap Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,01 kg | [25 empty] | POP
8 | RB-SW006NR1T | Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | ax10/100M + 2x 100M MM, 48 VDC, DIN, Planet ISW-621 | [25 empty] | POP
9 | 45166013-3202T | Síťový zdroj na DIN lištu , 72W 24DC 3A, 24VDC/3A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Výkonné spínací síťové zdroje PROmax se vyznačují dlouhou životností a byly navrženy tak, aby splňovaly i ty nejnáročnější požadavky. Spolehlivě se vypořádají s trvalým přetížením do 20 % nebo s krátkodobými špičkovými zátěžemi ve výši 300 %, které se vyskytují při vysokých teplotách v řídicím rozvaděči. | [25 empty] | POP |  | Výkonné spínací síťové zdroje PROmax se vyznačují dlouhou životností a byly navrženy tak, aby splňovaly i ty nejnáročnější požadavky. Spolehlivě se vypořádají s trvalým přetížením do 20 % nebo s krátkodobými špičkovými zátěžemi ve výši 300 %, které se vyskytují při vysokých teplotách v řídicím rozvaděči.
10 | 426580116T | Uživatelská vizualizace "CENTRÁLA", KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE | DB | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | Uživatelská grafická vizualizace na pracovní stanici (PC) - kompletní pro danou technologii. Technologické schémata definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice. | [25 empty] | POP |  | Uživatelská grafická vizualizace na pracovní stanici (PC) - kompletní pro danou technologii. Technologické schémata definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice.
11 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [25 empty] | POP |  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
12 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [25 empty] | POP |  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
13 | 122160T10 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní DDC, PŘIPOJENÝCH OPS | DB | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [25 empty] | POP |  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu
14 | 405100014 | Zaregulování a odladění na parametry | DB | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu | [25 empty] | POP |  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu
15 | 405100015 | Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení | DB | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou | [25 empty] | POP |  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou
Díl: | M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | čidla, detektory | [25 empty] | POP
16 | 220-61-140-01T00 | Montáž, zapojení, nastavení, Servopohonu 230/24V 0-10V/4-20mA | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž pohonu na daný typ ventilun, aretace, připojení kabelu na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty dle požadavku PD | [25 empty] | POP |  | Montáž pohonu na daný typ ventilun, aretace, připojení kabelu na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty dle požadavku PD
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu