## Kotelna
SOUPIS DATOVÝCH BODŮ ROZVADĚČ DT1 KOTELNA |  |  |  | TG | Plynová kotelna SŠ Táborská 185 |  |  |  | PROJEKT | PK SŠ táborská 185
|  |  |  | ZAŘ.Č. |  |  |  |  | ZAK.Č. | 2022-3033
|  |  |  | NÁZEV ZAŘ. | Oprava systému MaR kotelny |  |  |  | PROJEKTANT | Jakub Horňák
|  |  |  | HW | DOMAT |  |  |  | DATUM | 03/2022
|  |  |  | SW | DOMAT |  |  |  | LIST/ LISTŮ | 1/1
HW | UŽIV. | POPIS |  |  |  | ROZSAH |  | SW
REF | ADRESA |  |  | POL.Č. | JEDNOTKA | MIN. | MAX. | REF |  | POZNÁMKA
[6 empty] | OFF | ON | typ Karty
I/O |  | PK
AI1 |  | TEPLOTA | VENKOVNÍ | TT50 | °C | -20 | +80 | AI | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI2 |  | TEPLOTA | PROSTOR PK | TT51 | °C | -20 | +80 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI3 |  | TEPLOTA | ZPÁTEČKA KE KOTLI K1 | TT01 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI4 |  | TEPLOTA | TEPLOTA ZA KOTLEK K1 | TT02 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI5 |  | TEPLOTA | ZPÁTEČKA KE KOTLI K2 | TT03 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI6 |  | TEPLOTA | TEPLOTA ZA KOTLEK K2 | TT04 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI7 |  | TEPLOTA | VĚTEV CHODBY, KABINY…DVORNÍ TRAKT | TT05 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI8 |  | TEPLOTA | VĚTEV TBORSKÁ UČEBNY | TT06 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI9 |  | TEPLOTA | VĚTEV LETNÍ UČEBNY KANCELÁŘE | TT07 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI10 |  | TEPLOTA | VĚTEV JÍDELNA | TT08 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI11 |  | TEPLOTA | VĚTEV STŘEŠNÍ NÁSTAVBA | TT09 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI12 |  | TEPLOTA | VĚTEV EJMOVA | TT10 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI13 |  | TEPLOTA | VĚTEV ZA KOTLY SPOLEČNÁ | TT15 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI14 |  | TEPLOTA | VĚTEV VRAT SPOLEČNÁ | TT16 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI15 |  | VÝKON | KOTLE K1 | K01 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI16 |  | VÝKON | KOTLE K2 | K02 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AI17 |  | TEPLOTA | ZPÁTEČKA KE KOTLI K3 | TT17 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
AI18 |  | TEPLOTA | TEPLOTA ZA KOTLEK K3 | TT18 | °C | 0 | +120 |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
AI19 |  | VÝKON | KOTLE K3 | K03 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
AI20 |  | TLAK | V SYSTÉMU | PS01 | kPa | 0 | 8 |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
AI21 |  | REZERVA
AI22 |  | REZERVA
AI23 |  | REZERVA
AI24 |  | REZERVA
DI1 |  | PŘEHŘÁTÍ | PROSTORU | TS10 |  | Alarm | Norm. | DI | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
DI2 |  | PŘEHŘÁTÍ | ZA KOTLY SPOLEČNÁ | TS11 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
DI3 |  | KVITACE | PORUCHY | SB1 |  | Norm. | KVIT. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI4 |  | PLYN | I. STUPEŇ | QS01 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI5 |  | PLYN | I. STUPEŇ | QS02 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI6 |  | PLYN | CO2 | QS03 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI7 |  | PORUCHA | KOTEL K1 | K01 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI8 |  | PORUCHA | KOTEL K2 | K02 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI9 |  | ZAPLAVENÍ | PROSTORU | LS01 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI10 |  | VÝPADEK | EL. ENERGIE |  |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI11 |  | PORUCHA | ČERPADLO KOTLE K01 | M01 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI12 |  | PORUCHA | ČERPADLO KOTLE K02 | M02 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI13 |  | PORUCHA | ČERPADLO VĚTEV CHODBY, KABINY… | M03 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI14 |  | PORUCHA | ČERPADLO VĚTEV TÁBORSKÁ UČEBNY | M04 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI15 |  | PORUCHA | ČERPADLO LETNÍ UČEBNY KANCELÁŘE | M05 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI16 |  | PORUCHA | ČERPADLO JÍDELNA | M06 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI17 |  | PORUCHA | ČERPADLO STŘEŠNÍ NÁSTAVBA | M07 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI18 |  | PORUCHA | ČERPADLO EIMOVA | M08 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DI19 |  | PORUCHA | KOTEL K3 | K03 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
DI20 |  | PORUCHA | ČERPADLO KOTLE K03 | MK3 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
DI21 |  | PORUCHA | DOPOUŠTĚNÍ | DZP |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
DI22 |  | TLAK | MINIMÁLNÍ V SYSTÉMU | PT1 |  | Alarm | Norm. |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
DI23 |  | REZERVA
DI24 |  | REZERVA
DI25 |  | REZERVA
DI26 |  | REZERVA
AO1 |  | REG. VENTIL | KOTL K01 | VMY01 | % | 0 | 100 | AO | ZRUŠENO
AO2 |  | REG. VENTIL | KOTL K02 | VMY02 | % | 0 | 100 |  | ZRUŠENO
AO3 |  | REG. VENTIL | VĚTEV CHODBY KABINY EIMOVA | VMY03 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AO4 |  | REG. VENTIL | VĚTEV TÁBORSKÁ UČEBNY SCHODIŠTĚ | VMY04 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AO5 |  | REG. VENTIL | VĚTEV LETNÍ UČEBNY KANCELÁŘE | VMY05 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AO6 |  | REG. VENTIL | VĚTEV JÍDELNA | VMY06 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AO7 |  | REG. VENTIL | VĚTEV STŘEŠNÍ NÁSTAVBA | VMY07 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AO8 |  | REG. VENTIL | VĚTEV EJMOVA | VMY08 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AO9 |  | VÝKON | KOTEL K01 | K01 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AO10 |  | VÝKON | KOTEL K02 | K02 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
AO11 |  | VÝKON | KOTEL K03 | K03 | % | 0 | 100 |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
AO12 |  | REZERVA
AO13 |  | REZERVA
AO14 |  | REZERVA
AO15 |  | REZERVA
DO1 |  | START/STOP | ČERPADLO KOTEL K01 | M01 |  | OFF | ON | DO | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO2 |  | START/STOP | ČERPADLO KOTEL K02 | M02 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO3 |  | START/STOP | ČERPADLO VĚTEV CHODBY, KABINY… | M03 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO4 |  | START/STOP | ČERPADLO VĚTEV TÁBORSKÁ UČEBNY | M04 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO5 |  | START/STOP | ČERPADLO VĚTEV LETNÍ UČEBNY KANCELÁŘE | M05 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO6 |  | START/STOP | ČERPADLO VĚTEV JÍDELNA | M06 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO7 |  | START/STOP | ČERPADLO VĚTEV STŘEŠNÍ NÁSTAVBY | M07 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO8 |  | START/STOP | ČERPADLO VĚTEV EIMOVA | M08 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO9 |  | START/STOP | KOTEL K01 | K01 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO10 |  | START/STOP | KOTEL K02 | K02 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO11 |  | SIGNALIZACE | PORUCHY | HL01 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO12 |  | SIGNALIZACE | ZVUKOVÁ | ZS01 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO13 |  | START/STOP | VENTILÁTOR | M50 |  | OFF | ON |  | REALIZOVÁNO - V MINULÉ ETAPĚ
DO14 |  | START/STOP | ČERPADLO KOTEL K03 | MK3 |  | OFF | ON |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
DO15 |  | START/STOP | KOTEL K03 | K03 |  | OFF | ON |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
DO16 |  | DOPOUŠTĚNÍ | DO SYSTÉMU | VMX01 |  | OFF | ON |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
DO17 |  | BAP | BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA PLYNU | BAP |  | OFF | ON |  | REALIZOVAT - NYNÍ !!!
DO18 |  | REZERVA
DO19 |  | REZERVA
DO20 |  | REZERVA
DO21 |  | REZERVA
DO22 |  | REZERVA
M-Bus | Po sběrnici M-Bus dojde k vyčítání hodnot spotřeby vody a tepla, pokud budou osazeny M-Busovým komunikačním modulem.