A/ Identifikační údaje

Stavba

Název stavby:	 BRNO, TUŘANKA II

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Stavební část    :                 D.5.3   Odvodnění  (SO 103)

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení a provádění

stavby (DSP + PS)

Místo stavby:			Brno

Katastrální území:		Slatina

Kraj:				Jihomoravský

Charakter stavby:		Rekonstrukce

Investor

Název:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Hlavní projektant

Název (obchodní firma):	     Sweco Hydroprojekt a.s.

IČO:	     26475081

adresa sídla:	     Táborská 31

140 16 Praha

Česká republika

praha@sweco.cz

www.sweco.cz

Divize:	     Divize Morava

Minská 1337/1

616 00 Brno

Subdodavatel dopravní části

Název:                                 Argema, spol. s r.o.

Adresa:		          Lužná 49, 617 00 Brno

IČO:			         44961049

Vedoucí projektant:             Ing. Leo Vychodil, (kontrola Ing. Rostislav Vik)

B/ Stručný technický popis a zdůvodnění navrženého řešení

Předmětem SO 103 je navržení nových uličních vpustí včetně přípojek, napojených do kanalizace. Stávající uliční vpusti a jejich přípojky budou v rozsahu rekonstrukce komunikací zrušeny.

Navržené stavební řešení SO 103 obsahuje  :

- vybourání stávajících vpustí 18 ks

- vybourání stávajících přípojek 100m

- zřízení 18 ks nových typových uličních vpustí , z toho 16ks v místě stávajících, 2 ks mimo stávající vpusti

- dvě stávající vpusti budou odbourány na výšku 1,5m a zality popílkovou suspenzí

- zřízení přípojek nových vpustí z obetonované kameniny DN150 dl.100,30m

Trasy stávajících přípojek vpustí, v místě navržených vpustí UV1, UV2, UV5 a UV6, jsou neověřené. Je vyznačen předpokládaný průběh těchto přípojek.  Nové přípojky navržených vpustí budou napojeny v místě napojení přípojek vpustí bouraných, dle skutečného průběhu přípojek, ověřeného při provádění na stavbě.

Napojení přípojek od UV3 a UV4 se provede pomocí jádrového vývrtu s utěsněním, do nově navržené betonové stoky profilu 600/900.

Přípojky ostatních navržených vpustí, vyjma vpusti UV18, budou napojeny do stávající stoky z betonových trub DN600 a DN400. Napojení je navrženo do místa napojení přípojek původních vpustí.

Napojení přípojky vpusti UV18 bude provedeno tak, že do stoky bude vyvrtán otvor a 300 mm dlouhý kus kameninové trouby s hrdlem do ní bude přes gumové těsnění nasunut. Otvory ve stoce budou vyvrtány vrtačkou s jádrovým vrtákem, který odpovídá způsobu napojení.  Původní otvor na stoce po staré vybourané přípojce bude zaslepen.

C/ Podklady a průzkumy

- Záměr akce Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt: kanalizace, č. stavby 132742 (Statutární město Brno).

- Záměr akce Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt: vodovod, č. stavby 132742 (Statutární město Brno).

- Geodetické zaměření zájmového území v podrobnostech 1:500 (GEO75 s.r.o., 09/2018).

- Inženýrsko-geologický průzkum (Geodrill, s.r.o., 12/2018).

- Podklad se zakreslením stávající kanalizace – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklad se zakreslením stávajícího vodovodu – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklady se zakreslením stávajících inženýrských sítí – jednotliví správci sítí.

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele - Brněnské vodárny a kanalizace a.s., a se zpracovateli a objednateli PD souvisejících staveb.

- Jednání se zástupci dotčených orgánů a organizací.

D/ Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Související stavební objekty

| SO 100 | Objekty pozemních komunikací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO 101 | Vozovka |  |
|  | SO 102 | Chodníky a vjezdy |  |
|  | SO 104 | Plocha pod zastávkovými přístřešky |  |
| SO 300 | Vodohospodářské objekty |  |  |
|  | SO 310 | Kanalizace |  |
|  | SO 330 | Vodovod |  |
|  | SO 340 | Vodovodní přípojky |  |

E/ Technický popis

Směrové poměry, šířkové uspořádání a sklonové poměry

Jsou  podrobně popsány v rámci souvisejícího SO 101.

Zabezpečení inženýrských sítí.

Bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí.

Žádné specielní zabezpečení sítí se nenavrhuje. V případě, že stávající sítě zasahující pod vozovku nejsou chráněny, budou uloženy do chrániček dle požadavků příslušných správců těchto sítí. Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel. Při provádění je nutno dodržet požadavky správců, uvedené v dokladové části projektu. S ohledem na velmi malé krytí stávající kanalizace, do které se nově navržené vpusti napojují, byly projektantovi plynovodu NTL (f.GAsAG s.r.o.) poskytnuty podklady – pracovní řezy přípojkami od nově navržených vpustí. Nový plynovod je potřeba uložit v takové hloubce, aby bylo umožněno napojení přípojek od vpustí do kanalizace a aby plynovod nebyl při křížení v kolizi s kanalizací stávající a trativody.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Obecně platí :

- při pracích v blízkosti vedení inž. sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma

- před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení VN a VVN musí ten kdo práci organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout

- zemní práce poblíž sítí provádět ručně

- úprava jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o bezbarierovém užívání staveb

Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je bez požárního rizika. Během celé doby výstavby bude zajištěn přístup k požárním hydrantům. Rovněž nesmí být v místě hydrantů po dobu výstavby umístěna dočasná skládka materiálu. Při kolaudaci stavby bude ověřena provozuschopnost požárních hydrantů.

Vytyčení

Vytyčení všech navržených úprav bude provedeno dle souřadnic JTSK. Při vytyčení je nutno vycházet z bodů PBPP, stabilizovaných při účelovém mapování. Výškopis je uveden v absolutních výškách Bpv. Při realizaci všech souvisejících stavebních objektů je třeba vycházet z jednoho bodového pole. Seznam souřadnic JTSK vpustí je uveden v příloze „Uliční vpusti a přípojky“.

F/ Odvodnění komunikace

Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny.

Dešťová voda z komunikací a přilehlých ploch bude svedena podél obrubníků do  uličních vpustí s plastovou mříží pro zatížení D400 – mříž M 508D. Přípojky jsou navrženy z obetonované kameniny DN150. Obetonování betonem C12/15-XO v min. tl. 150mm.  U vpustí se na přípojce provede zápachová uzávěra kombinací kolen (místo 1x60° se použijí 2x30°, kolena 60°se běžně nevyrábějí).  Spodní část vpustí se obetonuje prostým betonem C16/20-XO. Kombinace prstenců vpustí (a tím spády přípojek) budou přizpůsobeny potřebě křížení se sítěmi v ulici. Vpusti musí mít předepsané kaliště a na přípojce bude provedena zápachová uzávěra. Drenáže DN110 z perforovaného PVC, odvodňující pláň, jsou napojeny do přípojek uličních vpustí. Napojení trativodu na přípojku vpusti se provede do odbočky, vysazené v přípojce vpustí za zápachovou uzávěrou. Veškeré provedené přípojky budou obetonovány prostým betonem C 12/15-XO.

Na základě vyhodnocení IG průzkumu a po konzultaci s geologem je ve výkaze výměr uvažováno s třetí třídou těžitelnosti a lepivostí jílovité zeminy.

G/ Dopravní značení

Objekt neřeší.

H/ Zvláštní podmínky a požadavky na výstavbu a údržbu

Kromě platných zákonných předpisů jsou realizační podmínky a požadavky dotčených orgánů a správců zařízení uvedeny v dokladové části dokumentace. Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné TKP staveb pozemních komunikací. Zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány. Kvalitativní požadavky na používané materiály a podmínky pro provádění se řídí příslušnými aktuálně platnými TP.  V souladu s požadavkem investora je dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PS).

I/ Vazby na technologické vybavení

Neřeší se.

J/ Přehled provedených výpočtů

Výpočty nebyly prováděny.

K/ Užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Je popsáno v rámci souvisejících SO 101 a SO102.

V Brně , červen 2019                                                            Vypracoval:  Ing. Leo Vychodil