SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

_______________________________________________________________________

k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby

AKCE: 	BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU –

REKONSTRUKCE BUDOVY DISPEČINKU

k.ú. Česká Dlouhá, p.č.st. 64

ul. Hradecká, č.p. 349, Březová nad Svitavou

OBJEDNATEL: 	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí, č.p. 196/1

602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:	Miroslav Stejskal

ARCHITEKT:	-

PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:	Ing. Petra Eisnerová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY:	P0121

DATUM:	09/2021

ČÁST:	B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	B

Obsah:

B.1	Popis území stavby	3

a)	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území, soulad stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	3

b)	Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, vč. informace o vydané územně plánovací dokumentaci	3

c)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	3

d)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	3

e)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	3

f)	Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy NATURA 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.	3

g)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	3

h)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	3

i)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	3

j)	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	4

k)	Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	4

l)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	4

m)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	4

n)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	4

B.2	Celkový popis stavby	4

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	4

b)	Účel užívání stavby	4

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	4

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	5

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	5

f)	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.	5

g)	Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikostí apod.	5

h)	Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.	5

i)	Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	5

j)	Orientační náklady stavby	5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	5

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	5

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	6

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	Základní charakteristika objektů	6

a)	Stavební konstrukční a materiálové řešení	6

b)	Mechanická odolnost a stabilita	6

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	7

a)	Technické řešení	7

b)	Výčet technických a technologických zařízení	7

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	7

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	7

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	7

a)	Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.	7

b)	Zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.	7

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	8

b)	Ochrana před bludnými proudy	8

c)	Ochrana před technickou seismicitou	8

d)	Ochrana před hlukem	8

e)	Protipovodňová opatření	8

f)	Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.	8

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	8

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	8

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	8

B.4	Dopravní řešení	8

a)	Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	8

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	8

c)	Doprava v klidu	8

d)	Pěší a cyklistické stezky	8

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	9

a)	Terénní úpravy	9

b)	Použité vegetační prvky	9

c)	Biotechnická opatření	9

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	9

a)	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	9

b)	Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.	9

c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	9

d)	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	9

e)	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	9

f)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	9

B.7	Ochrana obyvatelstva	9

B.8	Zásady organizace výstavby	9

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	9

b)	Odvodnění staveniště	9

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	10

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	10

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	10

f)	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	10

g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	10

h)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	10

i)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	10

j)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	11

k)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	11

l)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	12

m)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření	12

n)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.	12

o)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	12

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	12

# Popis území stavby

### Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území, soulad stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Budova dispečinku brněnských vodáren se nachází na severozápadním okraji obce Březová nad Svitavou v části Česká Dlouhá. V okolí areálu dispečinku se nenachází žádné budovy. Podél severní strany pozemku vede silnice č. 3665, která vede z Březové nad Svitavou přes Hradec nad Svitavou do Svitav. Za silnicí se nachází oplocený areál prameniště. Podél východní, jižní a západní strany pozemku se rozkládá pole. Za polem vede železniční trať spojující Českou Třebovou a Brno.

### Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, vč. informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem města Březová nad Svitavou vydané opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti 30. 12. 2015. Dle územního plánu se jedná o plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Pro navrhovanou stavbu nebyla vydána žádná výjimka z obecných požadavků na využití území.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Vyjádření příslušných orgánů je v dokladové části PD.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

V objektu byl proveden základní stavebně technický průzkum projektantem, který ověřil soulad investorem dodané dokumentace stávajícího stavu stavby se skutečností (především konstrukcí dotčených stavebními úpravami) a zhodnotil technický stav předmětných konstrukcí.

### Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy NATURA 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Stávající budova se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně Březová nad Svitavou jímací vrty HV1-5, H7-8.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Území se nachází v záplavovém území Q100 a aktivní zóně záplavového území řeky Svitavy.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na okolní stavby. Stavebními úpravami stávající budovy se nemění odtokové poměry v území.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nemá požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.

Kolem stávající ČOV bude provedena nová pochozí zpevněná plocha z betonové dlažby. V blízkosti ČOV se nachází vzrostlé stromy, proto je nutné výkopové práce provádět ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenového balu stromů. Pokud by došlo k poškození kořenového systému, mohlo by dojít k vyvrácení stromů, v tomto případě by se muselo požádat o povolení kácení dřevin a určení náhradní výsadby za pokácené stromy.

### Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nemá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

### Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Objekt je dopravně napojen z ze severní strany na silnici č. 3665 v ulici Hradecká. Budova je napojen na vodovod, STL plynovod a telekomunikační připojení. Elektrická energie do budova je přivedena ze stávajících areálových rozvodů a stávající trafostanice v areálu prameniště. Splašková kanalizace je svedena do stávající ČOV. Dešťová kanalizace je zaústěna přes odlučovač lehkých kapalin do řeky Svitavy.

Stavba nemá bezbariérový přístup.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice nejsou.

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Dotčené pozemky a stavby v majetku investora:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí, č.p. 196/1, 602 00 Brno

p.č.st. 64, parcela vedená zastavěná plocha a nádvoří o výměře 703 m2, budova s č.p. 349

p.č. 256/3, parcela vedená ostatní plocha o výměře 1590 m2

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. Jiná stávající ochranná a bezpečnostní pásma nebudou dotčena.

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby spočívající v zateplení obvodového pláště, odkopání zdiva 1.PP a provedeni zateplení včetně dodatečné hydroizolace. Dále bude provedeno zateplení střešní konstrukce a provedení nové střešní krytiny. Budou vyměněna okna v 1.PP a vstupní dveře do objektu. Před hlavním vchodem do budovy bude provedeno nové venkovní schodiště. Na jihozápadní straně bude nově provedeno kryté zádveří. Kolem budovy budou provedeny nové okapové chodníky a zpevněná plocha zajišťující přístup ke stávajícímu septiku.

Stavebním průzkumem byla zjištěna vlhkost v obvodových stěnách, hlavně ve zdivu v 1.PP. Projekt řeší odkopání obvodových stěn 1.PP a provedení dodatečného zateplení kryté nopovou folii. Z interiéru bude provedena sanace zdiva pomocí sanačních omítek.

Statickým posudkem bylo provedeno posouzení stávajících nosných konstrukcí, především nosných prvků krovu. Z posudku vyplývá nutnost zesílení nosných prvků pomocí dřevěných příložek, viz Statický posudek.

### Účel užívání stavby

Jedná se o provozní budovu firmy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Budova je využívána pro správu prameniště a dálkových přivaděčů pitných vod. Budova má funkci administrativní, nachází se zde kanceláře, dispečink a šatna se zázemí pro zaměstnance.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Na stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Vyjádření příslušných orgánů je v dokladové části PD.

### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.

Stavba není kulturní památkou.

### Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikostí apod.

Zastavěná plocha				210,81 m2

Obestavěný prostor objektu			2100 m3

Užitná plocha					391,08 m2

Počet zaměstnanců se nemění.

### Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.

Základní bilance stavby budou zachovány.

Při užívání stavby budou vznikat odpady komunálního typu v běžném množství.

Třída energetické náročnosti			D – Méně úsporná

### Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení stavby se předpokládá v první polovině roku 2022 v závislosti na poskytnutí dotace. Předpokládaná délka výstavby je odhadnuta na 6 měsíců.

### Orientační náklady stavby

Náklady stavby budou kalkulovány na základě podrobného výkazu výměr jednotlivými uchazeči o realizaci stavby a budou jedním z hodnotících kritérií pro zadání veřejné zakázky. Proto nebude jejich odhad v této kapitole zveřejňován. Podrobný rozpočet včetně ocenění dle aktuálního ceníku ÚRS v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je samostatnou neveřejnou přílohou PD, která byla v souladu s SoD samostatně předána objednateli.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Řešený objekt se nachází v okrajové části obce Březová nad Svitavou. V okolí domu se nachází převážně stavby technické infrastruktury.

### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Řešený objekt pochází z druhé poloviny 19. století a představuje době vzniku odpovídající typ vily. Objekt budovy je řešen jako dvoupodlažní stavba částečně podsklepená na obdélníkovém půdorysu s polygonální apsidou a dvěma segmentovými apsidami, zastřešeny mansardovou střechou. Vedlejší vstup do budovy je v současné době řešen přes závětří kryté lehkou stříškou. Nově je navrženo v tomto prostoru zádveří, přes které se vstupuje přímo do místnosti dispečinku. Charakter krytého zádveří je vzhledově odlišný od zbytku budovy v moderním stylu. Zádveří je řešeno jako ocelová nosná konstrukce s prosklenými stěnami a plochou střechou. Před okny zádveří na jihozápadní straně budou venkovní hliníkové žaluzie.

Stávající otvorové prvky jsou plastová okna, v suterénu jsou okna dřevěná, vchodové dveře jsou dřevěné. Dřevěná okna budou vyměněna za plastová, vchodové dveře a prosklená stěna zádveří bude z hliníkových profilů. Obvodové stěny bude zatepleny tepelnou izolací z EPS vrchní tenkovrstvou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5mm v barvě lomené bílé. Omítka soklu bude provedena jako dekorativní fasádní omítka v barvě hnědé.

Konstrukce střechy bude zateplena v systému nadkrokevní izolace. Střešní krytina je navržena falcovaná z hliníkových plechů v barvě hnědé.

Na jihozápadní straně budovy ve 2.NP se nachází terasa, konstrukce terasy bude provedena nově jako pochozí zateplená plochá střecha s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby na terče.

Před hlavním vstupem do budovy bude nové předsazené betonové schodiště obložené kamennou dlažbou.

V interiéru budov budou nově provedeny nášlapné vrstvy podlah, které budou zastoupeny keramickou dlažbou a vinylovou podlahou. Nové schodiště vnitřní bude tvořeno ocelovými schodnicemi s dřevěnými stupni.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení budovy se nemění.

Hlavní vstup do budovy je na severovýchodní straně. Přes zádveří se vstupuje do chodby, kde se nachází schodiště do 2.NP. Z chodby v 1.NP jsou přístupné jednotlivé kanceláře, dispečink, šatna zaměstnanců, denní místnost, hygienické zázemí, na které navazuje technická místnost. Chodby vede schodiště do suterénu, kde se nachází technické místnosti a sklady. Do místnosti dispečinku na severozápadní straně vede vedlejší vstup pro zaměstnance. V prostoru stávajícího závětří bude nově provedeno kryté zádveří a vnitřní schodiště pro vyrovnání výškových rozdílů podlahy 1.NP a přilehlého terénu.

V 2.NP jsou z chodby přístupné kanceláře, zasedací místnost, koupelna a WC. V chodbě je umístěn výlez do půdního prostoru.

## Bezbariérové užívání stavby

Objekt není řešen pro bezbariérové užívání.

## Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby její užívání bylo bezpečné. Veškeré konstrukce jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s platnými normami a vyhláškami.

## Základní charakteristika objektů

### Stavební konstrukční a materiálové řešení

Obvodové zděné stěny budou zatepleny polystyrenem EPS tl. 140 mm. Soklové zdivo bude zatepleno polystyrenem XPS tl. 140 mm/80 mm.

Zateplení střechy bude provedeno systémem nadkrokevní izolace PIR tl. 160 mm. Bude provedena nová plechová falcovaná střešní krytina.

Skladba pochozí střechy na terase bude provedena nově se zateplením EPS + PIR, nášlapná vrstva bude tvořena betonovou dlažbou na terče.

Stávající ŽB konstrukce balkonu bude opravena a dodatečně zateplena EPS tl. 40 mm z důvodů přerušení tepelných mostů. Jako nášlapná vrstva bude použita keramická dlažba do lepidla.

Nové venkovní schodiště bude provedeno z ŽB prefabrikovaných schodišťových stupňů uložených na zdivu z tvárnic ztraceného bednění, stupně budou obloženy kamenným obkladem.

Dřevěná okna v 1.PP budou vyměněna za okna plastová. Stávající dřevěné vstupní dveře budou nahrazeny novými dveřmi z hliníkových profilů. Střešní okna budou nová s dřevěným jádrem s polyuretanovou vrstvou.

Konstrukce nového zádveří bude provedena z nosných ocelových rámů zastřešena plochou střechou. Obvodové stěny zádveří budou tvořeny prosklenou stěnou z hliníkových rámů. Před okny zádveří budou venkovní hliníkové žaluzie.

### Mechanická odolnost a stabilita

Jednotlivé části stavby jsou navrženy v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části nebo nedošlo k nepřípustnému přetvoření konstrukcí.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### Technické řešení

Zařízení pro vytápění

V budově budou provedeny nové rozvody a zdroj vytápění. Zdroj vytápění bude novým plynovým kondenzačním kotlem o výkonu do 40kW umístěným v technické místnosti v 1.NP. Součásti vnitřní jednotky je zásobníkový ohřívač TUV. Odkouření od kotel bude vedeno nad střechu.

Vytápění domu je navrženo teplovodním systémem s nuceným oběhem topného média. Otopná plocha je řešena deskovými radiátory s tepelným spádem 50/30°C. Rozvody ve strojovně budou z měděného potrubí, které bude pájeno natvrdo nebo spojované lisováním. Průrazy nosnými a stropními konstrukcemi budou opatřeny dilatačními prostupy. Veškeré potrubí bude tepelně izolováno návlekovou izolací.

Otopná tělesa:

Otopná plocha je řešena ocelovými deskovými tělesy s vestavěným ventilem. Každý radiátor je dodáván s montážním příslušenstvím včetně odvzdušňovacího ventilu.

Podrobně viz samostatná část projektové dokumentace D1-01-6 – ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ.

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Projektová dokumentace řeší výměnu HDS objektu, uložení stávající elektroinstalace na fasádě do ochranných trubek, hromosvod. Stávající silové rozvody pro osvětlení budou uloženy do ochranných trubek pod fasádu. Z důvodu stavebních úprav zádveří m.č. 1.13 budou přemístěny vypínač osvětlení zádveří a zvonkové tlačítko. Bude vyveden vývod pro napojení nové venkovní elektrické žaluzie. V 1.PP bude za stávajícího připraveného obvodu řešeno odvětrání těchto prostor, příprava a zapojení dle požadavku dodavatele technologie.

Objekt bude opatřen ochranou proti atmosférické elektřině (bleskosvodem). Na střeše objektu bude provedena mřížová jímací soustava. Soustava bude provedena na podpěrách PV a doplněna pomocnými jímači. Hromosvod bude napojen na základový zemnič. Při jeho budování je třeba dbát na správné provedení samotného zemniče.

Podrobně viz samostatná část projektové dokumentace D1-01-5 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY.

Zřízení vzduchotechniky

Z důvodu zvýšené vlhkosti v místnostech v 1.PP bude provedena vzduchotechnika zajišťující nucené odvětrání těchto prostor.

Stávající odvětrání sociálního zařízení bude zachována pomocí ventilátorů přes fasádu objektu.

### Výčet technických a technologických zařízení

Projektová dokumentace neřeší žádné nové technické ani technologické zařízení.

## Zásady požárně bezpečnostního řešení

Řešeno v samostatné části projektové dokumentace. Viz D1-01-3, D1-02-3 POŽARNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

## Úspora energie a tepelná ochrana

Stavebními úpravami, zateplením obálky budovy, dojde k úspoře energie potřebné pro vytápění budovy. Třída energetické náročnosti po provedených opatřeních bude D – Méně úsporná.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

### Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.

Stavebními úpravami budou zachovány stávající hygienické požadavky.

### Zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

PD neřeší žádná opatření pro tlumení vibrací ani žádná nová zařízení produkující vibrace.

## Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem projektové dokumentace.

### Ochrana před bludnými proudy

Stavba nemá požadavky na ochranu před bludnými proudy.

### Ochrana před technickou seismicitou

Území není seismicky aktivní.

### Ochrana před hlukem

Stavebními úpravami budou zachovány stávající opatření proti hluku.

### Protipovodňová opatření

Stavba nemá požadavky na protipovodňová opatření.

### Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani s výskytem metanu.

# Připojení na technickou infrastrukturu

### Napojovací místa technické infrastruktury

Připojení na technickou infrastrukturu je stávající, stavební úpravy se nedotýkají napojovacích míst technické infrastruktury.

Budova je napojen na vodovod, STL plynovod a telekomunikační připojení. Elektrická energie do budova je přivedena ze stávajících areálových rozvodů a stávající trafostanice v areálu prameniště. Splašková kanalizace je svedena do stávající ČOV.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky se nemění.

# Dopravní řešení

### Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Objekt je dopravně napojen ze severní strany na silnici č. 3665 v ulici Hradecká. Stavba nemá bezbariérový přístup.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt je dopravně napojen ze severní strany na silnici č. 3665 v ulici Hradecká.

### Doprava v klidu

V rámci navrhované stavby není řešena doprava v klidu.

### Pěší a cyklistické stezky

V rámci navrhované stavby se neřeší pěší a cyklistické stezky.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### Terénní úpravy

Po dokončení stavby okapových chodníků kolem budovy bude provedeno urovnání terénu, aby byl zajištěn odvod povrchových vod od budovy.

### Použité vegetační prvky

Na pozemku budou plochy dotčené terénními úpravami zatravněny.

### Biotechnická opatření

Stavba neřeší biotechnická opatření.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba svým provozem nebude nijak znečišťovat ovzduší. Dešťové vody jsou svedeny do areálové kanalizace. Půda v okolí objektu není nijak degradována.

V rámci stavby nejsou navrženy žádné zdroje hluku, které by překračovali hygienické limity v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb dle nařízení vlády 272/2011 Sb. v denní i noční době.

### Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině na okolní faunu. V okolí stavby se nenachází žádní chránění živočichové.

### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu těchto chráněných území.

### Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Navrhovaná stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.

### V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

# Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.

# Zásady organizace výstavby

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení staveniště na zdroj vody a elektro bude ze stávající budovy dispečinku.

### Odvodnění staveniště

Rozsah stavebních prací nepředpokládá potřebu odvodnění staveniště.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je dopravně napojen z ze severní strany na silnici č. 3665 v ulici Hradecká.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. S ohledem na charakter blízkých objektů pro bydlení bude stavební činnost prováděna pouze v denních hodinách. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována prašnost vhodnými opatřeními a technologickými postupy.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením nebo výstražnou páskou se zákazem vstupu na staveniště. Stavba nemá požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.

### Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště bude svým maximálním záborem po celou dobu stavby limitováno hranicemi pozemků dotčených umístěním a prováděním stavby.

### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezbariérové obchozí trasy není potřeba zřizovat.

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavení suť, zbytky stavebních materiálů.

Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů.

Ve stavbě se nevyskytují materiály s obsahem azbestu.

Při likvidaci odpadů v rámci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.

číslo		název 										množství	17 01 01 	Beton 109									10 t

17 01 02	Cihly										2 t

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků	10 t

neuvedených pod číslem 170106

17 02 01	Dřevo										3 t

17 02 02 	Sklo										0,5 t

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03				20 t

17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 0601 a 17 06 03			1 t

17 02 03 	Plasty										1 t

17 03 02 	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01				0,5 t

17 09 04	Směsné st. a demo. odpady neuvedené pod čísly 17 09 01 a 17 09 03		1 t

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na pozemcích dotčených stavbou budou zřízeny lokální deponie pro odtěženou zeminu, která bude po dokončení stavby použita na zásyp a terénní úpravy. Ostatní vytěžená zemina bude odvezena na skládku, kterou si zajistí dodavatel stavby.

Skrytá ornice bude využita při terénních úpravách v okolí stavby. Ornice bude skladována na mezi deponii s max. výškou 2 m, z které bude odebírána a rozprostřena po přilehlých pozemcích investora. Uvažuje se s skrývkou ornice na ploše cca 35 m2 v tl. 0,30 m, což je cca 10,5 m3, skrývka podorničí bude v tl. 0,2m což je 7 m3. Skrytá zemina bude využita na terénní úpravy v areálu prameniště.

Vytěžená zemina - hlušina bude použita na opětovné zasypání výkopů. Uvažuje se s vytěžením cca. 90 m3 hlušiny.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály.

Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpady budou tříděny dle druhu a kategorie v místě jejich vzniku a budou předány k recyklaci případně odstranění pouze oprávněné osobě ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Likvidaci odpadů lze zahrnout do smlouvy s prováděcí firmou, která bude nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech.

Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů.

Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při stavbě bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb.. Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot.

Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 201/2012 Sb. Řešené území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu látek v příloze 1, které znečišťují ovzduší.

Z hlediska ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhl. 432/2003 Sb. Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.40/2009 Sb. není na stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:

• celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu – ANO.

• celková předpokládaná doba trvání prací a činnosti je delší než 30 pracovních dnů, ve

kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den – ANO.

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.: - ANO

• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb,

Dle tab. 2 - vzhledem k vyhlášce č. 309/2006 a 591/2006 je nutné k řešenému projektu vypracovat plán BOZP.

Při provádění stavby 2 -mi a více zhotoviteli-dle tab. 1 vzhledem k vyhlášce č. 309/2006 a 591/2006 a za dodržení výše uvedených předpokladů je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. Zadavatel stavby je dále povinen zajistit přítomnost koordinátora BOZP.

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.

### Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou stanoveny zásady pro dopravní inženýrská opatření.

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Nejsou stanoveny žádné rozhodující dílčí termíny, stavba bude probíhat průběžně bez přestávek, předpokládá se dokončení do 6 měsíců od zahájení.

Výstavba bude probíhat v následujících krocích:

- příprava staveniště, realizace oplocení, zařízení staveniště

- výkopové práce – odkopání obvodových stěn 1.PP

- realizace nových základových konstrukcí

- realizace hrubé stavby zádveří

- realizace stavební práce uvnitř budovy a obvodového pláště

- finalizace areálových zpevněných ploch

- finalizace veškerých stavebních kcí. a profesí všech dílčích objektů

- realizace interiéru stavby

- finalizace celého stavebního díla včetně profesí

- kolaudace

- zahájení provozu

# Celkové vodohospodářské řešení

V rámci stavby není řešeno vodohospodářské řešení.