Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

Technická specifikace profesionální termokamery s příslušenstvím určené pro hasiče

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou kusů profesionálních termokamer pro hasiče s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení 
a požadovanými technickými parametry. Termokamery jsou součástí požadovaného požárního příslušenství CAS.

- Termokamera umožňuje na dálku zjistit teplotní pole a tím odhalit skrytá ohniska hoření nebo zjistit teplotu přehřívající se technologie, a to z bezpečné vzdálenosti. Tím se zefektivní zásah na likvidaci požáru, zejména s ohledem na zaměření místa pro dodávku hasiva nebo také kontroly účinnosti hašení.

- Termokamery jsou plně funkční a obsahují všechny komponenty k okamžitému použití.

- Termokamera s příslušenstvím obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 1 | termokamera s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem) |
| 1 | náhradní napájecí akumulátor |
| 1 | nabíječ akumulátorů na 230 V |
| 1 | veškeré příslušenství nutné k ukládání a přehrávání záznamů v PC (příslušné kabely a SW) |
| 1 | úchytný prvek pro připevnění termokamery na ochranný oděv pro hasiče |
| 1 | pevný transportní obal takového konstrukčního provedení (skříňka, kufr), které umožňuje bezpečné uložení a transport kamery a příslušenství v zásahové požární technice |

- Minimální technické parametry termokamery s příslušenstvím:

Termokamera s příslušenstvím - obecně jedná se o přenosné zařízení s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem), hmotnost kamery s akumulátorem je maximálně 1,6 kg, kamera je konstruována pro provoz při teplotách v rozsahu minimálně od -20 °C do +260 °C, kdy odolnost při teplotě +260 °C je garantována minimálně po dobu 5 minut, má krytí minimálně IP 67, je použitelná do výbušného prostředí – ATEX Zóna 1 (doložit certifikátem), umožňuje jednoduchou obsluhu a spolehlivé uchopení i v rukavicích pro hasiče, kamera má odolnost proti pádu na tvrdou podložku z výšky minimálně 1,5 m, datum výroby kamery při dodání není starší 12 měsíců.

Termokamera - snímací vlastnosti rozlišení snímače minimálně 360 x 240 pixelů, frekvence obrazu je minimálně 50 Hz, rozsah snímání teploty je minimálně od -30°C do +1 000°C s automatickým přepínáním teplotních režimů, citlivost snímače je maximálně 50 mK, ve výbavě je laserové ukazovátko, kterým lze zaměřit měřený bod.

Termokamera – zobrazovací vlastnosti snímaný obraz je zobrazován na barevné obrazovce o délce úhlopříčky minimálně 90 mm (3,5"), kamera umožňuje současné zobrazení např. ohniska požáru a osob v jeho okolí, kamera umožňuje minimálně dvojnásobné přiblížení obrazu (2x digitální zoom), Na obrazovce jsou současně zobrazeny údaje: stav baterie, teplota v označeném středu scény, srovnávací barevná tepelná stupnice. kamera umožňuje záznam obrazu (snímky i videa), kamera má funkci zastavení obrazu.

Termokamera – napájení doba potřebná pro nabití akumulátoru je kratší než provozní doba kamery na jedno nabití akumulátoru, provozní doba na jedno nabití akumulátoru je minimálně 3,5 hodiny, náhradní napájecí akumulátor má shodné technické parametry jako akumulátor hlavní.

Další podmínky součástí nabídky je konkrétní popis nabízeného zboží, záruční doba na termokameru s příslušenstvím je minimálně 24 měsíců, zajištění servisu a oprav, včetně dostupnosti všech náhradních dílů po dobu minimálně 8 let, zaškolení techniků HZS JmK pro provádění prohlídek a kontrol, při předání termokamery do užívání.