## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {61d491de-24e5-43b9-ac41-e12f09374dd5}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 10
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 22027 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Brno | [8 empty] | Datum: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Brno | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | PROKAN smart s.r.o. Brno | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
1
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 1
|  |  | Obrtel M. | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS, RTS aj. (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj „ vlastní “, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Pokud je někde uveden obchodní název, slouží jen k upřesnění specifikace materiálu. Je možné použít jakýkoliv obdobný výrobek. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 10% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 10% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 22027
| Stavba: | [6 empty] | BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
| Místo: | [6 empty] | Brno | [6 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Brno | [6 empty] | Projektant: |  | PROKAN smart s.r.o. Brno |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Obrtel M.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {61d491de-24e5-43b9-ac41-e12f09374dd5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 300 |  |  |  | VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d91f2534-a6f3-4743-8698-9e1f7c248649} | {61d491de-24e5-43b9-ac41-e12f09374dd5} | 827 29 | 2
/ |  |  | SO 330 |  |  |  | vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cece4198-2ffd-4ff5-90f7-b4ac94cab8a3} | {d91f2534-a6f3-4743-8698-9e1f7c248649} | 827 11
/ |  |  | SO 340 |  |  |  | vodovodní přípojky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {68feed54-a935-444e-a8e6-670061b2dc8e} | {d91f2534-a6f3-4743-8698-9e1f7c248649} | 827 11
/ |  |  | SO 340.1 |  |  |  | vodoměrná šachta a zemní práce pro vp | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {94da9026-1412-4916-97a7-1ee18388599f} | {d91f2534-a6f3-4743-8698-9e1f7c248649} | 827 11
/ |  | 90 |  |  |  | OSTATNÍ NÁKLADY | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ebc177c5-68e4-41ef-9852-e625ce385c42} | {61d491de-24e5-43b9-ac41-e12f09374dd5} |  | 2

## SO 330 - vodovod
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cece4198-2ffd-4ff5-90f7-b4ac94cab8a3} | [5 empty] | celkKABELm | 120,8 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | celkPOTRUBI1 | 31,08 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | DN100 | 1 | 2
[25 empty] | DN150 | 2 | 2
| Stavba: | [23 empty] | DN80 | 46 | 2
|  | BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU | [22 empty] | DRN | 3,289 | 2
| Objekt: | [23 empty] | KABELm | 100 | 2
|  | SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY | [22 empty] | KOSTKA32 | 41 | 2
| Soupis: | [23 empty] | krizKABELm | 31,9 | 2
|  | SO 330 - vodovod | [22 empty] | krizKANAL200 | 1,1 | 2
[25 empty] | krizKANAL500 | 2,2 | 2
| KSO: |  | 827 11 |  |  | CC-CZ: | [18 empty] | krizPOTRUBI1 | 16,5 | 2
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | [18 empty] | LOZEpisek | 15,719 | 2
[25 empty] | OBRUB1 | 4 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | OBRUB2 | 2 | 2
|  | Statutární město Brno |  |  |  | DIČ: | [18 empty] | ORNICE | 3,289 | 2
[25 empty] | PE90 | 88,9 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [17 empty] | PODKOP | 7,5 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [17 empty] | REZV10 | 23,86 | 2
[25 empty] | REZV14 | 22,54 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | V10 | 10,258 | 2
|  | PROKAN smart s.r.o. Brno |  |  |  | DIČ: | [18 empty] | V10r | 8,008 | 2
[25 empty] | V10š | 2,25 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | V11 | 10,192 | 2
|  | Obrtel M. |  |  |  | DIČ: | [18 empty] | V12 | 12,376 | 2
[25 empty] | V13 | 14,56 | 2
| Poznámka: | [23 empty] | V14 | 49 | 2
[25 empty] | V20 | 30,751 | 2
[25 empty] | V20r | 28,501 | 2
[25 empty] | V20š | 2,25 | 2
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0 | [17 empty] | V21 | 39,514 | 2
[25 empty] | V22 | 48,457 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [17 empty] | V23 | 72 | 2
[25 empty] | V30 | 109,912 | 2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [17 empty] | V30r | 109,912 | 2
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0 | [17 empty] | V31 | 139,888 | 2
|  | snížená | 0 |  |  | 10% | 0 | [17 empty] | V32 | 222 | 2
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0 | [17 empty] | V40 | 2,717 | 2
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 10% | 0 | [17 empty] | V40r | 2,717 | 2
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0 | [17 empty] | V41 | 3,458 | 2
[25 empty] | V42 | 4,199 | 2
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0 | [17 empty] | V43 | 8 | 2
[25 empty] | VYKOP1 | 43,2319999999999 | 2
[25 empty] | VYKOP11 | 250,074 | 2
[25 empty] | VYKOP2 | 45 | 2
[25 empty] | VYKOP3 | 6,884 | 2
[25 empty] | VYKOP31 | 9 | 2
[25 empty] | VYKOPR | 160,267 | 2
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Soupis:
SO 330 - vodovod
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PROKAN smart s.r.o. Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
DPH
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Soupis:
SO 330 - vodovod
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PROKAN smart s.r.o. Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 241.511 |  | 225.789 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 219.9957 |  | 225.789 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.6193 |  | 224.2334 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.82 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628259628
| VV |  | 2,0*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBRUB1 | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.58 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153096509
| VV |  | 2,0*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBRUB2 | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641276319
| VV |  | OBRUB1+OBRUB2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 222 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 57.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444973964
| VV |  | " chodník 3 - zámková dlažba " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha nad výkopy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " 1,1*15,35 |  | 16.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II " 1,1*(78,12+6,45) |  | 93.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V30r | Mezisoučet |  | 109.912 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V30 | Součet |  | 109.912 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha celkem " 222,0 |  | 222 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V32 | Součet |  | 222 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 11310602-31 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonové dlažby ručně | m2 | 8 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.04 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205145068
| VV |  | " chodník dlažba - 4 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha nad výkopem " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II " 1,1*2,47 |  | 2.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V40r | Mezisoučet |  | 2.717 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V40 | Součet |  | 2.717 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha celkem " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II " 8,0 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V43 | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 21.24 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823633325
| VV |  | " dlážděná vozovka 2 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha nad výkopem rýhy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " 1,1*25,91 |  | 28.501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V20r | Mezisoučet |  | 28.501 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha nad výkopem MJ " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " MJ2 " 1,5*1,5 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V20š | Mezisoučet |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V20 | Součet |  | 30.751 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha celkem " 72,0 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V23 | Součet |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 302 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746369996
| VV |  | V23 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V32 |  | 222 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V43 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 302 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113106062 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 15.908 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288663419
| VV |  | " vozovka 2 - kostka " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha nad výkopem " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " 1,1*0,44 |  | 0.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II " 1,1*0,87 |  | 0.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KOSTKA30 | Součet |  | 1.441 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " plocha celkem " 41,0 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KOSTKA32 | Součet |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 979071022 | Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103893422
| VV |  | KOSTKA32 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 275.164 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 79.7976 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282493273
| VV |  | " asfalt. vozovka -1 - 150mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " (1,1+0,15*2*1)*4,28 |  | 5.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,15*2*1)*(0,5+2,0+0,5) |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V11 | Mezisoučet |  | 10.192 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vozovka 2 - dlažba zámková " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vozovka 2 - zámková dlažba - 150mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " (1,1+0,15*2*1)*25,91 |  | 36.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " MJ2 " (1,5+0,15*2*1)*(1,5+0,15*2*1) |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V21 | Mezisoučet |  | 39.514 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " chodník 3 - zámková " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " (1,1+0,15*2*1)*15,35 |  | 21.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II " (1,1+0,15*2*1)*(78,12+6,45) |  | 118.398 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V31 | Mezisoučet |  | 139.888 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " chodník 4 - betonová 150mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V32-V31 |  | 82.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 82.112 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II " (1,1+0,15*2*1)*2,47 |  | 3.458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V41 | Mezisoučet |  | 3.458 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275.164 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 113107421 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 4.199 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.79781 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216902972
| VV |  | " chodník 4 - betonová 100mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II " (1,1+0,15*2*2)*2,47 |  | 4.199 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V42 | Mezisoučet |  | 4.199 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.199 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 125.455 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237232082
13 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 878.185 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764253408
| VV |  | 125,455*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 878.185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997221655.1 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 125.455 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781662750
15 | K | 113107437 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 60.833 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 38.3248 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486103042
| VV |  | " asfaltová vozovka 200mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " (1,1+0,15*2*2)*4,28 |  | 7.276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,15*2*2)*(0,5+2,0+0,5) |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V12 | Mezisoučet |  | 12.376 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vozovka 2 - zámková dlažba - 200mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " (1,1+0,15*2*2)*25,91 |  | 44.047 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " MJ2 " (1,5+0,15*2*2)*(1,5+0,15*2*2) |  | 4.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V22 | Mezisoučet |  | 48.457 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.833 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 85.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0068656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840172178
| VV |  | " asf. vozovka -1 " REZV10 |  | 23.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.86 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dlážděná vozovka 2 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " 2*(25,91+0,87) |  | 53.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " MJ2 " (1,5+0,15*2*2)*4 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 61.96 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 38.325 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511710269
18 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 268.275 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236167219
| VV |  | 38,325*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 268.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997221615.1 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 38.325 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -607927244
20 | K | 113107541 | Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 4.802 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329613536
| VV |  | " výměra nad výkopem " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " asfalt. vozovka 1 - ACO + ACP 50mm+100mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " 1,1*4,28 |  | 4.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " 1,1*(0,5+2,0+0,5) |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V10r | Mezisoučet |  | 8.008 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " MJ1 " 1,5*1,5 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V10š | Mezisoučet |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V10 | Součet |  | 10.258 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " výměra celkem - viz. TZ. - ACO11 " 49,0 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V14 | Součet |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 46.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496630945
| VV |  | " řez nad rýhou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " 1,1+2*4,28 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " MJ1 " 1,5*4 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv. vodovod DN150 / vodovod I " 2*(0,5+2,0+0,5+1,1) |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | REZV10 | Mezisoučet |  | 23.86 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " řez nad celkovou plochou " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,5+7,04 |  | 22.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | REZV14 | Mezisoučet |  | 22.54 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 113107442 | Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 14.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.2032 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361516221
| VV |  | " výměra - ACP22 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " (1,1+0,15*2*3)*4,28 |  | 8.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,15*2*3)*(0,5+2,0+0,5) |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V13 | Součet |  | 14.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 20.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157489053
| VV |  | " výměra - ACP22 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " (1,1+0,15*2*3)+2*4,28 |  | 10.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,1+0,15*2*3)+2*(0,5+2,0+0,5) |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 8.005 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40902642
25 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 56.035 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -437400383
| VV |  | 8,005*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997221645.1 | Poplatek za skládku živice | t | 8.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456934805
27 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 3.289 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59622038
| VV |  | " vodovod II + napojení " 1,1*(0,99+2,0) |  | 3.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DRN | Součet |  | 3.289 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 3.289 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842800549
| VV |  | DRN |  | 3.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ORNICEm2 | Součet |  | 3.289 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 31.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.26977 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1351293158
| VV |  | " voda+plyn " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " podélný profil (PP)+ Situace: křížení " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I / křížení " 1,1*(2+2) |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II / křížení " 1,1*(0+8) |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení I+II / stáv.vodovod " 1,1*(2,0+1,0) |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | krizPOTRUBI1 | Mezisoučet |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " charakter. příčné řezy +Situace+PP: souběh " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II / souběh plyn/ L2-L4: řez PF1, " 1,5+11,98+1,1 |  | 14.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | soubehPOTRUBI1 | Mezisoučet |  | 14.58 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | celkPOTRUBI1 | Součet |  | 31.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm | m | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.011748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1955494682
| VV |  | " kanalizace: křížení " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II / DN200 " 1,1*1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | krizKANAL200 | Mezisoučet |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | celkKANAL200 | Součet |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 71.79 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.91102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523284302
| VV |  | " kanalizace " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " podélný profil (PP)+ Situace: křížení " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I / DN300" 1,1*1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II / DN250 " 1,1*1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | krizKANAL500 | Mezisoučet |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " charakter. příčné řezy +Situace+PP: souběh " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II / souběh DN(300)250/ZVII-L10+: řez PF1-PF2 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15+0,67+1,5+11,98+1,1*2+35,21+1,08*2+7,72+7,0 |  | 69.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | soubehKANAL500 | Mezisoučet |  | 69.59 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | celkKANAL500 | Součet |  | 71.79 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 120.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 4.4575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920230412
| VV |  | " podélný profil (PP)+ Situace: křížení " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod I " 3*1,1 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II " 26*1,1 |  | 28.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | krizKABELm | Mezisoučet |  | 31.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " charakter. příčné řezy +Situace+PP: souběh " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II / souběh 2 kabely / ZVII-KV: řez PF1-PF3" 88,9 |  | 88.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | soubehKABELm | Mezisoučet |  | 88.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | celkKABELm | Součet |  | 120.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 160.267 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697004927
| VV |  | " pásmo IS u křížení " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ( - odpočty pásma IS křížení IS v souběhu s IS u vodovodu II)" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " voda, plyn " krizPOTRUBI1*(0,5+0,15+0,5)*(0,5+0,15+(1,0+0,5)/2) |  | 26.565 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - voda odpočet křížení v souběhu " -0*1,1*(0,5+0,15+0,5)*(0,5+0,15+(1,0+0,5)/2) |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - plyn odpočet křížení v souběhu " -8*1,1*(0,5+0,15+0,5)*(0,5+0,15+(1,0+0,5)/2) |  | -14.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kanalizace DN do 200" krizKANAL200*(0,5+0,200+0,5)*(0,5+0,200+(1,0+0,5)/2) |  | 1.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - kanal.DN200 odpočet křížení v souběhu " -1*1,1*(0,5+0,200+0,5)*(0,5+0,200+(1,0+0,5)/2) |  | -1.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kanalizace DN 200-500" krizKANAL500*(0,5+0,30+0,5)*(0,5+0,30+(1,0+0,5)/2) |  | 4.433 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - kanal.DN250 odpočet křížení v souběhu " -1*1,1*(0,5+0,250+0,5)*(0,5+0,250+(1,0+0,5)/2) |  | -2.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabel " krizKABELm*(0,5+0+0,5)*(0,5+0+(1,0+0,5)/2) |  | 39.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - kabel odpočet křížení v souběhu " -26*1,1*(0,5+0+0,5)*(0,5+0+(1,0+0,5)/2) |  | -35.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.892 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pásmo IS v souběhu s nov.trasou vodovodu II (kabely 100% trasy)" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kanal.+plyn+kabely ( 0-69,59mb)" 1,1*(0,5+0,25+(1,0+0,5)/2)*69,59 |  | 114.824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " jen kabely ( od 69,59mb po 88,90m)" 1,1*(0,5+0+(1,0+0,5)/2)*(88,9-69,59) |  | 26.551 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 141.375 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOPR | Součet |  | 160.267 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 132112222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 24.04 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1587275738
| VV |  | " ve třídě 2 - 15% " VYKOPR*0,15 |  | 24.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 104.174 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764247897
| VV |  | " ruční výkop - inž.sítě " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 65% " VYKOPR*0,65 |  | 104.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 132312222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 32.053 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914631939
| VV |  | " ve třídě 4 - 20% " VYKOPR*0,20 |  | 32.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 6.485 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170856626
| VV |  | " vodovod I " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,71+1,73)/2*2,73 |  | 5.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,73+1,71)/2*(15,78-2,73) |  | 24.691 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,71+1,71)/2*(29,56-15,78) |  | 25.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,71+1,8)/2*(46,00-29,56+0,5) |  | 32.703 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod II " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,78+1,74)/2*1,15 |  | 2.226 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,74+1,67)/2*(3,33-1,15) |  | 4.089 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,67+1,62)/2*(6,10-3,33) |  | 5.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,62+1,55)/2*(14,84-6,10) |  | 15.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,55+1,54)/2*(15,41-14,84) |  | 0.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,54+1,61)/2*(21,95-15,41) |  | 11.331 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,61+1,62)/2*(27,26-21,95) |  | 9.433 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,61+1,61)/2*(43,54-27,26) |  | 28.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,61+1,55)/2*(49,25-43,54) |  | 9.924 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,55+1,40)/2*(62,61-49,25) |  | 21.677 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,40+1,53)/2*(67,27-62,61) |  | 7.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,53+1,52)/2*(73,05-67,27) |  | 9.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,52+1,41)/2*(76,77-73,05) |  | 5.995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,41+1,48)/2*(80,69-76,77) |  | 6.231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,48+1,58)/2*(86,44-80,69) |  | 9.677 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,58+1,62)/2*(87,85-86,44) |  | 2.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(1,62+1,69)/2*(88,9-87,85) |  | 1.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,71*(0,5+2,0+0,5) |  | 5.643 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN100 / vodovod II " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,69*(0,5+1,0+0,5) |  | 3.718 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP11 | Mezisoučet |  | 250.074 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet povrchů " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vozovka 1 " -0,47*V10r |  | -3.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vozovka 2 " -0,47*V20r |  | -13.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " chodník 3 " -0,25*V30r |  | -27.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " chodník 4 " -0,35*V40r |  | -0.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ornice a drn " -0,1*DRN-0,2*ORNICE |  | -0.987 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet ruční výkop " -VYKOPR |  | -160.267 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP1 | Součet |  | 43.232 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 2 - 15% " VYKOP1*0,15 |  | 6.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.485 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 28.101 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280143238
| VV |  | " ve třídě 3 -65% " VYKOP1*0,65 |  | 28.101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 132354203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 8.646 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224547319
| VV |  | " ve třídě 4 - 20% " VYKOP1*0,20 |  | 8.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 177.89 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.14943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149518390
| VV |  | " vodovod I " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,71+1,73)/2*2,73 |  | 9.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,73+1,71)/2*(15,78-2,73) |  | 44.892 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,71+1,71)/2*(29,56-15,78) |  | 47.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,71+1,8)/2*(46,00-29,56+0,5) |  | 59.459 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,71*(0,5+2,0+0,5) |  | 10.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN100 / vodovod II " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,69*(0,5+1,0+0,5) |  | 6.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177.89 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 177.89 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37822876
42 | K | 151301101.1 | Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m bez rozepření | m2 | 276.787 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.83036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107023218
| VV |  | " vodovod II " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,78+1,74)/2*1,15 |  | 4.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,74+1,67)/2*(3,33-1,15) |  | 7.434 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,67+1,62)/2*(6,10-3,33) |  | 9.113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,62+1,55)/2*(14,84-6,10) |  | 27.706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,55+1,54)/2*(15,41-14,84) |  | 1.761 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,54+1,61)/2*(21,95-15,41) |  | 20.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,61+1,62)/2*(27,26-21,95) |  | 17.151 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,61+1,61)/2*(43,54-27,26) |  | 52.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,61+1,55)/2*(49,25-43,54) |  | 18.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,55+1,40)/2*(62,61-49,25) |  | 39.412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,40+1,53)/2*(67,27-62,61) |  | 13.654 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,53+1,52)/2*(73,05-67,27) |  | 17.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,52+1,41)/2*(76,77-73,05) |  | 10.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,41+1,48)/2*(80,69-76,77) |  | 11.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,48+1,58)/2*(86,44-80,69) |  | 17.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,58+1,62)/2*(87,85-86,44) |  | 4.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,62+1,69)/2*(88,9-87,85) |  | 3.476 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PAZ1 | Součet |  | 276.787 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 151301111.1 | Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m bez rozepření | m2 | 276.787 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1048173349
44 | K | 154067341.1 | Konstrukce výstroje šachet (úsek rýhy) netypová dočasně suchá montáž | kg | 14764.1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 3.8387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232411517
| VV |  | "úsek rýhy vodovdu délky 2000/2320 mm, šířka 1100mm " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dle výkresu D.1.10 - závěsné a rozpěrné rámy Ič.160 - 360,1 kg/úsek " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " celková délka 88,9 m " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " opakování = 88,9/2,16 = 41x " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 360,1*41 |  | 14764.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 13010718.1 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 (jedna sestava 360,1kg - započítat do ceny ztratné 41 x opakování) | t | 0.396 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.396 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617543693
| VV |  | " jedna sestava " 360,1*1,1/1000 |  | 0.396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 154067342.1 | Konstrukce výstroje šachet (úsek rýhy) netypová dočasně suchá demontáž | kg | 14764.1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1983034137
47 | K | 132112132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230277828
| VV |  | " obnažení základů pro vložení nopové folie " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " výkop po odstranění skladby chodníku 3 ze zámkové dlažby " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(1,0-0,25)*100,0 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP2 | Součet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 2 - 15% " VYKOP2*0,15 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 29.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063331600
| VV |  | " ve třídě 3 -65% " VYKOP2*0,65 |  | 29.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 132312132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074399117
| VV |  | " ve třídě 4 - 20% " VYKOP2*0,20 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 132111401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 1.125 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1696668575
| VV |  | " podkopání obnažených základů pro podbetonování - v délce 30m " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*30,0 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PODKOP | Součet |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 2 - 15% " PODKOP*0,15 |  | 1.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.125 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 132211401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 4.875 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318014811
| VV |  | " ve třídě 3 -65% " PODKOP*0,65 |  | 4.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 132311401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930806889
| VV |  | " ve třídě 4 - 20% " PODKOP*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 3.69 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277865911
| VV |  | 100,0 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KABELm | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556513085
| VV |  | VYKOP2 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 133154101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3, včetně svislého přemístění , započtena lepivost | m3 | 1.033 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550137500
| VV |  | " TZ-D-4.4 Rušení stáv. vodovodu -armatury-montáž.jámy (+ výkr. Situace)" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " MJ1 + MJ2 " (1,5*1,5*2,0)*2 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP31 | Mezisoučet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet povrchů " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vozovka 1 " -V10š*0,47 |  | -1.058 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vozovka 2 " -V20š*0,47 |  | -1.058 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP3 | Součet |  | 6.884 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 2 - 15% " VYKOP3*0,15 |  | 1.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.033 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 133254101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3, včetně svislého přemístění , započtena lepivost | m3 | 4.475 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1279128910
| VV |  | " ve třídě 3 - 65% " VYKOP3*0,65 |  | 4.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 133354101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3, včetně svislého přemístění , započtena lepivost | m3 | 1.377 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276796736
| VV |  | " ve třídě 4 - 20% " VYKOP3*0,20 |  | 1.377 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 6.884 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1842255601
| VV |  | VYKOP3 |  | 6.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 151102201 | Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí | m2 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00227 | 0.05448 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307520513
| VV |  | " TZ-D-4.4 Rušení stáv. vodovodu -armatury-montáž.jámy (+ výkr. Situace)" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " MJ1 + MJ2 " (4*1,5*2,0)*2 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 151102211 | Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141976422
61 | K | 151102301 | Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí | m3 | 6.884 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.0033043 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548240574
| VV |  | VYKOP3 |  | 6.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 151102312 | Odstranění rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí | m3 | 6.884 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921961250
63 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 210.966 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473960641
| VV |  | "ornice" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*3,289 |  | 0.658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.658 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tř. 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,04+6,485+6,75+1,125+1,033 |  | 39.433 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tř. 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,174+28,101+29,25+4,875+4,475 |  | 170.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 210.308 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.966 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 52.576 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1975820908
| VV |  | tř. 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,053+8,646+9+1,5+1,377 |  | 52.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.576 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 263.542 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1219982877
| VV |  | "ornice" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*3,289 |  | 0.658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.658 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tř. 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,04+6,485+6,75+1,125+1,033 |  | 39.433 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tř. 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,174+28,101+29,25+4,875+4,475 |  | 170.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tř. 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,053+8,646+9+1,5+1,377 |  | 52.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 262.884 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263.542 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 202310201 | Poplatek za skládku zeminy v tř. 1 - 4 | m3 | 158.388 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1493056056
| VV |  | "ornice"0,658 |  | 0.658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "60%"262,884*0,6 |  | 157.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158.388 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 202310303 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 105.154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1261855794
| VV |  | "40%"262,884*0,4 |  | 105.154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.154 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724259056
| VV |  | " prostor k zásypu rýha " VYKOP11+VYKOP31 |  | 259.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet vestavěného vodovodu " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " litina " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 1,1*(0,1+0,098+0,3)*DN80 |  | -25.199 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 1,1*(0,1+0,118+0,3)*DN100 |  | -0.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - 1,1*(0,1+0,170+0,3)*DN150 |  | -1.254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " PE " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*(0,1+0,09+0,3)*PE90 |  | -47.917 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*(0,1+0,170+0,3)*(0,5+2,0+0,5) |  | -1.881 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN100 / vodovod II " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*(0,1+0,118+0,3)*(0,5+1,0+0,5) |  | -1.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet povrchů " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vozovka 1 " -0,47*V10 |  | -4.821 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vozovka 2 " -0,47*V20 |  | -14.453 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " chodník 3 " -0,25*V30 |  | -27.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " chodník 4 " -0,35*V40 |  | -0.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ornice a drn " -0,2*ORNICE |  | -0.658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 132.752 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 58331201.1 | zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce) | t | 275.991 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625871169
| VV |  | 132,752*1,1*1,05*1,8 |  | 275.991 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 224.693 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447912219
| VV |  | 132,752*1,1*1,05 |  | 153.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,217*1,1*1,05 |  | 70.706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*3,289 |  | 0.658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.693 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 224.693 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329241471
72 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 61.217 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980402116
| VV |  | " vodovod: řez uložením /obsyp " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " litina " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(0,098+0,3)*DN80 |  | 20.139 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(0,118+0,3)*DN100 |  | 0.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(0,170+0,3)*DN150 |  | 1.034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " PE " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(0,090+0,3)*PE90 |  | 38.138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(0,170+0,3)*(0,5+2,0+0,5) |  | 1.551 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN100 / vodovod II " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(0,118+0,3)*(0,5+1,0+0,5) |  | 0.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 62.242 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet potrubí " -PI*(0,098/2)^2*DN80 |  | -0.347 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet potrubí " -PI*(0,118/2)^2*DN100 |  | -0.011 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet potrubí " -PI*(0,170/2)^2*DN150 |  | -0.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet potrubí PE" -PI*(0,090/2)^2*PE90 |  | -0.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odp. potrubí /napojení DN150/2m " -PI*(0,170/2)^2*2,0 |  | -0.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odp. potrubí /napojení DN100/1m " -PI*(0,118/2)^2*1,0 |  | -0.011 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -1.025 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBSYPpisek | Součet |  | 61.217 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 127.27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034206397
| VV |  | 61,217*1,1*1,05*1,8 |  | 127.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 3.289 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1053307237
| VV |  | 3,289 |  | 3.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 10364101vl | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 1.052 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210593215
| VV |  | 0,2*3,289*1,6 |  | 1.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.052 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 3.289 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068949987
| VV |  | 3,289 |  | 3.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0.104 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000104 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124459028
| VV |  | 3,289*0,03*1,05 |  | 0.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.104 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 1814111391.1 | Trávníku - předseťové přípravy, zálivky hnojení, ošetřování | m2 | 3.289 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70875960
| VV |  | 3,289 |  | 3.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.0816 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
79 | K | 279311117 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 30/37 | m3 | 8.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5505 | 21.0412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 263687395
| VV |  | " podbetonov. základů v místě podkopů " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PODKOP*1,1 |  | 8.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.04035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1219260548
| VV |  | 0,5*30,0 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238883406
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
82 | K | 899910212.1 | Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí vč. všech souvisejících prací (ucpávky, utěsnění zazdívky aj.) | m3 | 0.493 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697398967
| VV |  | " stávající " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodovod DN80 " PI*(0,08/2)^2*98,0 |  | 0.493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.493 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200160483
| VV |  | zbytkový beton ve výkopu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně, vodorovné do 50 m | t | 4.62 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107960067
| VV |  | 2,1*2,2 |  | 4.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.62 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934564539
| VV |  | 4,62 |  | 4.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 32.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270329666
| VV |  | 4,62*7 |  | 32.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 97909811 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 4.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -200577283
| VV |  | 4,62 |  | 4.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
88 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 15.719 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1930989625
| VV |  | " vodovod: řez uložením /lože (pískový podsyp) " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " litina " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,1*DN80 |  | 5.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,1*DN100 |  | 0.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,1*DN150 |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " PE " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,1*PE90 |  | 9.779 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,1*(0,5+2,0+0,5) |  | 0.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " napojení na stáv.vodovod DN100 / vodovod II " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,1*(0,5+1,0+0,5) |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZEpisek | Součet |  | 15.719 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 15.719 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422778155
| VV |  | " přesun hmot " LOZEpisek |  | 15.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 15.719 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032528946
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 179.5221 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
91 | K | 577144111r | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm | m2 | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 6.3533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256388221
| VV |  | " zapravení asfaltové vozovky 1 " V14 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.02499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -326516310
| VV |  | V14 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 566901161r | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 22+ (OK) tl. 100 mm | m2 | 14.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.26376 | 3.8403 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270405927
| VV |  | " zapravení asfaltové vozovky 1 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ACP22+ " V13 |  | 14.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 14.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.0074256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588946782
| VV |  | V13 |  | 14.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 56690117-31 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 8/10 tl 200 mm | m2 | 12.376 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.46 | 5.693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79269242
| VV |  | " zapravení asfaltové vozovky 1 " V12 |  | 12.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 566901132 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 10.192 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 3.5162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979618621
| VV |  | " zapravení asfaltové vozovky 1 " V11 |  | 10.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 22.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.013749 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426316920
| VV |  | REZV14 |  | 22.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 59621222-11 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2 s doplněním chybějící dlažby | m2 | 72 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.12922 | 9.3038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -554823857
| VV |  | " zapravení vozovky 2 - zámková dlažba " V23 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 56690127-11 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenou cementem SC8/10 tl 100 mm | m2 | 48.457 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.23 | 11.1451 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1642721659
| VV |  | " zapravení vozovky 2 - zámková dlažba " V22 |  | 48.457 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 566901222 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm | m2 | 39.514 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 13.6323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54284544
| VV |  | " zapravení vozovky 2 - zámková dlažba " V21 |  | 39.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 59621111-21 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 s doplněním chybějící dlažby | m2 | 222 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.10052 | 22.3154 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932446169
| VV |  | " zapravení chodníku 3 - zámková dlažba " V32 |  | 222 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 222 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 76.59 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151124828
| VV |  | " zapravení chodníku 3 - zámková dlažba " V32 |  | 222 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 59121111-11 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm s doplněním chybějících kostek | m2 | 41 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.218 | 8.938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -679995971
| VV |  | " zapravení chodníku 3 - kostka dlažba " KOSTKA32 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 14.145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071269248
| VV |  | " zapravení chodníku 3 - kostka dlažba " KOSTKA32 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 59621111-01 | Kladení dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s doplněním chybějící dlažby | m2 | 8 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.10232 | 0.81856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -915296539
| VV |  | " zapravení chodníku 4 - dlažba " V43 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 56690113-11 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí (0/32) tl. 100 mm | m2 | 4.199 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.23 | 0.96577 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1959725814
| VV |  | " zapravení chodníku 4 - betonová dlažba " V42 |  | 4.199 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 566901132 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 3.458 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 1.193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517620510
| VV |  | " zapravení chodníku 4 - betonová dlažba " V41 |  | 3.458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 0.6216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056000404
| VV |  | " zapravení " OBRUB1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.20219 | 0.40438 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537797896
| VV |  | " zapravení " OBRUB2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 179.522 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010944444
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.7728 |  | 1.5556 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
111 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1056929127
| VV |  | " vodovod " 46,0 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DN80 | Součet |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 851251292 | Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 90 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966286431
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 55251004V | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 80, cementová vystýlka, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) | m | 46.46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01306 | 0.60677 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477111278
| VV |  | 46*1,01 |  | 46.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 851251218 | Příplatek za montáž zámkových spojků na potrubí a tvarovkách DN 80 | m | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -892342404
| VV |  | 46 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | DKT.110420 | těsnící gumový kroužek DN 80 EPDM Sit Plus pro spoj BRS | kus | 8.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.002424 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69057959
| VV |  | ZÁMKOVÝ SPOJ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,01 |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 55251276 | manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 90 | kus | 8.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000808 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005585481
| VV |  | 8*1,01 |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 850265121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -376515411
118 | K | 850315121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781801418
119 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690361796
| VV |  | " vodovod " 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DN100 | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 55251005r | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 100, cementová vystýlka, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), těsnění | m | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01593 | 0.016089 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704399267
| VV |  | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
121 | K | 851261292 | Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956427826
122 | K | 851311131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738031224
| VV |  | " vodovod " 2,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | DN150 | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 55251007r | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 150, cementová vystýlka, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), těsnění | m | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02416 | 0.048803 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1957615856
| VV |  | 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
124 | K | 851321292 | Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2105018603
125 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438948444
126 | M | 55253952-1 | koleno hrdlové z tvárné litinym K-kus DN 80-90° | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.00808 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388524142
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | DKT.110420 | těsnící gumový kroužek DN 80 EPDM Sit Plus pro spoj BRS | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.000606 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66173156
| VV |  | ZÁMKOVÝ SPOJ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 55251276 | manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 90 | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000202 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318835293
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 857242122.1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 spojovací materiál nerez | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1270704106
130 | M | 55254047.1 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní DN 80 min.PN10 (epoxid tl 250µm) | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.012322 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1681567928
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 55255238.1 | tvarovka přírubová s hladkým koncem F-DN 80 min.PN10 | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0078 | 0.007878 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684699077
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 55253892.1 | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny E-kus DN 80 min.PN10 (epoxid tl 250µm) | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.006969 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -608492007
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | DKT.110420 | těsnící gumový kroužek DN 80 EPDM Sit Plus pro spoj BRS | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.000303 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055141527
| VV |  | ZÁMKOVÝ SPOJ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 55251276 | manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 90 | kus | 1.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000101 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457933680
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 857243131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120517911
136 | M | 55253740-1 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny A-kus DN 80/80 min.PN16 | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.01313 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649494418
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | DKT.110420 | těsnící gumový kroužek DN 80 EPDM Sit Plus pro spoj BRS | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.000606 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935616707
| VV |  | ZÁMKOVÁ SPOJ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 55251276 | manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 90 | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000202 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 947125991
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 857242122-1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 spojovací materiál nerez | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987978189
140 | M | 40008009016 | příruba 80/90 s jištěním proti posunu pro PE potrubí | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00504 | 0.010181 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772647517
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 857244122-1 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 spojovací materiál nerez | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135895970
142 | M | 55253510 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 | kus | 2.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 0.030098 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90173793
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 857261131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140989199
144 | M | 55253647-1 | přesuvka hrdlová litinová U-kus DN 100 | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0108 | 0.021816 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244956085
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | DKT.110430 | těsnící gumový kroužek DN 100 EPDM Sit Plus pro spoj BRS | kus | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.001616 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216894
| VV |  | ZÁMKOVÝ SPOJ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,01 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 55251277 | manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 110 | kus | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000404 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346879240
| VV |  | 4*1,01 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 857263131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1047826369
148 | M | 55253745.1 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny A-kus DN 100/80 min.PN16 | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.01515 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095991316
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | DKT.110430 | těsnící gumový kroužek DN 100 EPDM Sit Plus pro spoj BRS | kus | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.001616 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17339246
| VV |  | ZÁMOVÝ SPOJ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,01 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | 55251277 | manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 110 | kus | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000404 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283311327
| VV |  | 4*1,01 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 857311131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829510329
152 | M | 55253649-1 | přesuvka hrdlová litinová U-kus DN 150 | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.01414 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584834438
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | DKT.110450 | těsnící gumový kroužek DN 150 EPDM Sit Plus pro spoj BRS | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.00101 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -34765843
| VV |  | ZÁMKOVÝ SPOJ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 55251279 | manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 160 | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000202 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -199224400
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 857312122-1 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 spojovací materiál nerez | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352282336
156 | M | 55255241-1 | tvarovka přírubová s hladkým koncem F-DN 150 min.PN10 | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 0.015756 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868071218
| VV |  | 1*1,01 |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 55253895-1 | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny E-kus DN 150 | kus | 2.02 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.03232 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340338645
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | DKT.110450 | těsnící gumový kroužek DN 150 EPDM Sit Plus pro spoj BRS | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.00101 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775532320
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | M | 55251279 | manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 160 | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.000202 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1076341278
| VV |  | 2*1,01 |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 857314122-1 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 spojovací materiál nerez | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -257249964
161 | M | 55253527-1 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/80 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0276 | 0.0552 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885904676
162 | K | 871241211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm | m | 88.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -689378276
| VV |  | " vodovod " 88,9 |  | 88.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PE90 | Součet |  | 88.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 28613115 | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm | m | 90.234 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.19039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1869201153
| VV |  | 88,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
164 | K | 877241101 | Montáž elektrospojek, oblouků, redukcí na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113560961
| VV |  | " elektrospojka " 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " elektrokoleno " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " oblouk 11° " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " oblouk 22° " 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " oblouk 30° " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 28615974 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | kus | 30.45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.011876 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552859462
| VV |  | 30*1,015 |  | 30.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 28614948 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm | kus | 3.045 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.0021924 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614917603
| VV |  | 3*1,015 |  | 3.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.045 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | WVN.FFD91013W | Oblouk 11° PE100 RC SDR11 DA90 | kus | 2.03 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.002233 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1287368311
| VV |  | 2*1,015 |  | 2.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | WVN.FFD81013W | Oblouk 22° PE100 RC SDR11 DA90 | kus | 5.075 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.00609 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1808159330
| VV |  | 5*1,015 |  | 5.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.075 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | M | WVN.FFD61013W | Oblouk 30° PE100 RC SDR11 DA90 | kus | 1.015 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.001421 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1849387117
| VV |  | 1*1,015 |  | 1.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.015 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 891241112.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 spojovací materiál nerez | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416281289
171 | M | 42221323-1 | šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 80 | kus | 4.04 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.07272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72325546
| VV |  | 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
172 | M | 42291073.1 | souprava zemní pro šoupátka teleskopická DN 65-80mm Rd 1,5m | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -897834466
173 | K | 891311112-1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 spojovací materiál nerez | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438512450
174 | M | 42221326-1 | šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 150 | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.04646 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605094139
| VV |  | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
175 | M | 42291074.1 | souprava zemní pro šoupátka teleskopická DN 100-150mm Rd 1,5m | kus | 1.01 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.00404 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1951583078
| VV |  | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
176 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.61515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1001147884
177 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0665 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463063878
178 | M | 422 09014 R | Podkladová deska šoupátková pro litinový poklop | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454097646
179 | K | 891247111.1 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 spojovací materiál nerez | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114861643
180 | M | 22450,1-R | drenáž pro hydrant | ks | 4.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -665326897
| VV |  | 4*1,01 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 42273594 | hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm | kus | 4.04 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 0.19392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -454615581
| VV |  | 4*1,01 |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových, vč. podkladové desky | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 1.3162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1355088107
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | M | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.118 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488332247
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 422,5-R | podkladová deska universální | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477373854
185 | K | 899713100R | Orientační markery | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216828696
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248644558
| VV |  | " hydrant + šoupě " 4+5 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 899721111.1 | Signalizační vodič na potrubí vč. plastových pásků pro uchycení 2x Cu 4mm2 | m | 311.8 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.059242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471354417
188 | K | 899721119.1 | Identifikační bod (např. Marker) | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1663786364
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 899721126.1 | Kabelová T spojka | kus | 18 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751209718
190 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 137.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.012411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564744092
191 | K | 89441021-31 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm vč. demontáže a odvozu po ukončení a všech potřebných zemních prací | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00989 | 0.00989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129809268
| VV |  | " pro vodoměrnou sestavu provizorního vodovodu " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | M | 59224070.1 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm (započítat obratovost) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 1.054 | 1.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691573819
193 | K | 899919103.1 | Provizorní vodovod | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081503158
| VV |  | " provizorní vodovod při výstavbě " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Položka zahrnuje dodávku, montáž a demontáž , manipulaci:" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " provizorní vodovod z PE 100 SDR11 - D63x5,8 vč. tvarovek armatur propojů spojek " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " délka celkem = 2,8m " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " z toho délka v zemi po vozovkou 1+2 - 2,0+4,0 = 6,0m " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " montážní jáma 1,5/1,5/hl.1,8m - povrch zámková dl. chodník - 1 ks " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " všechny potřebné tvarovky a armatury dle příl. D.1.8 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " PE100-SDR11-63x5,8 - 2,8m " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přírubové spojení DN80/98 2 kusy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přírubové koleno K-90°/80 2 kusy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " závitová příruba s vnitřním závitem 80/2" " 2 kusy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " tvarovka ISO s vnějším závitem 63/2" " 2kusy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " koleno 90° Systém2000 DA63 3 kusy " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vč. demontáže stáv vodoměrné soustavy a její montáž na proviz. vodovodu " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " tlakovou zkoušku a dezinfekci potrubí " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "statické zajištění potrubí NZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz a ekologickou likvidaci " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zemní práce " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " rozbor vody " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 85031181-11 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových do DN 150 vč. tvarovek a vodoměrné soustavy pro další použití, manipulace, uskladnění. Pokud nejde využít, vodovorné přemístění, složení, poplatek | m | 2.8 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.1232 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692855944
| VV |  | " stáv. vodovod D90 - vodoměrná sestava " 2,8 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 890351851 | Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 | m3 | 3.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.3824 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 207587828
| VV |  | " stáv. vodoměrná šachta " 1,6*1,2*2,0 |  | 3.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 1.506 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165623543
197 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.506 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -676020263
198 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10.542 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528048277
| VV |  | 1,506*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.542 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
199 | K | 997221615.5 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 1.506 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1803951450
200 | K | 899101211.1 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových vč. odvozu a likvidace do suti nebo investorovi | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1965363912
| VV |  | " stávající vodoměrná šachta " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 850311811.1 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 80 vč. likvidace do suti | m | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070859590
| VV |  | " viz. TZ, kap.4.4 " 3,0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 891311821-1 | Demontáž vodovodních šoupátek, hydrantů vč zemní soupravy poklopů tvarovek a armatur vč. likvidace (do suti nebo předání investorovi) | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932202988
| VV |  | " viz. TZ, kap.4.4 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hydrant " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " šoupě " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
203 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238558226
| VV |  | " očištění stěn základů před vložením nopové folie " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*100,0*0,2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
204 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 40.474 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867392337
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.075 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.075 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
205 | K | 711161115 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1714379753
| VV |  | " na obnažené základy " 1,0*100,0 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0.075 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852439628
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.4403 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.4403 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
207 | K | 460490013 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | m | 251.88 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.022669 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708988732
| VV |  | " křížení + souběh inž. sítí " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabel " celkKABELm+kabelM |  | 220.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí voda, plyn " celkPOTRUBI1 |  | 31.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 251.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 460762111-01 | Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu (mb) | m | 220.8 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.097 | 21.4176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690964080
| VV |  | " křížení inž. sítí : kabely " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkKABELm+KABELm |  | 220.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 340 - vodovodní přípojky
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {68feed54-a935-444e-a8e6-670061b2dc8e} | [5 empty] | LOZE | 0,44 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | ODVOZ1 | 4,183 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | PE32 | 4 | 2
[25 empty] | VYKOP1 | 4,183 | 2
| Stavba: | [23 empty] | VYKOP11 | 4,183 | 2
BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Soupis:
SO 340 - vodovodní přípojky
| KSO: |  | 827 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROKAN smart s.r.o. Brno |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obrtel M. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 10% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 10% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Soupis:
SO 340 - vodovodní přípojky
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PROKAN smart s.r.o. Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
DPH
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Soupis:
SO 340 - vodovodní přípojky
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PROKAN smart s.r.o. Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.092113 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.086813 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0063882 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 132154201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3,Včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 0.627 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170856626
| VV |  | " vp " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " povrchy vybourány v SO330 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*((1,39+1,45)/2-0,25)*(4,0-1,5/2) |  | 4.183 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP11 | Mezisoučet |  | 4.183 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP1 | Součet |  | 4.183 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 2 - 15% " VYKOP1*0,15 |  | 0.627 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.627 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3,Včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 2.719 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280143238
| VV |  | " ve třídě 3 -65% " VYKOP1*0,65 |  | 2.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3,Včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 0.837 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224547319
| VV |  | " ve třídě 4 - 20% " VYKOP1*0,20 |  | 0.837 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 7.605 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.0063882 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149518390
| VV |  | 2*((1,39+1,45)/2-0,25)*(4,0-1,5/2) |  | 7.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 7.605 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37822876
6 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3.346 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473960641
| VV |  | " vytěžená zemina celkem " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VYKOP1 |  | 4.183 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ODVOZ1 | Součet |  | 4.183 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vytěžená zemina na skládku tř. 1-3 - 15+65% " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODVOZ1*0,8 |  | 3.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.346 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 0.837 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1975820908
| VV |  | " tř.4 - 20% " ODVOZ1*0,2 |  | 0.837 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 4.183 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450559559
| VV |  | 4,183 |  | 4.183 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 202310201 | Poplatek za skládku zeminy v tř. 1 - 4 | m3 | 2.51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411181104
| VV |  | "60%"4,183*0,6 |  | 2.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 202310303 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 1.673 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249162855
| VV |  | "40%"4,183*0,4 |  | 1.673 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.282 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724259056
| VV |  | " prostor k zásypu rýha " VYKOP11 |  | 4.183 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet vestavěného vodovodu " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*(0,1+0,032+0,3)*PE32 |  | -1.901 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 2.282 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58331201.1 | zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce) | t | 4.744 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625871169
| VV |  | 2,282*1,1*1,05*1,8 |  | 4.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.744 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 4.323 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447912219
| VV |  | 2,282*1,1*1,05 |  | 2.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,461*1,1*1,05 |  | 1.687 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.323 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4.323 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329241471
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1.461 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980402116
| VV |  | 1,1*(0,032+0,3)*PE32 |  | 1.461 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBSYP | Součet |  | 1.461 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 3.037 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034206397
| VV |  | 1,461*1,1*1,05*1,8 |  | 3.037 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.037 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1930989625
| VV |  | 0,1*1,1*PE32 |  | 0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZE | Součet |  | 0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 0.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422778155
| VV |  | " přesun hmot " LOZE |  | 0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032528946
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.080425 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
20 | K | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914867392
| VV |  | " přípojka " 4,0 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PE32 | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 28613110.1 | potrubí vodovodní PE100+ PN16 SDR11 32x3,0mm vč. elektrospojek | m | 4.06 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0010962 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440199878
| VV |  | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 871161211.1 | příplatek k montáži potrubí z PE100 SDR 11 D 32 x 3,0 mm v uzavřených objektech | m | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788580960
23 | K | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1515217839
24 | M | 42271491.1 | pás navrtávací z tvárné litiny na PE potrubí s kulovým kohoutem D90/G1" | kus | 1.015 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0019285 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176399071
| VV |  | 1*1,015 |  | 1.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.015 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 422 0903 R | zemní souprava teleskopická k přípojkovým šoupátkům 3/4" - 2" | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1632161577
26 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 0.06383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868275435
27 | M | 42291402 | poklop litinový ventilový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0073 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15845575
28 | M | 422 09014 R | Podkladová deska šoupátková pro litinový poklop | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73080150
29 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274526472
30 | K | 899722113.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC | m | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990091081
| VV |  | PE32 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
31 | K | 911206011.1 | Zhotovení utěsnění a zapravení prostup zdí šachtou 200/200/300 vč. všech potřebných zednických prací | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -297960187
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
32 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.087 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867392337
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0053 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0053 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
33 | K | 722229103.1 | Montáž spojek D32/G1" | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281067397
34 | M | 31942488 | spojení bezzávitové plastového a měděného potrubí s vnějším závitem mosaz 32x1" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1315533583
35 | K | 722232045.1 | Kulový ventil přímý G 1" vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932395205
36 | K | 722220985.1 | Montáž šroubení G 1 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945555992
37 | M | 31942705.1 | redukce mosaz 3/4"x1" | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -360627532
38 | K | 722239103.1 | Uklidňovací kus vodovodní potrubí 3/4" | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1661224412
39 | K | 7222320631 | Kulový ventil přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767069924
40 | K | 722231074-1 | Zpětná klapka mosaz G 1" PN 10 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818689965
41 | K | 722231283-1 | Regulátor výstupního tlaku G 1" | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00293 | 0.00293 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -854073091
42 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -117203559

## SO 340.1 - vodoměrná šach...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {94da9026-1412-4916-97a7-1ee18388599f} | [5 empty] | KABELm | 14 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | LOZE | 1,32 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | OBSYP | 4,382 | 2
[25 empty] | POTRUBI1 | 7,7 | 2
| Stavba: | [23 empty] | V30š | 1,91 | 2
|  | BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU | [22 empty] | V31 | 2,834 | 2
| Objekt: | [23 empty] | V32 | 3,938 | 2
|  | SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY | [22 empty] | VYKOP1 | 1,545 | 2
| Soupis: | [23 empty] | VYKOP11 | 17,82 | 2
|  | SO 340.1 - vodoměrná šachta a zemní práce pro vp | [22 empty] | VYKOP2 | 4,535 | 2
[25 empty] | VYKOPR | 16,275 | 2
| KSO: |  | 827 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROKAN smart s.r.o. Brno |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obrtel M. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 10% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 10% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Soupis:
SO 340.1 - vodoměrná šachta a zemní práce pro vp
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PROKAN smart s.r.o. Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
DPH
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
Objekt:
SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Soupis:
SO 340.1 - vodoměrná šachta a zemní práce pro vp
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PROKAN smart s.r.o. Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3923 |  | 1.8457 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0324 |  | 1.8457 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.64596 |  | 1.8457 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 3.938 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.0239 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149454945
| VV |  | " chodník 3 - zámková dlažba " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodoměrná šachta " 1,54*1,24 |  | 1.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V30š | Mezisoučet |  | 1.91 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V30 | Součet |  | 1.91 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " chodník 3 - zámková " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodoměrná šachta " (1,54+0,15*2*2)*(1,24+0,15*2*2) |  | 3.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V32š | Mezisoučet |  | 3.938 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V32 | Součet |  | 3.938 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 3.938 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1837046041
| VV |  | V32 |  | 3.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 2.834 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.82186 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282493273
| VV |  | " chodník 3 - zámková " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vodoměrná šachta " (1,54+0,15*2*1)*(1,24+0,15*2*1) |  | 2.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | V31 | Mezisoučet |  | 2.834 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.834 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 1.07 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237232082
5 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 7.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764253408
| VV |  | 1,07*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997221655.1 | Poplatek za skládku suti s příměsí | t | 1.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781662750
7 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 7.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.066836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1351293158
| VV |  | " voda+plyn " 7*1,1 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | POTRUBI1 | Součet |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.5166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920230412
| VV |  | " křížení " 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KABELm | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 16.275 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697004927
| VV |  | " voda,plyn " 1,5*1,0*POTRUBI1*0,5 |  | 5.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabely " 1,5*1,0*KABELm*0,5 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOPR | Součet |  | 16.275 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132112222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně, Včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 2.441 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1587275738
| VV |  | " ve třídě 2 - 15% " VYKOPR*0,15 |  | 2.441 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně, Včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 10.579 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764247897
| VV |  | " ruční výkop - inž.sítě " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 3 - 65% " VYKOPR*0,65 |  | 10.579 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132312222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně, Včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 3.255 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914631939
| VV |  | " ve třídě 4 - 20% " VYKOPR*0,20 |  | 3.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132154201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 | m3 | 0.232 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170856626
| VV |  | " výkop po sodstranění pěší komunikace " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vp " 1,1*(1,6-0,25)*12,0 |  | 17.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP11 | Mezisoučet |  | 17.82 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet ruční výkop " -VYKOPR |  | -16.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP1 | Součet |  | 1.545 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 2 - 15% " VYKOP1*0,15 |  | 0.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.232 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3, Včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 1.004 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280143238
| VV |  | " ve třídě 3 -65% " VYKOP1*0,65 |  | 1.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3, Včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 0.309 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224547319
| VV |  | " ve třídě 4 - 20% " VYKOP1*0,20 |  | 0.309 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.027216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149518390
| VV |  | " vp " 2*(1,6-0,25)*12,0 |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37822876
18 | K | 133154101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3, Včetně svislého přemístění, započtena lepivost | m3 | 0.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550137500
| VV |  | " vodoměrná šachta (VDMŠ)" 1,54*1,24*2,625 |  | 5.013 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP21 | Mezisoučet |  | 5.013 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet povrchů " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " chodník 3 " -V30š*0,25 |  | -0.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VYKOP2 | Součet |  | 4.535 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ve třídě 2 - 15% " VYKOP2*0,15 |  | 0.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 133254101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3, Včetně svislého přemístění, započtena lepivost | m3 | 2.948 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1279128910
| VV |  | " ve třídě 3 - 65% " VYKOP2*0,65 |  | 2.948 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 133354101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3, Včetně svislého přemístění, započtena lepivost | m3 | 0.907 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276796736
| VV |  | " ve třídě 4 - 20% " VYKOP2*0,20 |  | 0.907 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 151102201 | Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí | m2 | 14.595 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00227 | 0.033131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307520513
| VV |  | " vodoměrná šachta (VDMŠ)" 2*(1,54+1,24)*2,625 |  | 14.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 151102211 | Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 14.595 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141976422
23 | K | 151102301 | Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí | m3 | 4.535 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.0021768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548240574
| VV |  | VYKOP2 |  | 4.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 151102312 | Odstranění rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl přes 4 do 8 m při překopech inženýrských sítí | m3 | 4.535 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921961250
25 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 17.884 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473960641
| VV |  | tř. 1 - 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,441+0,232+0,68 |  | 3.353 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tř. 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,579+1,004+2,948 |  | 14.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.884 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 4.471 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1975820908
| VV |  | tř. 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,255+0,309+0,907 |  | 4.471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.471 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 22.355 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036204212
| VV |  | 17,884+4,471 |  | 22.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.355 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 202310201 | Poplatek za skládku zeminy v tř. 1 - 4 | m3 | 13.413 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683618706
| VV |  | "60%" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,355*0,6 |  | 13.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 202310303 | Poplatek za skládku "navážky" | m3 | 8.942 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1902240665
| VV |  | "40%" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,355*0,4 |  | 8.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.942 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 12.118 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724259056
| VV |  | " prostor k zásypu rýha " VYKOP11 |  | 17.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odpočet vestavěného vodovodu " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*(0,1+0,032+0,3)*12,0 |  | -5.702 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 12.118 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 58331201.1 | zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce) | t | 25.193 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625871169
| VV |  | 12,118*1,1*1,05*1,8 |  | 25.193 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.193 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 19.057 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447912219
| VV |  | 12,118*1,1*1,05 |  | 13.996 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,382*1,1*1,05 |  | 5.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.057 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 19.057 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329241471
33 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4.382 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980402116
| VV |  | " vodovod: řez uložením /obsyp " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(0,032+0,3)*12,0 |  | 4.382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBSYP | Součet |  | 4.382 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 9.11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034206397
| VV |  | 4,382*1,1*1,05*1,8 |  | 9.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
37 | K | 899910212.5 | Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí DN25 - 12mb vč. všech souvisejících prací (ucpávky, utěsnění zazdívky aj.) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -574516043
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
38 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 1.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1930989625
| VV |  | " potrubí " 0,1*1,1*12,0 |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZE | Součet |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 1.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422778155
| VV |  | " přesun hmot " LOZE |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032528946
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3841 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
41 | K | 59621111-01 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s doplněním chybějící dlažby | m2 | 3.938 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.1032 | 0.4064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318090003
| VV |  | " zapravení chodníku 3 - zámková dlažba VM-šachta " V32 |  | 3.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 2.834 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 0.97773 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151124828
| VV |  | " zapravení chodníku 3 - zámková dlažba - lože " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V31 |  | 2.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 1.384 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010944444
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00228 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
44 | K | 899721111.1 | Signalizační vodič na potrubí vč. plastových pásků pro uchycení 2x Cu 4mm2 | m | 12 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471354417
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
45 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.648 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867392337
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.36 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.36 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
46 | K | 460490013 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | m | 21.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.001953 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 708988732
| VV |  | " křížení + souběh inž. sítí " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kabel " KABELm |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " potrubí voda, plyn " POTRUBI1 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 460762111-01 | Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu (mb) | m | 14 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.097 | 1.358 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1690964080
| VV |  | " křížení inž. sítí : kabely " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KABELm |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 90 - OSTATNÍ NÁKLADY
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ebc177c5-68e4-41ef-9852-e625ce385c42}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
Objekt:
90 - OSTATNÍ NÁKLADY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Brno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROKAN smart s.r.o. Brno |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obrtel M. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 10% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 10% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
Objekt:
90 - OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PROKAN smart s.r.o. Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 9 - Ostatní konstrukce, bourání | [5 empty] | 0
DPH
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
Objekt:
90 - OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Statutární město Brno |  |  | Projektant: | PROKAN smart s.r.o. Brno
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Obrtel M.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 900600002 | Poplatky a náklady na zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 900600004 | Zřízení a údržba dopr. značení po dobu výstavby, vrácení do pův. stavu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641415588
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 900600008.1 | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884407547
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 900600014 | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla např. zkoušky zhutnění | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | " např. zkoušky zhutnění " | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kontrola průtočnosti stávajících UV " | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " náklady na všechny zkoušky a doklady dle kap. 16 Technické zprávy F.1 - Zásady organizace výstavby " | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " a ostatní, pokud ejsou uvedeny jinde " | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 900600016 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 900600019 | Zpracování geodet. zaměření DSPS pro GIS a MMB OTS | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 900600020 | Zaměření rozsahu zásahu do komunikace v programu EZA | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 900600022 | Zalévání a pokos trávníků 2 rok po přejímce dle podmínek | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 900600023 | Uvedení do původního stavu dotčených ploch stavbou | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 900600026 | Provedení komplex. zkoušek technologie (markery) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 900600111 | Ošetření kořenového systému | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -292225346
| VV |  | "a) Práce v kořenovém prostoru stromu budou prováděny ručně." | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "b) Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení " | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zachovány ." | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "c) Zachované kořeny je nutné chránit proti vysycháním a účinkům mrazu." | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ochrana může být provedena např. zakrytím pravidelně vlhčenou textilií." | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 900600112 | Ochrana stromů bedněním - zřízení, odstranění | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953697525
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 900600027 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 900600029 | Zajištění vytýčení podzemních sítí dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 900600032 | Vícetisky projektové dokumentace pro potřeby dodavatele stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 900600145 | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla SO 330 - TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE - hlavní řad vodovodu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588477299
| VV |  | Poznámka: | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROVIZORNÍ VOD - tlaková zkouška a desinfekce započtena | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v objektu SO 340 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 900600146 | Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla SO 340 - TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE - vod. přípojky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 233877381
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 900600203 | Provedení pasportizace objektů dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894682465
| VV |  | "před zahájením stavby provedené soudním znalcem z oboru" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předání" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x....v tištěné podobě" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x....v digitální podobě" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 900600305 | Projednání a vyřízení aktualizace vyjádření potřebných k vytýčení sítí | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 900600205 | Aktualizace návrhu definit. dopraveního značení. Zajištění včetně projednání "stanovení místní úpravy dopravního značení". | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810914259
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 22027
Stavba: | BRNO, ZÁPADNÍ - VÝSTAVBA VODOVODU
Datum: | 0
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO 300/ SO 330 | vodovod
celkKABELm |  |  | 120.8
| " podélný profil (PP)+ Situace: křížení " |  | 0
| " vodovod I " 3*1,1 |  | 3.3
| " vodovod II " 26*1,1 |  | 28.6
| " charakter. příčné řezy +Situace+PP: souběh " |  | 0
| " vodovod II / souběh 2 kabely / ZVII-KV: řez PF1-PF3" 88,9 |  | 88.9
celkKABELm | Součet |  | 120.8
Použití figury:
119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 120.8
460490013 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | m | 251.88
460762111-01 | Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu (mb) | m | 220.8
celkKANAL200 |  |  | 1.1
| " kanalizace: křížení " |  | 0
| " vodovod II / DN200 " 1,1*1 |  | 1.1
celkKANAL200 | Součet |  | 1.1
celkKANAL500 |  |  | 71.79
| " kanalizace " |  | 0
| " podélný profil (PP)+ Situace: křížení " |  | 0
| " vodovod I / DN300" 1,1*1 |  | 1.1
| " vodovod II / DN250 " 1,1*1 |  | 1.1
| " charakter. příčné řezy +Situace+PP: souběh " |  | 0
| " vodovod II / souběh DN(300)250/ZVII-L10+: řez PF1-PF2 " |  | 0
| 1,15+0,67+1,5+11,98+1,1*2+35,21+1,08*2+7,72+7,0 |  | 69.59
celkKANAL500 | Součet |  | 71.79
celkPOTRUBI1 |  |  | 31.08
| " voda+plyn " |  | 0
| " podélný profil (PP)+ Situace: křížení " |  | 0
| " vodovod I / křížení " 1,1*(2+2) |  | 4.4
| " vodovod II / křížení " 1,1*(0+8) |  | 8.8
| " napojení I+II / stáv.vodovod " 1,1*(2,0+1,0) |  | 3.3
| " charakter. příčné řezy +Situace+PP: souběh " |  | 0
| " vodovod II / souběh plyn/ L2-L4: řez PF1, " 1,5+11,98+1,1 |  | 14.58
celkPOTRUBI1 | Součet |  | 31.08
Použití figury:
119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 31.08
460490013 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | m | 251.88
DN100 |  |  | 1
| " vodovod " 1,0 |  | 1
DN100 | Součet |  | 1
Použití figury:
851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 | m | 1
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 61.217
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 15.719
DN150 |  |  | 2
| " vodovod " 2,0 |  | 2
DN150 | Součet |  | 2
Použití figury:
851311131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | m | 2
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 61.217
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 15.719
DN80 |  |  | 46
| " vodovod " 46,0 |  | 46
DN80 | Součet |  | 46
Použití figury:
851241131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | m | 46
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 61.217
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 15.719
DRN |  |  | 3.289
| " vodovod II + napojení " 1,1*(0,99+2,0) |  | 3.289
DRN | Součet |  | 3.289
Použití figury:
111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 3.289
121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 3.289
132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 6.485
KABELm |  |  | 100
| 100,0 |  | 100
KABELm | Součet |  | 100
Použití figury:
119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 100
460490013 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | m | 251.88
460762111-01 | Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu (mb) | m | 220.8
KOSTKA30 |  |  | 1.441
| " vozovka 2 - kostka " |  | 0
| " plocha nad výkopem " |  | 0
| " vodovod I " 1,1*0,44 |  | 0.484
| " vodovod II " 1,1*0,87 |  | 0.957
KOSTKA30 | Součet |  | 1.441
KOSTKA32 |  |  | 41
| " plocha celkem " 41,0 |  | 41
KOSTKA32 | Součet |  | 41
Použití figury:
113106062 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně | m2 | 41
566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 41
59121111-11 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm s doplněním chybějících kostek | m2 | 41
979071022 | Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí | m2 | 41
krizKABELm |  |  | 31.9
| " podélný profil (PP)+ Situace: křížení " |  | 0
| " vodovod I " 3*1,1 |  | 3.3
| " vodovod II " 26*1,1 |  | 28.6
krizKABELm | Mezisoučet |  | 31.9
Použití figury:
119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 120.8
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 160.267
krizKANAL200 |  |  | 1.1
| " kanalizace: křížení " |  | 0
| " vodovod II / DN200 " 1,1*1 |  | 1.1
krizKANAL200 | Mezisoučet |  | 1.1
Použití figury:
119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm | m | 1.1
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 160.267
krizKANAL500 |  |  | 2.2
| " kanalizace " |  | 0
| " podélný profil (PP)+ Situace: křížení " |  | 0
| " vodovod I / DN300" 1,1*1 |  | 1.1
| " vodovod II / DN250 " 1,1*1 |  | 1.1
krizKANAL500 | Mezisoučet |  | 2.2
Použití figury:
119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 71.79
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 160.267
krizPOTRUBI1 |  |  | 16.5
| " voda+plyn " |  | 0
| " podélný profil (PP)+ Situace: křížení " |  | 0
| " vodovod I / křížení " 1,1*(2+2) |  | 4.4
| " vodovod II / křížení " 1,1*(0+8) |  | 8.8
| " napojení I+II / stáv.vodovod " 1,1*(2,0+1,0) |  | 3.3
krizPOTRUBI1 | Mezisoučet |  | 16.5
Použití figury:
119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 31.08
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 160.267
LOZEpisek |  |  | 15.719
| " vodovod: řez uložením /lože (pískový podsyp) " |  | 0
| " litina " |  | 0
| 0,1*1,1*DN80 |  | 5.06
| 0,1*1,1*DN100 |  | 0.11
| 0,1*1,1*DN150 |  | 0.22
| " PE " |  | 0
| 0,1*1,1*PE90 |  | 9.779
| " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " |  | 0
| 0,1*1,1*(0,5+2,0+0,5) |  | 0.33
| " napojení na stáv.vodovod DN100 / vodovod II " |  | 0
| 0,1*1,1*(0,5+1,0+0,5) |  | 0.22
LOZEpisek | Součet |  | 15.719
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 15.719
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 15.719
OBRUB1 |  |  | 4
| 2,0*2 |  | 4
OBRUB1 | Součet |  | 4
Použití figury:
113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 4
916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 4
979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí | m | 6
OBRUB2 |  |  | 2
| 2,0*1 |  | 2
OBRUB2 | Součet |  | 2
Použití figury:
113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 2
916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2
979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí | m | 6
OBSYPpisek |  |  | 61.217
| " vodovod: řez uložením /obsyp " |  | 0
| " litina " |  | 0
| 1,1*(0,098+0,3)*DN80 |  | 20.139
| 1,1*(0,118+0,3)*DN100 |  | 0.46
| 1,1*(0,170+0,3)*DN150 |  | 1.034
| " PE " |  | 0
| 1,1*(0,090+0,3)*PE90 |  | 38.138
| " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " |  | 0
| 1,1*(0,170+0,3)*(0,5+2,0+0,5) |  | 1.551
| " napojení na stáv.vodovod DN100 / vodovod II " |  | 0
| 1,1*(0,118+0,3)*(0,5+1,0+0,5) |  | 0.92
| " odpočet potrubí " -PI*(0,098/2)^2*DN80 |  | -0.347
| " odpočet potrubí " -PI*(0,118/2)^2*DN100 |  | -0.011
| " odpočet potrubí " -PI*(0,170/2)^2*DN150 |  | -0.045
| " odpočet potrubí PE" -PI*(0,090/2)^2*PE90 |  | -0.566
| " odp. potrubí /napojení DN150/2m " -PI*(0,170/2)^2*2,0 |  | -0.045
| " odp. potrubí /napojení DN100/1m " -PI*(0,118/2)^2*1,0 |  | -0.011
OBSYPpisek | Součet |  | 61.217
ODVOZ1 |  |  | 0
ORNICE |  |  | 3.289
| ORNICEm2 |  | 3.289
ORNICE | Součet |  | 3.289
Použití figury:
132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 6.485
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752
ORNICEm2 |  |  | 3.289
| DRN |  | 3.289
ORNICEm2 | Součet |  | 3.289
PAZ1 |  |  | 276.787
| " vodovod II " |  | 0
| 2*(1,78+1,74)/2*1,15 |  | 4.048
| 2*(1,74+1,67)/2*(3,33-1,15) |  | 7.434
| 2*(1,67+1,62)/2*(6,10-3,33) |  | 9.113
| 2*(1,62+1,55)/2*(14,84-6,10) |  | 27.706
| 2*(1,55+1,54)/2*(15,41-14,84) |  | 1.761
| 2*(1,54+1,61)/2*(21,95-15,41) |  | 20.601
| 2*(1,61+1,62)/2*(27,26-21,95) |  | 17.151
| 2*(1,61+1,61)/2*(43,54-27,26) |  | 52.422
| 2*(1,61+1,55)/2*(49,25-43,54) |  | 18.044
| 2*(1,55+1,40)/2*(62,61-49,25) |  | 39.412
| 2*(1,40+1,53)/2*(67,27-62,61) |  | 13.654
| 2*(1,53+1,52)/2*(73,05-67,27) |  | 17.629
| 2*(1,52+1,41)/2*(76,77-73,05) |  | 10.9
| 2*(1,41+1,48)/2*(80,69-76,77) |  | 11.329
| 2*(1,48+1,58)/2*(86,44-80,69) |  | 17.595
| 2*(1,58+1,62)/2*(87,85-86,44) |  | 4.512
| 2*(1,62+1,69)/2*(88,9-87,85) |  | 3.476
PAZ1 | Součet |  | 276.787
PE90 |  |  | 88.9
| " vodovod " 88,9 |  | 88.9
PE90 | Součet |  | 88.9
Použití figury:
871241211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm | m | 88.9
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 61.217
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 15.719
PODKOP |  |  | 7.5
| " podkopání obnažených základů pro podbetonování - v délce 30m " |  | 0
| 0,5*0,5*30,0 |  | 7.5
PODKOP | Součet |  | 7.5
Použití figury:
132111401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 1.125
132211401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 4.875
132311401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 1.5
279311117 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 30/37 | m3 | 8.25
REZV10 |  |  | 23.86
| " řez nad rýhou " |  | 0
| " vodovod I " 1,1+2*4,28 |  | 9.66
| " MJ1 " 1,5*4 |  | 6
| " napojení na stáv. vodovod DN150 / vodovod I " 2*(0,5+2,0+0,5+1,1) |  | 8.2
REZV10 | Mezisoučet |  | 23.86
Použití figury:
919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 46.4
919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 85.82
REZV14 |  |  | 22.54
| " řez nad celkovou plochou " |  | 0
| 15,5+7,04 |  | 22.54
REZV14 | Mezisoučet |  | 22.54
Použití figury:
919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 46.4
919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 22.54
soubehKABELm |  |  | 88.9
| " charakter. příčné řezy +Situace+PP: souběh " |  | 0
| " vodovod II / souběh 2 kabely / ZVII-KV: řez PF1-PF3" 88,9 |  | 88.9
soubehKABELm | Mezisoučet |  | 88.9
soubehKANAL500 |  |  | 69.59
| " charakter. příčné řezy +Situace+PP: souběh " |  | 0
| " vodovod II / souběh DN(300)250/ZVII-L10+: řez PF1-PF2 " |  | 0
| 1,15+0,67+1,5+11,98+1,1*2+35,21+1,08*2+7,72+7,0 |  | 69.59
soubehKANAL500 | Mezisoučet |  | 69.59
soubehPOTRUBI1 |  |  | 14.58
| " charakter. příčné řezy +Situace+PP: souběh " |  | 0
| " vodovod II / souběh plyn/ L2-L4: řez PF1, " 1,5+11,98+1,1 |  | 14.58
soubehPOTRUBI1 | Mezisoučet |  | 14.58
TRAVNIK |  |  | 6.578
| " plocha trávník = nad rýhou + sanace trávníku okolo rýhy " ORNICE*2 |  | 6.578
TRAVNIK | Součet |  | 6.578
V10 |  |  | 10.258
| " výměra nad výkopem " |  | 0
| " asfalt. vozovka 1 - ACO + ACP 50mm+100mm " |  | 0
| " vodovod I " 1,1*4,28 |  | 4.708
| " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " 1,1*(0,5+2,0+0,5) |  | 3.3
| " MJ1 " 1,5*1,5 |  | 2.25
V10 | Součet |  | 10.258
Použití figury:
113107541 | Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 49
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752
V10r |  |  | 8.008
| " výměra nad výkopem " |  | 0
| " asfalt. vozovka 1 - ACO + ACP 50mm+100mm " |  | 0
| " vodovod I " 1,1*4,28 |  | 4.708
| " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " 1,1*(0,5+2,0+0,5) |  | 3.3
V10r | Mezisoučet |  | 8.008
Použití figury:
113107541 | Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 49
132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 6.485
V10š |  |  | 2.25
| " MJ1 " 1,5*1,5 |  | 2.25
V10š | Mezisoučet |  | 2.25
Použití figury:
113107541 | Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 49
133154101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3, včetně svislého přemístění , započtena lepivost | m3 | 1.033
V11 |  |  | 10.192
| " asfalt. vozovka -1 - 150mm " |  | 0
| " vodovod I " (1,1+0,15*2*1)*4,28 |  | 5.992
| " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " |  | 0
| (1,1+0,15*2*1)*(0,5+2,0+0,5) |  | 4.2
V11 | Mezisoučet |  | 10.192
Použití figury:
113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 275.164
566901132 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 10.192
V12 |  |  | 12.376
| " asfaltová vozovka 200mm " |  | 0
| " vodovod I " (1,1+0,15*2*2)*4,28 |  | 7.276
| " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " |  | 0
| (1,1+0,15*2*2)*(0,5+2,0+0,5) |  | 5.1
V12 | Mezisoučet |  | 12.376
Použití figury:
113107437 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 60.833
56690117-31 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 8/10 tl 200 mm | m2 | 12.376
V13 |  |  | 14.56
| " výměra - ACP22 " |  | 0
| " vodovod I " (1,1+0,15*2*3)*4,28 |  | 8.56
| " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " |  | 0
| (1,1+0,15*2*3)*(0,5+2,0+0,5) |  | 6
V13 | Součet |  | 14.56
Použití figury:
113107442 | Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 14.56
566901161r | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 22+ (OK) tl. 100 mm | m2 | 14.56
573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 14.56
V14 |  |  | 49
| " výměra celkem - viz. TZ. - ACO11 " 49,0 |  | 49
V14 | Součet |  | 49
Použití figury:
113107541 | Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 49
573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 49
577144111r | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm | m2 | 49
V20 |  |  | 30.751
| " dlážděná vozovka 2 " |  | 0
| " plocha nad výkopem rýhy " |  | 0
| " vodovod I " 1,1*25,91 |  | 28.501
| " plocha nad výkopem MJ " |  | 0
| " MJ2 " 1,5*1,5 |  | 2.25
V20 | Součet |  | 30.751
Použití figury:
113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 72
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752
V20r |  |  | 28.501
| " dlážděná vozovka 2 " |  | 0
| " plocha nad výkopem rýhy " |  | 0
| " vodovod I " 1,1*25,91 |  | 28.501
V20r | Mezisoučet |  | 28.501
Použití figury:
113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 72
132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 6.485
V20š |  |  | 2.25
| " plocha nad výkopem MJ " |  | 0
| " MJ2 " 1,5*1,5 |  | 2.25
V20š | Mezisoučet |  | 2.25
Použití figury:
113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 72
133154101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3, včetně svislého přemístění , započtena lepivost | m3 | 1.033
V21 |  |  | 39.514
| " vozovka 2 - dlažba zámková " |  | 0
| " vozovka 2 - zámková dlažba - 150mm " |  | 0
| " vodovod I " (1,1+0,15*2*1)*25,91 |  | 36.274
| " MJ2 " (1,5+0,15*2*1)*(1,5+0,15*2*1) |  | 3.24
V21 | Mezisoučet |  | 39.514
Použití figury:
113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 275.164
566901222 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm | m2 | 39.514
V22 |  |  | 48.457
| " vozovka 2 - zámková dlažba - 200mm " |  | 0
| " vodovod I " (1,1+0,15*2*2)*25,91 |  | 44.047
| " MJ2 " (1,5+0,15*2*2)*(1,5+0,15*2*2) |  | 4.41
V22 | Mezisoučet |  | 48.457
Použití figury:
113107437 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 60.833
56690127-11 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenou cementem SC8/10 tl 100 mm | m2 | 48.457
V23 |  |  | 72
| " plocha celkem " 72,0 |  | 72
V23 | Součet |  | 72
Použití figury:
113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 72
59621222-11 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2 s doplněním chybějící dlažby | m2 | 72
979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 302
V30 |  |  | 109.912
| " chodník 3 - zámková dlažba " |  | 0
| " plocha nad výkopy " |  | 0
| " vodovod I " 1,1*15,35 |  | 16.885
| " vodovod II " 1,1*(78,12+6,45) |  | 93.027
V30 | Součet |  | 109.912
Použití figury:
113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 222
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752
V30r |  |  | 109.912
| " chodník 3 - zámková dlažba " |  | 0
| " plocha nad výkopy " |  | 0
| " vodovod I " 1,1*15,35 |  | 16.885
| " vodovod II " 1,1*(78,12+6,45) |  | 93.027
V30r | Mezisoučet |  | 109.912
Použití figury:
113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 222
132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 6.485
V31 |  |  | 139.888
| " chodník 3 - zámková " |  | 0
| " vodovod I " (1,1+0,15*2*1)*15,35 |  | 21.49
| " vodovod II " (1,1+0,15*2*1)*(78,12+6,45) |  | 118.398
V31 | Mezisoučet |  | 139.888
Použití figury:
113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 275.164
V32 |  |  | 222
| " plocha celkem " 222,0 |  | 222
V32 | Součet |  | 222
Použití figury:
113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 222
113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 275.164
564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 222
59621111-21 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 s doplněním chybějící dlažby | m2 | 222
979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 302
V40 |  |  | 2.717
| " chodník dlažba - 4 " |  | 0
| " plocha nad výkopem " |  | 0
| " vodovod II " 1,1*2,47 |  | 2.717
V40 | Součet |  | 2.717
Použití figury:
11310602-31 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonové dlažby ručně | m2 | 8
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752
V40r |  |  | 2.717
| " chodník dlažba - 4 " |  | 0
| " plocha nad výkopem " |  | 0
| " vodovod II " 1,1*2,47 |  | 2.717
V40r | Mezisoučet |  | 2.717
Použití figury:
11310602-31 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonové dlažby ručně | m2 | 8
132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 6.485
V41 |  |  | 3.458
| " vodovod II " (1,1+0,15*2*1)*2,47 |  | 3.458
V41 | Mezisoučet |  | 3.458
Použití figury:
113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 275.164
566901132 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 3.458
V42 |  |  | 4.199
| " chodník 4 - betonová 100mm " |  | 0
| " vodovod II " (1,1+0,15*2*2)*2,47 |  | 4.199
V42 | Mezisoučet |  | 4.199
Použití figury:
113107421 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 4.199
56690113-11 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí (0/32) tl. 100 mm | m2 | 4.199
V43 |  |  | 8
| " plocha celkem " |  | 0
| " vodovod II " 8,0 |  | 8
V43 | Součet |  | 8
Použití figury:
11310602-31 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonové dlažby ručně | m2 | 8
59621111-01 | Kladení dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s doplněním chybějící dlažby | m2 | 8
979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 302
VYKOP1 |  |  | 43.232
| " vodovod I " |  | 0
| 1,1*(1,71+1,73)/2*2,73 |  | 5.165
| 1,1*(1,73+1,71)/2*(15,78-2,73) |  | 24.691
| 1,1*(1,71+1,71)/2*(29,56-15,78) |  | 25.92
| 1,1*(1,71+1,8)/2*(46,00-29,56+0,5) |  | 32.703
| " vodovod II " |  | 0
| 1,1*(1,78+1,74)/2*1,15 |  | 2.226
| 1,1*(1,74+1,67)/2*(3,33-1,15) |  | 4.089
| 1,1*(1,67+1,62)/2*(6,10-3,33) |  | 5.012
| 1,1*(1,62+1,55)/2*(14,84-6,10) |  | 15.238
| 1,1*(1,55+1,54)/2*(15,41-14,84) |  | 0.969
| 1,1*(1,54+1,61)/2*(21,95-15,41) |  | 11.331
| 1,1*(1,61+1,62)/2*(27,26-21,95) |  | 9.433
| 1,1*(1,61+1,61)/2*(43,54-27,26) |  | 28.832
| 1,1*(1,61+1,55)/2*(49,25-43,54) |  | 9.924
| 1,1*(1,55+1,40)/2*(62,61-49,25) |  | 21.677
| 1,1*(1,40+1,53)/2*(67,27-62,61) |  | 7.51
| 1,1*(1,53+1,52)/2*(73,05-67,27) |  | 9.696
| 1,1*(1,52+1,41)/2*(76,77-73,05) |  | 5.995
| 1,1*(1,41+1,48)/2*(80,69-76,77) |  | 6.231
| 1,1*(1,48+1,58)/2*(86,44-80,69) |  | 9.677
| 1,1*(1,58+1,62)/2*(87,85-86,44) |  | 2.482
| 1,1*(1,62+1,69)/2*(88,9-87,85) |  | 1.912
| " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " |  | 0
| 1,1*1,71*(0,5+2,0+0,5) |  | 5.643
| " napojení na stáv.vodovod DN100 / vodovod II " |  | 0
| 1,1*1,69*(0,5+1,0+0,5) |  | 3.718
| " odpočet povrchů " |  | 0
| " vozovka 1 " -0,47*V10r |  | -3.764
| " vozovka 2 " -0,47*V20r |  | -13.395
| " chodník 3 " -0,25*V30r |  | -27.478
| " chodník 4 " -0,35*V40r |  | -0.951
| " ornice a drn " -0,1*DRN-0,2*ORNICE |  | -0.987
| " odpočet ruční výkop " -VYKOPR |  | -160.267
VYKOP1 | Součet |  | 43.232
Použití figury:
132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 6.485
132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 28.101
132354203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 8.646
VYKOP11 |  |  | 250.074
| " vodovod I " |  | 0
| 1,1*(1,71+1,73)/2*2,73 |  | 5.165
| 1,1*(1,73+1,71)/2*(15,78-2,73) |  | 24.691
| 1,1*(1,71+1,71)/2*(29,56-15,78) |  | 25.92
| 1,1*(1,71+1,8)/2*(46,00-29,56+0,5) |  | 32.703
| " vodovod II " |  | 0
| 1,1*(1,78+1,74)/2*1,15 |  | 2.226
| 1,1*(1,74+1,67)/2*(3,33-1,15) |  | 4.089
| 1,1*(1,67+1,62)/2*(6,10-3,33) |  | 5.012
| 1,1*(1,62+1,55)/2*(14,84-6,10) |  | 15.238
| 1,1*(1,55+1,54)/2*(15,41-14,84) |  | 0.969
| 1,1*(1,54+1,61)/2*(21,95-15,41) |  | 11.331
| 1,1*(1,61+1,62)/2*(27,26-21,95) |  | 9.433
| 1,1*(1,61+1,61)/2*(43,54-27,26) |  | 28.832
| 1,1*(1,61+1,55)/2*(49,25-43,54) |  | 9.924
| 1,1*(1,55+1,40)/2*(62,61-49,25) |  | 21.677
| 1,1*(1,40+1,53)/2*(67,27-62,61) |  | 7.51
| 1,1*(1,53+1,52)/2*(73,05-67,27) |  | 9.696
| 1,1*(1,52+1,41)/2*(76,77-73,05) |  | 5.995
| 1,1*(1,41+1,48)/2*(80,69-76,77) |  | 6.231
| 1,1*(1,48+1,58)/2*(86,44-80,69) |  | 9.677
| 1,1*(1,58+1,62)/2*(87,85-86,44) |  | 2.482
| 1,1*(1,62+1,69)/2*(88,9-87,85) |  | 1.912
| " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " |  | 0
| 1,1*1,71*(0,5+2,0+0,5) |  | 5.643
| " napojení na stáv.vodovod DN100 / vodovod II " |  | 0
| 1,1*1,69*(0,5+1,0+0,5) |  | 3.718
VYKOP11 | Mezisoučet |  | 250.074
Použití figury:
132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 6.485
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752
VYKOP2 |  |  | 45
| " obnažení základů pro vložení nopové folie " |  | 0
| " výkop po odstranění skladby chodníku 3 ze zámkové dlažby " |  | 0
| 0,6*(1,0-0,25)*100,0 |  | 45
VYKOP2 | Součet |  | 45
Použití figury:
132112132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 6.75
132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 29.25
132312132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 9
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 45
VYKOP3 |  |  | 6.884
| " TZ-D-4.4 Rušení stáv. vodovodu -armatury-montáž.jámy (+ výkr. Situace)" |  | 0
| " MJ1 + MJ2 " (1,5*1,5*2,0)*2 |  | 9
| " odpočet povrchů " |  | 0
| " vozovka 1 " -V10š*0,47 |  | -1.058
| " vozovka 2 " -V20š*0,47 |  | -1.058
VYKOP3 | Součet |  | 6.884
Použití figury:
133154101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3, včetně svislého přemístění , započtena lepivost | m3 | 1.033
133254101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3, včetně svislého přemístění , započtena lepivost | m3 | 4.475
133354101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3, včetně svislého přemístění , započtena lepivost | m3 | 1.377
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 6.884
151102301 | Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí | m3 | 6.884
VYKOP31 |  |  | 9
| " TZ-D-4.4 Rušení stáv. vodovodu -armatury-montáž.jámy (+ výkr. Situace)" |  | 0
| " MJ1 + MJ2 " (1,5*1,5*2,0)*2 |  | 9
VYKOP31 | Mezisoučet |  | 9
Použití figury:
133154101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3, včetně svislého přemístění , započtena lepivost | m3 | 1.033
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 132.752
VYKOPR |  |  | 160.267
| " pásmo IS u křížení " |  | 0
| " ( - odpočty pásma IS křížení IS v souběhu s IS u vodovodu II)" |  | 0
| " voda, plyn " krizPOTRUBI1*(0,5+0,15+0,5)*(0,5+0,15+(1,0+0,5)/2) |  | 26.565
| " - voda odpočet křížení v souběhu " -0*1,1*(0,5+0,15+0,5)*(0,5+0,15+(1,0+0,5)/2) |  | 0
| " - plyn odpočet křížení v souběhu " -8*1,1*(0,5+0,15+0,5)*(0,5+0,15+(1,0+0,5)/2) |  | -14.168
| " kanalizace DN do 200" krizKANAL200*(0,5+0,200+0,5)*(0,5+0,200+(1,0+0,5)/2) |  | 1.914
| " - kanal.DN200 odpočet křížení v souběhu " -1*1,1*(0,5+0,200+0,5)*(0,5+0,200+(1,0+0,5)/2) |  | -1.914
| " kanalizace DN 200-500" krizKANAL500*(0,5+0,30+0,5)*(0,5+0,30+(1,0+0,5)/2) |  | 4.433
| " - kanal.DN250 odpočet křížení v souběhu " -1*1,1*(0,5+0,250+0,5)*(0,5+0,250+(1,0+0,5)/2) |  | -2.063
| " kabel " krizKABELm*(0,5+0+0,5)*(0,5+0+(1,0+0,5)/2) |  | 39.875
| " - kabel odpočet křížení v souběhu " -26*1,1*(0,5+0+0,5)*(0,5+0+(1,0+0,5)/2) |  | -35.75
| " pásmo IS v souběhu s nov.trasou vodovodu II (kabely 100% trasy)" |  | 0
| " kanal.+plyn+kabely ( 0-69,59mb)" 1,1*(0,5+0,25+(1,0+0,5)/2)*69,59 |  | 114.824
| " jen kabely ( od 69,59mb po 88,90m)" 1,1*(0,5+0+(1,0+0,5)/2)*(88,9-69,59) |  | 26.551
VYKOPR | Součet |  | 160.267
Použití figury:
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 160.267
132112222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 24.04
132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3, včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 6.485
132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 104.174
132312222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně, včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 32.053
ZASYP |  |  | 132.752
| " prostor k zásypu rýha " VYKOP11+VYKOP31 |  | 259.074
| " odpočet vestavěného vodovodu " |  | 0
| " litina " |  | 0
| - 1,1*(0,1+0,098+0,3)*DN80 |  | -25.199
| - 1,1*(0,1+0,118+0,3)*DN100 |  | -0.57
| - 1,1*(0,1+0,170+0,3)*DN150 |  | -1.254
| " PE " |  | 0
| -1,1*(0,1+0,09+0,3)*PE90 |  | -47.917
| " napojení na stáv.vodovod DN150 / vodovod I " |  | 0
| -1,1*(0,1+0,170+0,3)*(0,5+2,0+0,5) |  | -1.881
| " napojení na stáv.vodovod DN100 / vodovod II " |  | 0
| -1,1*(0,1+0,118+0,3)*(0,5+1,0+0,5) |  | -1.14
| " odpočet povrchů " |  | 0
| " vozovka 1 " -0,47*V10 |  | -4.821
| " vozovka 2 " -0,47*V20 |  | -14.453
| " chodník 3 " -0,25*V30 |  | -27.478
| " chodník 4 " -0,35*V40 |  | -0.951
| " ornice a drn " -0,2*ORNICE |  | -0.658
ZASYP | Součet |  | 132.752
SO 300/ SO 340 | vodovodní přípojky
LOZE |  |  | 0.44
| 0,1*1,1*PE32 |  | 0.44
LOZE | Součet |  | 0.44
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0.44
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 0.44
OBSYP |  |  | 1.461
| 1,1*(0,032+0,3)*PE32 |  | 1.461
OBSYP | Součet |  | 1.461
ODVOZ1 |  |  | 4.183
| " vytěžená zemina celkem " |  | 0
| VYKOP1 |  | 4.183
ODVOZ1 | Součet |  | 4.183
Použití figury:
162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3.346
162751135 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 0.837
PE32 |  |  | 4
| " přípojka " 4,0 |  | 4
PE32 | Součet |  | 4
Použití figury:
871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | m | 4
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.282
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1.461
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0.44
899722113.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC | m | 4
VYKOP1 |  |  | 4.183
| " vp " |  | 0
| " povrchy vybourány v SO330 " |  | 0
| 1,1*((1,39+1,45)/2-0,25)*(4,0-1,5/2) |  | 4.183
VYKOP1 | Součet |  | 4.183
Použití figury:
132154201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3,Včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 0.627
132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3,Včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 2.719
132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3,Včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 0.837
162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3.346
VYKOP11 |  |  | 4.183
| " vp " |  | 0
| " povrchy vybourány v SO330 " |  | 0
| 1,1*((1,39+1,45)/2-0,25)*(4,0-1,5/2) |  | 4.183
VYKOP11 | Mezisoučet |  | 4.183
Použití figury:
132154201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3,Včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 0.627
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.282
ZASYP |  |  | 2.282
| " prostor k zásypu rýha " VYKOP11 |  | 4.183
| " odpočet vestavěného vodovodu " |  | 0
| -1,1*(0,1+0,032+0,3)*PE32 |  | -1.901
ZASYP | Součet |  | 2.282
SO 300/ SO 340.1 | vodoměrná šachta a zemní práce pro vp
KABELm |  |  | 14
| " křížení " 14 |  | 14
KABELm | Součet |  | 14
Použití figury:
119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 14
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 16.275
460490013 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | m | 21.7
460762111-01 | Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu (mb) | m | 14
LOZE |  |  | 1.32
| " potrubí " 0,1*1,1*12,0 |  | 1.32
LOZE | Součet |  | 1.32
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 1.32
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 1.32
OBSYP |  |  | 4.382
| " vodovod: řez uložením /obsyp " |  | 0
| 1,1*(0,032+0,3)*12,0 |  | 4.382
OBSYP | Součet |  | 4.382
ODVOZ1 |  |  | 0
POTRUBI1 |  |  | 7.7
| " voda+plyn " 7*1,1 |  | 7.7
POTRUBI1 | Součet |  | 7.7
Použití figury:
119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 7.7
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 16.275
460490013 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | m | 21.7
V30 |  |  | 1.91
| " chodník 3 - zámková dlažba " |  | 0
| " vodoměrná šachta " 1,54*1,24 |  | 1.91
V30 | Součet |  | 1.91
V30š |  |  | 1.91
| " chodník 3 - zámková dlažba " |  | 0
| " vodoměrná šachta " 1,54*1,24 |  | 1.91
V30š | Mezisoučet |  | 1.91
Použití figury:
113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 3.938
133154101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3, Včetně svislého přemístění, započtena lepivost | m3 | 0.68
V31 |  |  | 2.834
| " chodník 3 - zámková " |  | 0
| " vodoměrná šachta " (1,54+0,15*2*1)*(1,24+0,15*2*1) |  | 2.834
V31 | Mezisoučet |  | 2.834
Použití figury:
113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 2.834
566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 2.834
V32 |  |  | 3.938
| " chodník 3 - zámková " |  | 0
| " vodoměrná šachta " (1,54+0,15*2*2)*(1,24+0,15*2*2) |  | 3.938
V32 | Součet |  | 3.938
Použití figury:
113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 3.938
59621111-01 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 s doplněním chybějící dlažby | m2 | 3.938
979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 3.938
V32š |  |  | 3.938
| " chodník 3 - zámková " |  | 0
| " vodoměrná šachta " (1,54+0,15*2*2)*(1,24+0,15*2*2) |  | 3.938
V32š | Mezisoučet |  | 3.938
VYKOP1 |  |  | 1.545
| " výkop po sodstranění pěší komunikace " |  | 0
| " vp " 1,1*(1,6-0,25)*12,0 |  | 17.82
| " odpočet ruční výkop " -VYKOPR |  | -16.275
VYKOP1 | Součet |  | 1.545
Použití figury:
132154201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 | m3 | 0.232
132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3, Včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 1.004
132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3, Včetně svislého přemístění do 4 m, započtena lepivost | m3 | 0.309
VYKOP11 |  |  | 17.82
| " výkop po sodstranění pěší komunikace " |  | 0
| " vp " 1,1*(1,6-0,25)*12,0 |  | 17.82
VYKOP11 | Mezisoučet |  | 17.82
Použití figury:
132154201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 | m3 | 0.232
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 12.118
VYKOP2 |  |  | 4.535
| " vodoměrná šachta (VDMŠ)" 1,54*1,24*2,625 |  | 5.013
| " odpočet povrchů " |  | 0
| " chodník 3 " -V30š*0,25 |  | -0.478
VYKOP2 | Součet |  | 4.535
Použití figury:
133154101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3, Včetně svislého přemístění, započtena lepivost | m3 | 0.68
133254101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3, Včetně svislého přemístění, započtena lepivost | m3 | 2.948
133354101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3, Včetně svislého přemístění, započtena lepivost | m3 | 0.907
151102301 | Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí | m3 | 4.535
VYKOP21 |  |  | 5.013
| " vodoměrná šachta (VDMŠ)" 1,54*1,24*2,625 |  | 5.013
VYKOP21 | Mezisoučet |  | 5.013
VYKOPR |  |  | 16.275
| " voda,plyn " 1,5*1,0*POTRUBI1*0,5 |  | 5.775
| " kabely " 1,5*1,0*KABELm*0,5 |  | 10.5
VYKOPR | Součet |  | 16.275
Použití figury:
139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 16.275
132112222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně, Včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 2.441
132154201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 | m3 | 0.232
132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně, Včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 10.579
132312222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně, Včetně svislého přemístění do 3 m, započtena lepivost | m3 | 3.255
ZASYP |  |  | 12.118
| " prostor k zásypu rýha " VYKOP11 |  | 17.82
| " odpočet vestavěného vodovodu " |  | 0
| -1,1*(0,1+0,032+0,3)*12,0 |  | -5.702
ZASYP | Součet |  | 12.118