## VODOVOD
BRNO, STRÁNSKÉHO
SO 330 VODOVODNÍ ŘADY
Technické specifikace viz. příloha D.3.1 Technická zpráva
POPIS | ROZMĚR | POČET | MJ
POTRUBÍ
TLT PN 10, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,7 mm | DN 150 | 26.5 | m
Vnější ochrana - žárové pokovení Zn s minimální hmotností 200 g/m2 + extrudovaný polyetylen o síle min. 1,8 mm, dle ČSN 14628
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka
včetně elastomerových manžet na hrdla
TLT se zámkovými spoji PN 10, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,7 mm | DN 150 | 50.5 | m
Vnější ochrana - žárové pokovení Zn s minimální hmotností 200 g/m2 + extrudovaný polyetylen o síle min. 1,8 mm, dle ČSN 14628
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka
včetně elastomerových manžet na hrdla
TLT se zámkovými spoji s návarkem PN 10, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,7 mm | DN 150 | 12 | m
Vnější ochrana - žárové pokovení Zn s minimální hmotností 200 g/m2 + extrudovaný polyetylen o síle min. 1,8 mm, dle ČSN 14628
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka
včetně elastomerových manžet na hrdla
TLT PN 10, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,7 mm | DN 150 | 72 | m
Vnější ochrana - pokovení vrstvou zinku v množství 400 g/m2 + modrý krycí nátěr
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená vystýlka z vysokopecního cementu
TLT se zámkovými spoji PN 10, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,7 mm | DN 150 | 32 | m
Vnější ochrana - pokovení vrstvou zinku v množství 400 g/m2 + modrý krycí nátěr
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka
TLT se zámkovými spoji PN 10, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,7 mm | DN 100 | 10 | m
Vnější ochrana - žárové pokovení Zn s minimální hmotností 200 g/m2 + extrudovaný polyetylen o síle min. 1,8 mm, dle ČSN 14628
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka
včetně elastomerových manžet na hrdla
TLT PN 10, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,7 mm | DN 100 | 22.5 | m
Vnější ochrana - pokovení vrstvou zinku v množství 400 g/m2 + modrý krycí nátěr
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka
TLT se zámkovými spoji PN 10, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,7 mm | DN 100 | 40.5 | m
Vnější ochrana - pokovení vrstvou zinku v množství 400 g/m2 + modrý krycí nátěr
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená cementová vystýlka
TVAROVKY
MMK 30° se zámkovým spojem | DN 100 | 2 | ks
MMK 22° se zámkovým spojem | DN 100 | 2 | ks
MMK 11° se zámkovým spojem | DN 100 | 1 | ks
MMK 45° se zámkovým spojem | DN 150 | 5 | ks
MMK 30° se zámkovým spojem | DN 150 | 3 | ks
MMA se zámkovým spojem | DN 100/80 | 3 | ks
MMA se zámkovým spojem | DN 150/80 | 3 | ks
T-kus | DN 150/100 | 2 | ks
T-kus | DN 150/150 | 2 | ks
R-kus | DN 150/100 | 1 | ks
E-kus se zámkovým spojem | DN 150 | 3 | ks
F-kus | DN 100 | 3 | ks
F-kus | DN 150 | 6 | ks
TP | DN 80 | 6 | ks
MULTITOLERANČNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO | DN 150 | 3 | ks
MULTITOLERANČNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO | DN 100 | 3 | ks
CHRÁNIČKA PE d355 DL 12.0 m |  | 1 | ks
(včetně uzavírací manžety - 2ks, kluzných objímek Raci typ A/B, výška objímky 50 mm - 9ks)
ARMATURY
PODZEMNÍ HYDRANT h =1230 mm dvojčinný včetně litinového hydrantového poklopu s podkladní deskou včetně drenážního bloku | DN 80 | 6 | ks
ŠOUPÁTKO F5 včetně zemní soupravy teleskopické, litinového šoupátkového poklopu s podkladní deskou | DN 100 | 3 | ks
ŠOUPÁTKO F5 včetně zemní soupravy teleskopické, litinového šoupátkového poklopu s podkladní deskou | DN 150 | 7 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ A OSTATNÍ
BETONOVÝ BLOK C 20/25 |  | 8 | ks
PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ BLOK |  | 6 | ks
TABULKA HYDRANT |  | 6 | ks
TABULKA ŠOUPĚ |  | 10 | ks
SIGNALIZAČNÍ VODIČ včetně plasových pásků pro uchycení k potrubí 2 x Cu 4 mm2 |  | 298 | m
VÝSTRAŽNÁ FOLIE V MODRÉM PROVEDENÍ S NÁPISEM "POZOR VODOVOD" |  | 266 | m
ELATOMEROVÁ MANŽETA NA HRDLA TVAROVEK |  | 35 | ks
IDENTIFIKAČNÍ BOD MARKER |  | 15 | ks
* identifikační body Markery budou osazeny ve vzdálenosti max. 50 m od sebe, u odboček a v lomových bodech
RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH ŘADŮ
DEMONTÁŽ POTRUBÍ LT | DN 150 | 78 | m
| DN 100 | 8 | m
ZALITÍ CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ | DN 150 | 85 | m
| DN 100 | 76 | m
HYDRANT PODZEMNÍ VČETNĚ POKLOPU | DN 80 | 2 | ks
ŠOUPÁTKO VČETNĚ ZEMNÍ SOUPRAVY, POKLOPU | DN 80 | 1 | ks
ŠOUPÁTKO VČETNĚ ZEMNÍ SOUPRAVY, POKLOPU | DN 100 | 2 | ks
ŠOUPÁTKO VČETNĚ ZEMNÍ SOUPRAVY, POKLOPU | DN 150 | 4 | ks

## VODOV PŘÍPOJKY
UL. STRÁNSKÉHO - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
VÝPIS MATERIÁLU
SO 340 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
POPIS | TYP, MATERIÁL | ROZMĚR | POČET | MJ
POTRUBÍ
HDPE |  | 32 x 3.0 mm | 329 | m
|  | 50 x 4.6 mm | 10.5 | m
|  | 63 x 5,8 mm | 6.5 | m
CHRÁNIČKA |  | 63 x 5,8 mm | 14.5 | m
|  | 90 x 5.4 mm | 0.5 | m
|  | 110 x 6.6 mm | 0.5 | m
ARMATURA, PŘÍSLUŠENSTVÍ. TVAROVKY
NAVRTÁVACÍ PAS PN 16 S KULOVÝM KOHOUTEM S KONCOVKOU PRO PE POTRUBÍ d32 OBJÍMKA Z TVÁRNÉ LITINY - NA TLT POTRUBÍ | TLT, MOSAZ | DN 150 / 25 | 20 | ks
NAVRTÁVACÍ PAS PN 16 S KULOVÝM KOHOUTEM S KONCOVKOU PRO PE POTRUBÍ d32 OBJÍMKA Z TVÁRNÉ LITINY - NA TLT POTRUBÍ | TLT, MOSAZ | DN 100 / 25 | 11 | ks
NAVRTÁVACÍ PAS PN 16 S KULOVÝM KOHOUTEM S KONCOVKOU PRO PE POTRUBÍ d50 OBJÍMKA Z TVÁRNÉ LITINY - NA TLT POTRUBÍ | TLT, MOSAZ | DN 100 / 40 | 1 | ks
NAVRTÁVACÍ PAS PN 16 S KULOVÝM KOHOUTEM S KONCOVKOU PRO PE POTRUBÍ d63 OBJÍMKA Z TVÁRNÉ LITINY - NA TLT POTRUBÍ | TLT, MOSAZ | DN 100 / 50 | 1 | ks
ISO SPOJKA | ŠEDÁ LITINA | 1" | 29 | ks
| ŠEDÁ LITINA | 1 1/2" | 1 | ks
| ŠEDÁ LITINA | 2" | 1 | ks
SPOJKA PRO PŘEPOJENÍ |  | 1" | 2 | ks
UZAVÍRACÍ PRYŽOVÁ MANŽETA |  |  | 62 | ks
UZAVÍRACÍ KOHOUT | MOSAZ | 1" | 29 | ks
| MOSAZ | 1 1/2" | 1 | ks
| MOSAZ | 2" | 1 | ks
ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA |  |  | 33 | ks
POKLOP PRO ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY + PODKLADNÍ DESKA | ŠEDÁ LITINA |  | 33 | ks
ORIENTAČNÍ TABULKA MODRÁ |  |  | 33 | ks
DEMONTÁŽ MATERIÁLU
POTRUBÍ | OCEL, PE | DN 25 | 329 | m
| OCEL, PE | DN 50 | 6.5 | m
UZÁVĚR VČETNĚ ZEMNÍ SOUPRAVY A POKLOPU |  | DN 25 | 32 | ks
|  | DN 50 | 1 | ks