## STAVEBNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE - FASÁDA, OMÍTKY, PODLAHY, BET. BLOKY |  | MNOŽSTVÍ
NS01 | ZHOTOVENÍ NOVÉ FASÁDY - OMÍTKA: - ZAPRAVENÍ JÁDROVOU OMÍTKOU DO HL. 50 mm (20% POHLEDOVÉ PLOCHY) - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR POD OMÍTKU - SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA, BARVA ŠEDÁ (RGB: 103/102/96) - BEZBARVÝ ANTI-GRAFFITI NÁTĚR | 170 m2
NS01a | ZHOTOVENÍ NOVÉ FASÁDY - SEVERNÍ STĚNA - OMÍTKA: - ZAPRAVENÍ JÁDROVOU OMÍTKOU DO HL. 50 mm (20% POHLEDOVÉ PLOCHY) - HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR NA SAVÉ PODKLADY - LEPÍCÍ TMEL K LEPENÍ MINERÁLNÍ VLNY (CELOPLOŠNĚ) - FASÁDNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z KAMENNÉ VLNY TL. 50 mm - KOTVENÍ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI - ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ SE ZÁTKAMI Z MINERÁLNÍ VLNY - 1. VRSTVA STĚRKOVÉHO TMELU - VÝZTUŽNÁ ARMOVACÍ TKANINA - 2. VRSTVA STĚRKOVÉHO TMELU - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR POD OMÍTKU - SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA, BARVA ŠEDÁ (RGB: 103/102/96) - BEZBARVÝ ANTI-GRAFFITI NÁTĚR ZATEPLENÍ BUDE ZALOŽENO NA HLINÍKOVOU ZAKLÁDACÍ LIŠTU S OKAPNIČKOU | 90 m2
NS02 | ZHOTOVENÍ NOVÉ FASÁDY - OBKLAD: - ZAPRAVENÍ JÁDROVOU OMÍTKOU DO HL. 50 mm (20% POHLEDOVÉ PLOCHY) - HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR NA SAVÉ PODKLADY - MRAZUVZDORNÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY - KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD HLADKÝ, MRAZUVZDORNÝ, KLINKER ČERVENÁ - MRAZUVZDORNÁ FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA, ŠEDÁ - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR (PO TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE 14 DNÍ) DILATACE OBKLADU BUDE PROVEDENA V PLOŠE (MAX. BLOK 4x4 m) A V ROZÍCH. DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU VYPLNĚNÝ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM A ZAKONČENY DILATAČNÍM STĚNOVÝM PROFILEM. | 20 m2
NS02a | ZHOTOVENÍ NOVÉ FASÁDY - SEVERNÍ STĚNA - OBKLAD: - ZAPRAVENÍ JÁDROVOU OMÍTKOU DO HL. 50 mm (20% POHLEDOVÉ PLOCHY) - HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR NA SAVÉ PODKLADY - LEPÍCÍ TMEL K LEPENÍ MINERÁLNÍ VLNY (CELOPLOŠNĚ) - FASÁDNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z KAMENNÉ VLNY TL. 50 mm - KOTVENÍ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI - ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ SE ZÁTKAMI Z MINERÁLNÍ VLNY - 1. VRSTVA STĚRKOVÉHO TMELU - VÝZTUŽNÁ ARMOVACÍ TKANINA - 2. VRSTVA STĚRKOVÉHO TMELU - MRAZUVZDORNÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY - KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD HLADKÝ, MRAZUVZDORNÝ, KLINKER ČERVENÁ - MRAZUVZDORNÁ FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA, ŠEDÁ - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR (PO TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE 14 DNÍ) DILATACE OBKLADU BUDE PROVEDENA V PLOŠE (MAX. BLOK 4x4 m) A V ROZÍCH. DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU VYPLNĚNÝ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM A ZAKONČENY DILATAČNÍM STĚNOVÝM PROFILEM. ZATEPLENÍ BUDE ZALOŽENO NA HLINÍKOVOU ZAKLÁDACÍ LIŠTU S OKAPNIČKOU | 10 m2
NS03 | SOKL ZATEPLENÝ: - VYSPRAVENÍ OMÍTKY CEM. MALTOU (20% PLOCHY) - ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ - 2x NÁTĚR - NATAVENÍ MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU - LEPÍCÍ TMEL (CELOPLOŠNĚ) - IZOLAČNÍ DESKA PERIMETR TVRZENÝ TL. 30 mm (NADZEMNÍ ČÁST S RASTREM) DO ÚROVNĚ - 0,8 m POD TERÉNEM - 1. VRSTVA STĚRKOVÉHO TMELU - VÝZTUŽNÁ ARMOVACÍ TKANINA - 2. VRSTVA STĚRKOVÉHO TMELU - MRAZUVZDORNÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY - KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD HLADKÝ, MRAZUVZDORNÝ, KLINKER ČERVENÁ - MRAZUVZDORNÁ FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA, ŠEDÁ - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR (PO TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE 14 DNÍ) - NOPOVÁ FÓLIE, SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, LIŠTA DILATACE OBKLADU BUDE PROVEDENA PO MAX. 4 m A V ROZÍCH. DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY IZOLAČNÍM MATERIÁLEM A ZAKONČENY DILATAČNÍM STĚNOVÝM PROFILEM. | 40 m2
NS04 | 1 NP - MÍSTNOST 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110 - PODLAHA - PROVEDENÍ PODLAH Z KERAMICKÉ DLAŽBY: - MÍSTNÍ VYSTĚRKOVÁNÍ CEMENTOVÝM POTĚREM (V TL. AŽ 80 mm - DLE SKUTEČNÉ SKLADBY PŮVODNÍ PODLAHY) - PENETRAČNÍ NÁTĚR - FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 8 mm - VYSOCE SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300x9 mm PROTISKLUZOVÁ, RELIÉFNÍ POVRCH, BARVY ŠEDÉ - KERAMICKÝ SOKL S POŽLÁBKEM V. 100 mm ROZMĚRU 300x90x9 mm, MATNÝ DO TMELU, BARVY ŠEDÉ - FLEXIBILNÍ VYSOCE HYDROFOBNÍ SPÁROVACÍ HMOTA S BIOCIDY | 185 m2
NS04a | 1 NP - MÍSTNOST 107 - PROVEDENÍ STUPNIC SCHODIŠTĚ Z KERAMICKÉ DLAŽBY: - MÍSTNÍ VYSTĚRKOVÁNÍ CEMENTOVÝM POTĚREM 30% V TL. AŽ 20 mm - PENETRAČNÍ NÁTĚR - FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 8 mm - VYSOCE SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300x9 mm PROTISKLUZOVÁ, RELIÉFNÍ POVRCH, BARVY ŠEDÉ - FLEXIBILNÍ VYSOCE HYDROFOBNÍ SPÁROVACÍ HMOTA S BIOCIDY | 6 m2
NS05 | VYSPRAVENÍ HORNÍHO LÍCE STROPNÍ KONSTRUKCE PODZEMNÍ ČÁSTI ARMATURNÍ KOMORY CEM. MAZANINOU (50% CELKOVÉ PLOCHY), ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ, 2x NATAVENÍ MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU A JEHO PŘETAŽENÍ PŘES SOKL V RÁMCI NS03, NAVRÁCENÍ ODTĚŽENÉ ZEMINY A OBNOVA PŮVODNÍHO STAVU | 18 m2
NS06 | 1 NP - MÍSTNOST 109, 111, 112 - PODLAHA - NOVÁ PODLAHA Z CEMENTOVÉHO POTĚRU: - KONTAKTNÍ MŮSTEK - CEMENTOVÝ POTĚR TL. 50 mm - KOLEM STĚN MÍSTNOSTI DILATAČNÍ PÁSKA S FÓLIÍ - OSAZENÍ NOVÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ PRO POJEZD A ZAJIŠTĚNÍ TRANSFORMÁTORU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU !!VSTUP DO OBJEKTU ROZVODNY A TRAFOSTANIC BUDE UMOŽNĚN POUZE ZA PŘÍTOMNOSTI PROVOZOVATELE!! | 20 m2
NS07 | 1 NP - MÍSTNOST 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 - STĚNY A STROP - ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MAZANINOU PROSTORU PO BÝVALÉM KABELOVÉM VEDENÍ, VNITŘNÍCH OMÍTEK JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ (POUŽÍT PERLINKU V MÍSTECH PRASKLIN APOD., V ROZPOČTU UVAŽOVAT 30%), PENETRACE 100%, VÝMALBA VNITŘNÍCH STĚN OTĚRUVZDORNÝM DVOJNÁSOBNÝM VNITŘNÍM NÁTĚREM S OCHRANOU PROTI PLÍSNÍM 100% !!VSTUP DO OBJEKTU ROZVODNY A TRAFOSTANIC BUDE UMOŽNĚN POUZE ZA PŘÍTOMNOSTI PROVOZOVATELE!! | 940 m2
NS08 | SUTERÉN - MÍSTNOST 107, 113 - ARMATURNÍ KOMORA - PODLAHA, BET. BLOKY, SCHODIŠTĚ - ZAPRAVENÍ CEMENENTOVOU MAZANINOU, PASIVAČNÍ A ANTIKOROZNÍ NÁTĚR PRORÝSOVANÉ VÝZTUŽE (UVAŽOVÁNO 2% Z CELKOVÉ PLOCHY), HRUBÁ REPROFILACE, TĚSNÍCÍ A OPRAVNÁ MALTA (UVAŽOVÁNO 30 % Z CELKOVÉ PLOCHY), CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU (100% Z CELKOVÉ PLOCHY) | 250 m2
NS09 | SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODPADNÍ JÍMKY A ODTOKOVÉ KANÁLKY - ZAPRAVENÍ CEMENENTOVOU MAZANINOU, PASIVAČNÍ A ANTIKOROZNÍ NÁTĚR PRORÝSOVANÉ VÝZTUŽE (UVAŽOVÁNO 10% Z CELKOVÉ PLOCHY), HRUBÁ REPROFILACE, TĚSNÍCÍ A OPRAVNÁ MALTA (UVAŽOVÁNO 70 % Z CELKOVÉ PLOCHY), CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ, BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU (100% Z CELKOVÉ PLOCHY) | 30 m2
NS10 | SUTERÉN, 1 NP - MÍSTNOST 107, 113 - STĚNY ARMATURNÍ KOMORY DO ÚROVNĚ SPODNÍHO LÍCE STROPU A SCHODIŠTĚ - ZAPRAVENÍ CEMENENTOVOU MAZANINOU, PASIVAČNÍ A ANTIKOROZNÍ NÁTĚR PRORÝSOVANÉ VÝZTUŽE (UVAŽOVÁNO 2% Z CELKOVÉ PLOCHY), HRUBÁ REPROFILACE, TĚSNÍCÍ A OPRAVNÁ MALTA (UVAŽOVÁNO 30 % Z CELKOVÉ PLOCHY), CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ, BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU (100% Z CELKOVÉ PLOCHY) | 440 m2
NS11 | SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - TRÁMOVÝ STROP - ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MAZANINOU PROSTORU PO BÝVALÉM KABELOVÉM VEDENÍ, VNITŘNÍCH OMÍTEK JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ (POUŽÍT PERLINKU V MÍSTECH PRASKLIN APOD., V ROZPOČTU UVAŽOVAT 30%), PENETRACE 100%, VÝMALBA STROPNÍ KONSTRUKCE OTĚRUVZDORNÝM DVOJNÁSOBNÝM VNITŘNÍM NÁTĚREM S OCHRANOU PROTI PLÍSNÍM 100% | 370 m2
NS12 | 1 NP - MÍSTNOST 103, 104 - NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTNOSTECH SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DO ÚROVNĚ 1,5 m OD PODLAHY, ŠEDÝ KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 mm NA PENETRAČNÍ NÁTĚR A FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 8 mm, FLEXIBILNÍ VYSOCE HYDROFOBNÍ SPÁROVACÍ HMOTA S BIOCIDY | 7 m2
NS13 | NAVÝŠENÍ ATIKY ŽB VĚNCEM VÝŠKY 100 mm Z BETONU C20/25, NAVRTÁNÍ VÝZTUŽÍ DO STÁVAJÍCÍ ATIKY, POTŘEBU ZVÝŠENÍ ATIKY OVĚŘÍ ZHOTOVITEL PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉ SKLADBY STŘECHY | 3 m3
NS14 | PO ZATAŽENÍ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ: - TĚSNÍCÍ VLOŽKA PRO POTRUBÍ DN 250 Z PRYŽOVÝCH SEGMENTŮ A PŘÍTLAČNÝCH TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ (EPDM) - DODÁVKA + MONTÁŽ - OŠETŘENÍ VODOTĚSNOU EMULZÍ VNITŘNÍ VÁLCOVÉ PLOCHY VYVRTANÝCH OTVORŮ VE STĚNĚ - ZALITÍ OTVORU A TĚSNĚNÍ NESMRŠTITELNOU ZÁLIVKOVOU MALTOU - ZAPRAVENÍ POVRCHŮ | 2 KPL
NS15 | ZAPRAVENÍ FASÁDY PO ODSTRANĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ A DÁLE ZHOTOVENÍ FASÁDY DLE NS01 | 1 KPL
NS16 -NS20 | NEOBSAZENO
STAVEBNÍ PRÁCE - ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY |  | MNOŽSTVÍ
NS21 | SCHODIŠTĚ - MÍSTNOST 107 - NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ KOLEM SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1100 mm SE DVĚMA VÝPLNĚMI, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K BETONOVÉ KONSTRUKCI (DL. 11 m) | 1 KPL
NS22 | 1 NP - MÍSTNOST 102 - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY, ZÁPUSTNÁ MADLA, NOSNOST 500 kg/m2, MATERIÁL: DIN 1.4301, PRO ROZPOČET UVAŽOVÁNA PRŮMĚRNÁ HMOTNOST POKLOPŮ 150 kg/m2 - POKLOPY O ROZMĚRECH 1230x930, 1220x770, 790x810, 790x790, 790x780, 790x780 mm | 6 KPL
NS23 | 1 NP - MÍSTNOST 102 - STÁVAJÍCÍ NOSNÍKY I 280, DL. 12 m PRO POJEZD KOČKY - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | 2 KPL
NS24 | 1 NP - MÍSTNOST 105 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PROSTUPY PRO POTRUBÍ NAPOJENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | 2 KPL
NS25 | SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SLOUPY Ø200 mm - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | 2 KPL
NS26 | SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODTOKOVÝ ŽLAB - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY, POKLOPY DĚLENÉ PRO BEZPEČNOU MANIPULACI DVĚMA OSOBAMI, ZÁPUSTNÁ MADLA, NOSNOST 500 kg/m2, MATERIÁL: DIN 1.4301, PRO ROZPOČET UVAŽOVÁNA PRŮMĚRNÁ HMOTNOST POKLOPŮ 150 kg/m2, POKLOPY BUDOU DĚLENY V PŘÍČNÉM SMĚRU TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA MANIPULACE S POKLOPEM DVĚMA OSOBAMI - (CELKOVÁ PLOCHA POKLOPŮ 3,2 m2) | 1 KPL
NS27 | SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm KOLEM VYVÝŠENÉ ČÁSTI ARMATURNÍ KOMORY SE DVĚMA VÝPLNĚMI, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, ZARÁŽKA U PODLAHY, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K BETONOVÉ KONSTRUKCI (CELKOVÁ DL. 18,0 m) | 1 KPL
NS28 | NEOBSAZENO
NS29 | SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - SCHODIŠTĚ K ČERPADLŮM - NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm SE DVĚMA VÝPLNĚMI, PŘÍMÉ, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K BETONOVÉ KONSTRUKCI (DL. 2,5 m) | 2 KPL
NS30 | SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - STÁVAJÍCÍ NOSNÍK CCA I 200, DL. 12 m PRO POJEZD KOČKY - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | 1 KPL
NS31 | SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - NOVÉ NEREZOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1,2 m, 2x SCHODNICE Z NEREZ PÁSNICE 200x12,0 mm, SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ Z NEREZOVÝCH ROŠTŮ S OKY 33x33x30 mm, PODPORY STUPŇŮ Z L-PROFILŮ, KOTEVNÍ PLOTNY Z NEREZ OCELI (200x110x12 a 220x80x12 mm), NAVAŘIT NA SCHODNICE, KOTVENÍ OCELOVÝMI NEREZOVÝMI CHEMICKÝMI KOTVAMI DO BETONU VELIKOST M16, VIZ VÝKRES D.2.1.4. PŮDORYS 1.PP - ZHOTOVITEL NECHÁ ZPRACOVAT DÍLENSKÝ VÝKRES NOVÉHO NEREZOVÉHO SCHODIŠTĚ A PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ PROVOZOVATELI, AD A TDI | 1 KPL
NS32 | SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODPADNÍ JÍMKY - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY, POKLOPY DĚLENÉ PRO BEZPEČNOU MANIPULACI DVĚMA OSOBAMI, ZÁPUSTNÁ MADLA, NOSNOST 500 kg/m2, MATERIÁL: DIN 1.4301, PRO ROZPOČET UVAŽOVÁNA PRŮMĚRNÁ HMOTNOST POKLOPŮ 150 kg/m2, POKLOPY BUDOU DĚLENY V PŘÍČNÉM SMĚRU TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA MANIPULACE S POKLOPEM DVĚMA OSOBAMI - POKLOPY O ROZMĚRECH 610x640, 630x610, 1990x120, 4820x720 mm | 4 KPL
NS33 | NEOBSAZENO
NS34 | NEREZOVÝ ŽEBŘÍK PRO VSTUP NA STŘECHU (ŠÍŘKA 500 mm, VÝŠKA 6 m) S UZAMYKATELNÝM OCHRANNÝM KOŠEM Ø800 mm, VÝŠKY 3,5 m, S LIŠTOU BEZPEČNOSTNÍHO ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, ZDRSNĚNÉ NÁŠLAPNÉ PLOCHY, VČETNĚ VÝLEZOVÝCH MADEL, PROVEDENÝ V SOULADU S TNV 750748. MATERIÁL: DIN 1.4301 | 1 KPL
NS35 | PROVEDENÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ: - STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC VYZTUŽENÁ PE TKANINOU, tl. 1,5 mm, TRVALE UV ODOLNÁ, VYTAŽENÁ NAD ATIKU, MECHANICKY KOTVENÁ VČETNĚ POPLASTOVANÉ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY ČERNÉ BARVY NA ATICE A OKAPNÍ LIŠTY K NIMŽ BUDE FÓLIE VYTAŽENA A NATAVENA, SPOJE FÓLIE BUDOU SVAŘENY - SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 120 g/m2 - EPS 150 S TL. 120 mm - HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ, 1x CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ, VYTAŽENÝ NAD ATIKU - ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ (ALP) - VYSPRAVENÍ SPÁR, ZAPRAVENÍ NEROVNOSTÍ CEMENTOVOU MALTOU (15 % PLOCHY). NA ATIKU BUDE PŘIKOTVENA OSB DESKA TL. 25 mm SE ZKOSENOU VNITŘNÍ HRANOU, NAD KTEROU BUDE VYTAŽENA HYDROIZOLACE. V ROZÍCH BUDOU POUŽITY KOUTOVÉ LIŠTY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU. PRO LEPENÍ FÓLIE V ROZÍCH BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PROSTOROVÉ TVAROVKY, NE ODŘEZKY FÓLIE. OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO POZINK PLECHU NA OKAPOVÉ HRANĚ. | 290 m2
NS36 | NEOBSAZENO
NS37 | DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉ NEREZOVÉ STŘÍŠKY NAD VRATY DO STROJOVNY O ROZMĚRECH 3000x1450 mm - VIZ VÝKRES D.2.1.11. VÝKRES STŘÍŠEK NAD VRATA - ZHOTOVITEL SI NECHÁ ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI K NOVÝM STŘÍŠKÁM A BUDE POSOUZENA ÚNOSNOST SKEL SPECIALIZOVANÝM DODAVATELEM. NÁVRH DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PROVOZOVATELI, TDI A AD K ODSOUHLASENÍ | 1 KPL
NS38 | DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉ NEREZOVÉ STŘÍŠKY NAD VCHOD DO ROZVODNY O ROZMĚRECH 1500x1450 mm - VIZ VÝKRES D.2.1.11. VÝKRES STŘÍŠEK NAD VRATA - ZHOTOVITEL SI NECHÁ ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI K NOVÝM STŘÍŠKÁM A BUDE POSOUZENA ÚNOSNOST SKEL SPECIALIZOVANÝM DODAVATELEM. NÁVRH DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PROVOZOVATELI, TDI A AD K ODSOUHLASENÍ | 1 KPL
NS39 | OPLECHOVÁNÍ SOKLU NA OBJEKTU ČS Z POPLASTOVANÉHO POZINK PLECHU BARVA ČERNÁ, ZAIZOLOVÁNÍ ZATMELENÍM, PŘETAŽENÍ NOVÉ FASÁDY PŘES OPLECHOVÁNÍ SOKLU | 50 m
NS40 | NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY DN 120 DL. 2 x 4,8 m A DL. 3,4 m VČ OKAPOVÉHO KOTLÍKU Z POPLASTOVANÉHO POZINK PLECHU, BARVY ČERNÉ, VČ. KOTVENÍ K FASÁDĚ OBJEKTU | 3 KPL
NS41 | NOVÉ OKENNÍ PARAPETY Z LAKOVANÉHO POZINK PLECHU ČERNÉ BARVY (ROZMĚRY 1150x145 mm) | 17 KPL
NS42 | NOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY RŠ250 DÉLKY 12,5 m Z LAKOVANÉHO POZINK PLECHU ČERNÉ BARVY VČ. KOTVÍCÍCH HÁKŮ | 2 KPL
NS43 | DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉ NEREZOVÉ STŘÍŠKY NAD VCHODY DO TRAFOKOBEK O ROZMĚRECH 3000x1450 mm - VIZ VÝKRES D.2.1.11. VÝKRES STŘÍŠEK NAD VRATA - ZHOTOVITEL SI NECHÁ ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI K NOVÝM STŘÍŠKÁM A BUDE POSOUZENA ÚNOSNOST SKEL SPECIALIZOVANÝM DODAVATELEM. NÁVRH DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PROVOZOVATELI, TDI A AD K ODSOUHLASENÍ | 1 KPL
NS44 | 1 NP - MÍSNTOST 102 - NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm SE DVĚMA VÝPLNĚMI, PŘÍMÉ, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, ZARÁŽKA U PODLAHY, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K BETONOVÉ KONSTRUKCI (CELKOVÁ DL. 1,5 m) | 1 KPL
NS45 | 1 NP - MÍSTNOST 102 - NOVÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP K VODOČETNÉ LATI DL. 3,5 m ZDRSNĚNÉ NÁŠLAPNÉ PLOCHY, PROVEDENÝ V SOULADU S TNV 750748. MATERIÁL: DIN 1.4301 | 1 KPL
NS46 | 1 NP - MÍSTNOST 102 - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY, ZÁPUSTNÁ MADLA, NOSNOST 500 kg/m2, MATERIÁL: DIN 1.4301, PRO ROZPOČET UVAŽOVÁNA PRŮMĚRNÁ HMOTNOST POKLOPŮ 150 kg/m2 - POKLOP O ROZMĚRECH 1130x730 mm S OTVOREM PRO PROTAŽENÍ VODOČETNÉ LATI | 1 KPL
NS47 | 1 NP - MÍSTNOST 108 - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY, POKLOPY DĚLENÉ PRO BEZPEČNOU MANIPULACI DVĚMA OSOBAMI, ZÁPUSTNÁ MADLA, NOSNOST 500 kg/m2, MATERIÁL: DIN 1.4301, PRO ROZPOČET UVAŽOVÁNA PRŮMĚRNÁ HMOTNOST POKLOPŮ 150 kg/m2, CELKOVÁ PLOCHA - 1,4 m2 | 1 KPL
NS48 -NS51 | NEOBSAZENO
STAVEBNÍ PRÁCE - OKNA, DVEŘE A VRATA |  | MNOŽSTVÍ
NS52 | NOVÉ NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 2000x880 mm VČ. ZÁRUBNÍ, ZATEPLENÉ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,7 W/m2/*K) NEBO LEPŠÍ, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZEVNITŘ KLIKA, ZVENKU KOULE, VČETNĚ PRAHU | 1 KPL
NS53 | ZAZDĚNÍ OTVORU 2000x840 mm PO VYBOURANÝCH DVEŘÍCH, NOSNÉ ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL NA MALTU M10 S PROVÁZÁNÍM DO KAPES V PŮVODNÍM ZDIVU, JÁDROVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%), ŠTUKOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%) | 1 KPL
NS54 | NOVÉ NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 2060x1100 mm VČ. ZÁRUBNÍ, ZATEPLENÉ, S ODVĚTRÁNÍM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,7 W/m2/*K) NEBO LEPŠÍ, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE) BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZEVNITŘ KLIKA, ZVENKU KOULE, VČETNĚ PRAHU - !!VSTUP DO OBJEKTU ROZVODNY A TRAFOSTANIC BUDE UMOŽNĚN POUZE ZA PŘÍTOMNOSTI PROVOZOVATELE!! | 1 KPL
NS55 | STÁVAJÍCÍ DVEŘE DO TRAFOSTANIC (MÍSTNOSTI 111, 112) - STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLECHOVÉ DVEŘE 2010x1020 mm VČ. ZÁRUBNÍ - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ - !!VSTUP DO OBJEKTU ROZVODNY A TRAFOSTANIC BUDE UMOŽNĚN POUZE ZA PŘÍTOMNOSTI PROVOZOVATELE!! | 2 KPL
NS56 | MÍSTNOST 101 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PRAVÉ, ROZMĚR 2000x880 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | 1 KPL
NS57 | MÍSTNOST 103, 104 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, LEVÉ, ROZMĚR 1960x600 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | 2 KPL
NS58 | MÍSTNOST 105 - ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MAZANINOU PO VYBOURANÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍCH, PŘÍP. DOZDĚNÍ PŘÍČKOVÝM ZDIVEM Z DĚROVANÝCH CIHEL NA MALTU M10, VNITŘNÍ OMÍTKA JÁDROVÁ, PENETRACE 100%, VÝMALBA OSTĚNÍ OTĚRUVZDORNÝM DVOJNÁSOBNÝM VNITŘNÍM NÁTĚREM S OCHRANOU PROTI PLÍSNÍM 100% | 1 KPL
NS59 | MÍSTNOST 105 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PRAVÉ, ROZMĚR 2000x880 mm DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | 1 KPL
NS60 | MÍSTNOST 106 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ROZMĚR 2000x1440 mm DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | 1 KPL
NS61 | MÍSTNOST 102 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ROZMĚR 2000x1440 mm DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | 1 KPL
NS62 | MÍSTNOST 110 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, LEVÉ, ROZMĚR 1970x1100 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | 1 KPL
NS63 | MÍSTNOST 102 - ZAZDĚNÍ OTVORŮ 1060x1110, 2270x1110, 1020x1110, 1050x1100 mm PO VYBOURANÝCH OKNECH Z LUXFER, NOSNÉ ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL NA MALTU M10 S PROVÁZÁNÍM DO KAPES V PŮVODNÍM ZDIVU, JÁDROVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%), ŠTUKOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%) | 4 KPL
NS64 | MÍSTNOST 108 - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO DO OTVORU 1070x600 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, FIXNÍ, RÁMY OPATŘENY FÓLIÍ BARVY ČERNÉ, OKNO BUDE OPATŘENO NEREZOVÝMI MATNÝMI OZDOBNÝMI MŘÍŽEMI PO VZORU STÁVAJÍCÍCH OZDOBNÝCH MŘÍŽÍ (ZHOTOVITEL SI ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI NOVÝCH MŘÍŽÍ A NECHÁ ODSOUHLASIT INVESTOREM, AD A TDI.), ZBYTEK OTVORU PO BÝVALÝCH LUXFERÁCH BUDE ZAZDĚNO, NOSNÉ ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL NA MALTU M10 S PROVÁZÁNÍM DO KAPES V PŮVODNÍM ZDIVU, JÁDROVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%), ŠTUKOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%) | 1 KPL
NS65 | MÍSTNOST 112 - ZAZDĚNÍ OTVORU 1040x1110 mm PO VYBOURANÉM OKNĚ Z LUXFER, NOSNÉ ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL NA MALTU M10 S PROVÁZÁNÍM DO KAPES V PŮVODNÍM ZDIVU, JÁDROVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%), ŠTUKOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%) | 1 KPL
NS66 | MÍSTNOST 105, 106, 107 - NOVÁ PLASTOVÁ OKNA DO OTVORU 1200x1500 mm, DO PLASTOVÝCH RÁMŮ, FIXNÍ, RÁMY OPATŘENY FÓLIÍ BARVY ČERNÉ, OKNA BUDOU OPATŘENA NEREZOVÝMI MATNÝMI OZDOBNÝMI MŘÍŽEMI PO VZORU STÁVAJÍCÍCH OZDOBNÝCH MŘÍŽÍ (ZHOTOVITEL SI ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI NOVÝCH MŘÍŽÍ A NECHÁ ODSOUHLASIT PROVOZOVATELEM, AD A TDI.) | 7 KPL
NS67 | MÍSTNOST 104 - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO DO OTVORU 1200x1500 mm S NEPRŮHLEDNÝM SKLEM, DO PLASTOVÉHO RÁMU, FIXNÍ, RÁMY OPATŘENY FÓLIÍ BARVY ČERNÉ, OKNO BUDE OPATŘENO NEREZOVÝMI MATNÝMI OZDOBNÝMI MŘÍŽEMI PO VZORU STÁVAJÍCÍCH OZDOBNÝCH MŘÍŽÍ (ZHOTOVITEL SI ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI NOVÝCH MŘÍŽÍ A NECHÁ ODSOUHLASIT PROVOZOVATELEM, AD A TDI.) | 1 KPL
NS68 | MÍSTNOST 102 - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO DO OTVORU 1070x600 mm, DO PLASTOVÝCH RÁMŮ, FIXNÍ, RÁMY OPATŘENY FÓLIÍ BARVY ČERNÉ, OKNA BUDOU OPATŘENA NEREZOVÝMI MATNÝMI OZDOBNÝMI MŘÍŽEMI PO VZORU STÁVAJÍCÍCH OZDOBNÝCH MŘÍŽÍ (ZHOTOVITEL SI ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI NOVÝCH MŘÍŽÍ A NECHÁ ODSOUHLASIT PROVOZOVATELEM, AD A TDI.) | 8 KPL
NS69 -NS70 | NEOBSAZENO
STAVEBNÍ PRÁCE - VZDUCHOTECHNIKA |  | MNOŽSTVÍ
NS71 | NOVÁ NEREZOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ 300x300 mm, SE SÍŤKOU PROTI VNIKNUTÍ HMYZU, VČ. PLECHOVÉHO PROSTUPU PŘES STĚNU MÍSTNOSTI | 1 KPL
NS72 | OSAZENÍ STŘEŠNÍ SAMONASÁVACÍ VENTILAČNÍ TURBÍNY Ø250 mm S OCHRANNOU KONSTRUKCÍ S PLASTOVÝM PROSTUPEM PROTAŽENÝM PŘES STROPNÍ PANEL PŘESAZENÝ 30 mm POD ÚROVĚŇ PODHLEDU STROPU, POD VENTILAČNÍ TURBÍNOU BUDE OSAZENA NEREZOVÁ MISKA KOTVENÁ DO STROPU S PŘIPOJENÝM PPR POTRUBÍM DN 25 V DL. 15 m PRO SVEDENÍ KONDENZÁTU DO SUTERÉNU K PROSTORU K ČERPADLŮM S VYÚSTĚNÍM NA PODLAHU, BUDE PROVEDEN PROSTUP STROPEM ARMATURNÍ KOMORY PRO POTRUBÍ PPR DN 25 | 1 KPL
NS73 | POTRUBÍ PVC DN250 SN4 DL. 2,5 m, KOTVENÉ KE STĚNĚ PŮLENÝMI OBJÍMKAMI PO 1 m, STAŽENÉ 2,0 m NAD PODLAHU ARMATURNÍ KOMORY, 1x KOLENO 90°, NAPOJENÍ NA VENTILAČNÍ MŘÍŽKU S UTĚSNĚNÍM Z VNITŘNÍ STRANY OBJEKTU | 1 KPL
NS74 | NOVÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO ODTAH VZDUCHU Z WC S PLOCHOU MŘÍŽKOU A SE ZPĚTNOU KLAPKOU - 2500 ot/min - VÝKON 20 W SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VENKOVNÍ NEREZOVÁ MŘÍŽKA 200x200 mm SE SÍŤKOU PROTI VNIKNUTÍ HMYZU VČ. PLECHOVÉHO PROSTUPU PŘES STĚNU MÍSTNOSTI | 1 KPL
NS75-NS80 | NEOBSAZENO
STAVEBNÍ PRÁCE - MONTÁŽ PRVKŮ ZTI |  | MNOŽSTVÍ
NS81 | OSAZENÍ NOVÉHO ZÁVĚSNÉHO WC VČ. PŘIPOJENÍ, SOUČÁSTÍ POLOŽKY JE INSTALACE MODULU PRO ZÁVĚSNÉ WC, OBLOŽENÍ SÁDROKARTONEM, POVRCH BUDE OBLOŽEN KERAMICKÝM OBKLADEM VIZ. NS12 | 1 KPL
NS82 | OSAZENÍ NOVÉHO UMYVADLA, VČ. UMYVADLOVÉ BATERIE A PŘIPOJENÍ, ZAPRAVENÍ RÝH VE STĚNĚ A PODLAZE PRO POTRUBÍ CEMENTOVOU MAZANINOU, NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ Z UMYVADLA A WC | 1 KPL
NS83 | OSAZENÍ NOVÉHO PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE VČ. PŘIPOJENÍ | 1 KPL
NS84 | NOVÉ PODLAHOVÉ VPUSTI 100x100 mm S NEREZOVOU MŘÍŽKOU, BOČNÍM VÝTOKEM A PACHOVOU UZÁVĚROU, PRŮMĚR NAPOJENÍ NA ODPAD DN 50, REDUKCE PVC DN 50/100 | 2 KPL
NS85 | NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ Z KAMENINY DN 100 PRO ODVODNĚNÍ PODLAHY V ARMATURNÍ KOMOŘE OD ČERPADEL DL. 20 m, ZAPRAVENÍ RÝHY V PODLAZE CEMENTOVOU MAZANINOU - 3x KAMENINOVÉ KOLENO 90° DN 100 - KAMENINOVÉ KOLENO 45° DN 100 - KAMENINOVÁ ODBOČKA 45° DN 100/100 - REDUKCE KAMENINOVÁ DN 100/150 | 1 KPL
NS86 | NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ Z KAMENINY DN 150 PRO ODVODNĚNÍ PODLAHY V ARMATURNÍ KOMOŘE OD ČERPADEL DL. 5 m, ZAPRAVENÍ RÝHY V PODLAZE CEMENTOVOU MAZANINOU | 1 KPL
NS87 | NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ Z KAMENINY DN 100 PRO ODVODNĚNÍ PODLAHY V ARMATURNÍ KOMOŘE Z ODVODŇOVACÍHO ŽLÁBKU DL. 5 m, ZAPRAVENÍ RÝHY V PODLAZE CEMENTOVOU MAZANINOU - 1x KAMENINOVÉ KOLENO 90° DN 100 | 1 KPL
NS88 -NS100 | NEOBSAZENO
STAVEBNÍ PRÁCE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  | MNOŽSTVÍ
NS101 | PROVEDENÍ NOVÉ AREÁLOVÉ ASFALTOVÉ VOZOVKY: - ASFALTOBETON OBRUSNÝ ACO 11+ 50/70 TL. 50 mm - SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 kg/m2 - ASFALTOBETON LOŽNÍ ACL 16+ 50/70 TL. 150 mm - SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 kg/m2 - INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,8 kg/m2 - KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM KSC TL. 200 mm - ŠTĚRKODRŤ 0-32 mm TL. 200 mm | 270 m2
NS102 | PROVEDENÍ NOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 1000/250/150 S BETONOVOU OPĚROU C20/25 | 60 m
NS103 | NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z PREFABRIKOVANÝCH BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50 mm NA LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 70 mm | 55 m2
NS104 | NOVÝ TYPOVÝ BETONOVÝ ŽLAB 50/65/16 mm DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 | 30 m
NS105 | NOVÝ TYPOVÝ BETONOVÝ ŽLAB 30/20/8 mm PRO ODVODNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU ČS, BET. ŽLABOVKY Š. 300 mm DO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 50 mm | 6 m
NS106 | PROVEDENÍ NOVÉ DLAŽBY PŘED VSTUPEM DO ROZVODNY: - BETONOVÁ DLAŽBA 200x200x60 mm; - LOŽE Z KAMENNÉ DRTI 4/8 TL. 30 mm; - ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 TL. 150 mm; PREFABRIKOVANÝ BET. OBRUBNÍK 100/25/8 DO BET. OPĚRY C12/15 - DL. 2,5 m | 1,5 m2
NS107 | VYTVOŘENÍ NOVÝCH DROBNÝCH ZASAKOVACÍCH OBJEKTŮ POD ODVODŇOVACÍMI ŽLABY: - POKLÁDKA GEOTEXTÍLIE 400 g/m3 - VYPLNĚNÍ JAM DRCENÝM ŠTĚRKEM FRAKCE 32-63 mm | 3 KPL
NS108 | OBSYP KOLEM OBJEKTU KAČÍRKEM | 10 m3
NS109 | PREFABRIKOVANÝ BET. OBRUBNÍK 100/25/8 cm DO BET. OPĚRY C16/20 KOLEM OKAPOVÉHO CHODNÍČKU NA SEVERNÍ STRANĚ BUDOVY | 35 m
NS110 | V MÍSTĚ VSTUPU DO TRAFOKOBEK VYBUDOVÁNÍ BETONOVÉ DESKY Z BETONU C20/25 O ROZMĚRECH 2,5x3,8x0,2 m ZALOŽENÉ NA ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0, DESKA BUDE ZALOŽENA NA PODKLADNÍ BETON TL. 50 mm Z BETONU C16/20 A ZÁKLAD BUDE VYPLNĚN KAMENIVEM FRAKCE 0-32 mm | 1 KPL
STAVEBNÍ PRÁCE - OSTATNÍ |  | MNOŽSTVÍ
NS111 | ZÁSYP KOPANÝCH SOND, ZAPRAVENÍ POVRCHU | 4 KPL
NS112 | OZNAČENÍ HRAN BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAŽNOU ŽLUTO-ČERNOU PÁSKOU DLE POŽADAVKŮ BOZP | 1 KPL
NS113 | PRONÁJEM, MONTÁŽ A OPĚTOVNÁ DEMONTÁŽ CELOPLOŠNÉHO TRUBKOVÉHO PROSTOROVÉHO LEŠENÍ PRO OPRAVU FASÁDY OBJEKTU, PŘÍP. VNITŘNÍCH STĚN | 1 KPL
NS114 | ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍCH VÝKRESŮ ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | 1 KPL
NS115 | ZPRACOVÁNÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU NA NOVÉ PŮDORYSNÉ ROZMĚRY BUDOV A NOVÉ UMÍSTĚNÍ SCHODIŠTĚ A NA NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY | 1 KPL