## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2023/030 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Brno | [6 empty] | Datum: |  | 18. 7. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2023/030
| Stavba: | [6 empty] | Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
| Místo: | [6 empty] | Brno |  |  |  |  | Datum: |  | 18. 7. 2023
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO01 |  |  |  | Bourací práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a8061502-d8c3-40af-bd63-9407dc2ae330} | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b} | 2
/ |  |  | DSO01.1 |  |  |  | Objekt ČS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0ce20dc0-0d66-4e2e-88e5-e18e1398718c} | {a8061502-d8c3-40af-bd63-9407dc2ae330}
/ |  |  | DSO01.2 |  |  |  | Objekt vstupu do AN |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c84f2202-bbf9-4a6a-a4e3-16b0db075d78} | {a8061502-d8c3-40af-bd63-9407dc2ae330}
|  | SO02 |  |  |  | Stavební práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d1cc3636-4d71-4d59-abcc-6d4f22f8100c} | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b} | 2
/ |  |  | DSO02.1 |  |  |  | Objekt ČS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {da6bbee6-28ae-475f-8ad7-e3135549d2a1} | {d1cc3636-4d71-4d59-abcc-6d4f22f8100c}
/ |  |  | DSO02.2 |  |  |  | Objekt vstupu do AN |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1205ba44-9cf5-49c1-9159-c624a49291ed} | {d1cc3636-4d71-4d59-abcc-6d4f22f8100c}
/ |  | SO03 |  |  |  | Rekonstrukce areálové kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5be8287d-07ec-4e3f-ac75-481eabd82417} | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b} | 2
/ |  | SO04 |  |  |  | Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {31995126-6106-45e0-ab06-3233c0e489c5} | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b} | 2
|  | PS01 |  |  |  | Rekonstrukce technologie | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ba79d5dc-b0d6-4c8c-9231-7ce67285e917} | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b} | 2
/ |  |  | PS01.1 |  |  |  | Demontážní práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7654ef4d-dca8-4449-b26e-8bd5f1c1bcb4} | {ba79d5dc-b0d6-4c8c-9231-7ce67285e917}
/ |  |  | PS01.2 |  |  |  | Dodávka a montáž strojů, zařízení a potrubí |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7e1632b9-ef14-4023-87d4-ac7a1837e241} | {ba79d5dc-b0d6-4c8c-9231-7ce67285e917}
/ |  | PS02 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {766c6492-af1a-4acf-8920-a8269c535540} | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b} | 2
/ |  | PS03 |  |  |  | Rekonstrukce systému řízení VDJ Lesná I.t.p. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c15e1eae-85a9-4119-8cb8-202378de56f6} | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b} | 2
/ |  | PS04 |  |  |  | Rekonstrukce systému řízení VDJ Holé Hory I.t.p. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {64f3d4af-c11e-4bba-afa6-32a6dd196094} | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b} | 2
/ |  | PS05 |  |  |  | Rekonstrukce systému řízení VDJ Holé Hory II.t.p. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9561152e-b65b-4f59-a578-520f0683bc69} | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b} | 2
/ |  | SO90 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {59aeaeee-cb1c-4294-9d44-f46e05c4bbf3} | {b19463b4-45d5-4212-b826-78b29be96b2b} | 2

## DSO01.1 - Objekt ČS
{0ce20dc0-0d66-4e2e-88e5-e18e1398718c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.1 - Objekt ČS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.1 - Objekt ČS
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.1 - Objekt ČS
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2918 |  | 527.0757 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6488 |  | 513.5429 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00024 |  | 292.071 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 11.475 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37466607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS103 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 139.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472584415
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS101 dle D1.1.2 (D1.1.10) - KSC a ŠD:" 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107330 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 65.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 15.696 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882011395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS103 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS104 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 0,6*30 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS105 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 0,4*6 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107332 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466868869
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107332 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS106 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107344 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 108 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818045814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107344 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS101 dle D1.1.2 (D1.1.10) - ACO a ACL:" 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 12.3 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011553488
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS102 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180068030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS109 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463745280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS09 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467324822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS108 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 131213711 | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30307878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03b dle D1.1.2 (D1.1.10):" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768995083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS97 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS107 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39818134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS03a dle D1.1.2 (D1.1.10):" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1193298290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS03a dle D1.1.2 (D1.1.10):" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS03b dle D1.1.2 (D1.1.10):" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS97 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS107 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 136 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -529166431
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS03a dle D1.1.2 (D1.1.10):" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS03b dle D1.1.2 (D1.1.10):" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS97 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS107 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 68*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6486 |  | 221.4719 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1165820994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03b dle D1.1.2 (D1.1.10):" 25*2 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS35 dle D1.1.2 (D1.1.8) - očištění podkladu:" 270 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 952902611 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch | m2 | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995128983
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03b dle D1.1.2 (D1.1.10):" 25*2 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS35 dle D1.1.2 (D1.1.8) - očištění podkladu:" 270 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163893633
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS96 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 1.26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2014371422
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle D1.1.2 (D1.1.3-6, D1.1.10):" 0,2*0,3*7 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS13 dle D1.1.2 (D1.1.3-6, D1.1.10):" 0,2*0,3*14 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 5.481 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820916782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle D1.1.2 (D1.1.3-6, D1.1.10):" 0,6*7 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS13 dle D1.1.2 (D1.1.3-6, D1.1.10):" 1,2*14 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 962032241 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 23.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100735981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS91 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS92 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 962081141 | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm | m2 | 9.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.8118 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1698428952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962081141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS63 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (1,1*1,1)+(2,3*1,1)+(1,1*1,1)+(1,1*1,1) |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS64 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2,3*1,1 |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS65 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 1,1*1,1 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 965043341 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 35.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1245285024
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS04 dle D1.1.2 (D1.1.3-6) - dle skutečné skladby:" 0,1*160 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 965045113 | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 | m2 | 85.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 7.695 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750197869
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS05 dle D1.1.2 (D1.1.3-6) - dle skutečné skladby:" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle D1.1.2 (D1.1.3-6) - dle skutečné skladby:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS35 dle D1.1.2 (D1.1.8) - předpokládané množství:" 270*0,15 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 205 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 891327900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS04 dle D1.1.2 (D1.1.3-6) - dle skutečné skladby (předpokládané množství):" 160 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS05 dle D1.1.2 (D1.1.3-6) - dle skutečné skladby (předpokládané množství):" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle D1.1.2 (D1.1.3-6) - dle skutečné skladby:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | m2 | 410 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851057894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS04 dle D1.1.2 (D1.1.3-6) - dle skutečné skladby (předpokládané množství):" 2*160 |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS05 dle D1.1.2 (D1.1.3-6) - dle skutečné skladby (předpokládané množství):" 2*25 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS06 dle D1.1.2 (D1.1.3-6) - dle skutečné skladby:" 2*20 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 410 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 966008211 | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041215259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS104 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS105 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 966043121 | Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 250 mm tl. do 150 mm | m | 18.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.9858 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191318680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966043121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS69 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (8*1,2)+1,1+2,3+1,1+2,3+1,1+1,1 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 5.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.25344 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317760797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS68 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 8*1,1*0,6 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 19.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.7448 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835031855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS66 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 7*1,2*1,5 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS67 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 1,2*1,5 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS56 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS57 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2*0,7 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS59 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2*0,9 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.102 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338517647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS60 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2*1,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.608 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527239932
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS52 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS53 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS58 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS62 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.1386 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912869273
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS54 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 968072558 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2 | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.18 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 827745819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072558 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS61 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2*1,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 971033361 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.198 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411855309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033361 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS71 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 973022441 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 2.562 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772394808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973022441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS53 dle D1.1.2 (D1.1.3-6) - předpokládané množství:" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS63 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2*3*4 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS64 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2*3*1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS65 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2*3*1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842503807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031164 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS82 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 974042575 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 2.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482879134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042575 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS85 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS86 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS87 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.00071 | 0.029 | 0.0145 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7451907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS73 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00365 | 0.001095 | 0.11 | 0.033 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -892547180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS72 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 0,3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0036 | 0.27 | 0.216 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337089754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS14 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2*0,4 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 977151911 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440076179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151911 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 978021141 | Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 927.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 11.1348 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324093022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS07 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), místnosti 101-112:" 940-(2,7+70,1+2,2+2,1+22,6+17,3+13,9+31+7,1+15,7+5+5) |  | 745.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS11 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), místnost 113:" 370-(187,4) |  | 182.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 927.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 978021241 | Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 382.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 4.5852 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1054027311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS07 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), místnosti 101-112:" 2,7+70,1+2,2+2,1+22,6+17,3+13,9+31+7,1+15,7+5+5 |  | 194.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS11 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), místnost 113:" 187,4 |  | 187.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 978036131 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 % | m2 | 305.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.054 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093065698
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS01 dle D1.1.2 (D1.1.7):" 280 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS02 dle D1.1.2 (D1.1.7):" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS36 dle D1.1.2 (D1.1.8) - atika, předpokládané množství:" 0,6*60*0,15 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 305.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 978036191 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 263821335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle D1.1.2 (D1.1.3-6, D1.1.10):" 0,6*7 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS13 dle D1.1.2 (D1.1.3-6, D1.1.10):" 1,2*14 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 985112113 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm | m2 | 152 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 16.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836205327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS08 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (250/3)*2*0,3 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS09 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (30/3)*2*0,7 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS10 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (440/3)*2*0,3 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 985112123 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm | m2 | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 8.36 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1133487240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS08 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (250/3)*1*0,3 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS09 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (30/3)*1*0,7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS10 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (440/3)*1*0,3 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 1227.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605536288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS01 dle D1.1.2 (D1.1.7):" 280 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS02 dle D1.1.2 (D1.1.7):" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS07 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), místnosti 101-112:" 940-(2,7+70,1+2,2+2,1+22,6+17,3+13,9+31+7,1+15,7+5+5) |  | 745.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS11 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), místnost 113:" 370-(187,4) |  | 182.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 927.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1227.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 985131221 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesušeným (torbo) | m2 | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00506 | 2.4288 | 0.005 | 2.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264469037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS08 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (250/3)*2 |  | 166.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS09 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (30/3)*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS10 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (440/3)*2 |  | 293.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 65.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387616383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS03 dle D1.1.2 (D1.1.10):" 45*0,8 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS03a dle D1.1.2 (D1.1.10):" 15*1,2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS08 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), (2%):" (250/3)*2*0,02 |  | 3.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS09 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), (10%):" (30/3)*2*0,1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS10 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), (2%):" (440/3)*2*0,02 |  | 5.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 382.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542212622
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985132111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS07 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), místnosti 101-112:" 2,7+70,1+2,2+2,1+22,6+17,3+13,9+31+7,1+15,7+5+5 |  | 194.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS11 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), místnost 113:" 187,4 |  | 187.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 985132221 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem nesušeným (torbo) | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00506 | 1.2144 | 0.005 | 1.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674498324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985132221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS08 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (250/3)*1 |  | 83.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS09 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (30/3)*1 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS10 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (440/3)*1 |  | 146.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 985132311 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 9.348 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748191013
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985132311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), místnost 113 (2%):" 0,02*187,4 |  | 3.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.748 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS08 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), (2%):" (250/3)*1*0,02 |  | 1.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS09 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), (10%):" (30/3)*1*0,1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS10 dle D1.1.2 (D1.1.3-6), (2%):" (440/3)*1*0,02 |  | 2.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.348 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | BS111 | Práce související s prvkem BS111 dle D1.1.2 KOPANÁ SONDA PRO VYTYČENÍ KABELÁŽE KOLEM OBJEKTU ČS včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 985092037
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 527.076 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021242991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 527.076 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327074650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 4743.684 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590742250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 527,076*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4743.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 44.871 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103990975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Stavební suťkomunikace, pol. 1, 3, 4, 6, 7:" 11,475+15,696+5+12,3+0,4 |  | 44.871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.871 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 275.014 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1370650364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Stavební suť celkem:" 525,765 |  | 525.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stavební suť komunikace, pol. 1, 3, 4, 6, 7:" -(11,475+15,696+5+12,3+0,4) |  | -44.871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stavební suť komunikace, pol. 2:" -132,2 |  | -132.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stavební suť komunikace, pol. 5:" -73,68 |  | -73.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275.014 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 132.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378723798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Stavební suť komunikace, pol. 2:" 132,2 |  | 132.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 73.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642323996
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Stavební suť komunikace, pol. 5:" 73,68 |  | 73.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.643 |  | 13.5328 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.378 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S | m2 | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.378 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1348539197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle D1.1.2 (D1.1.3-6, D1.1.10):" 2*2*0,6*7 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS13 dle D1.1.2 (D1.1.3-6, D1.1.10):" 2*2*1,2*14 |  | 67.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.94 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 712340831 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé | m2 | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 1.485 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963045664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS35 dle D1.1.2 (D1.1.8):" 270 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 712340834 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu | m2 | 810 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 4.455 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440425119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340834 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS35 dle D1.1.2 (D1.1.8):" 3*270 |  | 810 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 810 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.915 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 713140811 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 3.915 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612402483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS35 dle D1.1.2 (D1.1.8):" 270 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.51087 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.2984 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366545986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140802 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS85 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS87 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 721140806 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 0.15325 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1241908479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140806 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS86 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 721210813 | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.05922 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -53089331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS84 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.05528 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228015096
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS81 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1228061267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS82 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 725530831 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01493 | 0.01493 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012599777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725530831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS83 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 926036179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS82 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.16904 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.1146 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137960249
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS35 dle D1.1.2 (D1.1.8):" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 32.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.054442 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708351221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS39 dle D1.1.2 (D1.1.8):" 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS41 dle D1.1.2 (D1.1.8):" 8*1,2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.07 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1049580340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS63 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS64 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS65 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS66 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS67 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.288 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.288 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449424760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS66 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 7*1,2*1,5 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS67 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 1,2*1,5 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | BS06 | Práce související s prvkem BS06 dle D1.1.2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH PRVKŮ PRO POJEZD A ZAJIŠTĚNÍ TRANSFORMÁTORU včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912826320
78 | K | BS21 | Práce související s prvkem BS21 dle D1.1.2 SCHODIŠTĚ - MÍSTNOST 107 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958398151
| P |  | Poznámka k položce: SCHODIŠTĚ - MÍSTNOST 107 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ KOLEM SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU (VÝŠKA 1100 mm, DL. 11 m) | [14 empty] | P | 2
79 | K | BS22 | Práce související s prvkem BS22 dle D1.1.2 1 NP - MÍSTNOST 102 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POKLOPŮ Z OCELOVÉHO RÝHOVANÉHO PLECHU včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572999453
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 102 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POKLOPŮ Z OCELOVÉHO RÝHOVANÉHO PLECHU TL. 5 mm A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ - POKLOPY O ROZMĚRECH 1230x930, 1220x770, 790x810, 790x790, 790x780, 790x780 mm | [14 empty] | P | 2
80 | K | BS23 | Práce související s prvkem BS23 dle D1.1.2 1 NP - MÍSTNOST 102 - STÁVAJÍCÍ NOSNÍKY I 280, DL. 12 m PRO POJEZD KOČKY včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 351807034
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 102 - STÁVAJÍCÍ NOSNÍKY I 280, DL. 12 m PRO POJEZD KOČKY - ODSTRANĚNÍ RZI A ST. NÁTĚRU OCELOVÝM KARTÁČEM, ODMAŠTĚNÍ POVRCHU ODMAŠŤOVAČEM | [14 empty] | P | 2
81 | K | BS24 | Práce související s prvkem BS24 dle D1.1.2 1 NP - MÍSTNOST 105 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PROSTUPY PRO POTRUBÍ NAPOJENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344789616
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 105 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PROSTUPY PRO POTRUBÍ NAPOJENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB - ODSTRANĚNÍ RZI A ST. NÁTĚRU OCELOVÝM KARTÁČEM, ODMAŠTĚNÍ POVRCHU ODMAŠŤOVAČEM | [14 empty] | P | 2
82 | K | BS25 | Práce související s prvkem BS25 dle D1.1.2 SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SLOUPY Ø200 mm včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88136157
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SLOUPY Ø200 mm - ODSTRANĚNÍ RZI A ST. NÁTĚRU OCELOVÝM KARTÁČEM, ODMAŠTĚNÍ POVRCHU ODMAŠŤOVAČEM | [14 empty] | P | 2
83 | K | BS26 | Práce související s prvkem BS26 dle D1.1.2 SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODTOKOVÝ ŽLAB - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POKLOPŮ Z OCELOVÉHO RÝHOVANÉHO PLECHU včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858927892
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODTOKOVÝ ŽLAB - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POKLOPŮ Z OCELOVÉHO RÝHOVANÉHO PLECHU TL. 5 mm A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ - (CELKOVÁ PLOCHA POKLOPŮ 3,2 m2) | [14 empty] | P | 2
84 | K | BS27 | Práce související s prvkem BS27 dle D1.1.2 SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269910552
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ KOLEM VYVÝŠENÉ ČÁSTI ARMATURNÍ KOMORY (VÝŠKA 1100 mm, CELKOVÁ DÉLKA 18,0 m) | [14 empty] | P | 2
85 | K | BS28 | Práce související s prvkem BS28 dle D1.1.2 SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU ŠÍŘKY 440 mm, VÝŠKY 2,8 m včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385184538
86 | K | BS29 | Práce související s prvkem BS29 dle D1.1.2 SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - SCHODIŠTĚ K ČERPADLŮM - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065586202
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - SCHODIŠTĚ K ČERPADLŮM - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ KOLEM SCHODIŠTĚ (VÝŠKA 1100 mm, DÉLKA 2,5 m) | [14 empty] | P | 2
87 | K | BS30 | Práce související s prvkem BS30 dle D1.1.2 SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - STÁVAJÍCÍ NOSNÍK CCA I 200, DL. 12 m PRO POJEZD KOČKY včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039686559
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - STÁVAJÍCÍ NOSNÍK CCA I 200, DL. 12 m PRO POJEZD KOČKY - ODSTRANĚNÍ RZI A ST. NÁTĚRU OCELOVÝM KARTÁČEM, ODMAŠTĚNÍ POVRCHU ODMAŠŤOVAČEM | [14 empty] | P | 2
88 | K | BS31 | Práce související s prvkem BS31 dle D1.1.2 SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NEREZOVÉHO ŽEBŘÍKOVÉHO SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1,2 m včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379586415
89 | K | BS32 | Práce související s prvkem BS32 dle D1.1.2 SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODPADNÍ JÍMKY - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POKLOPŮ Z OCELOVÉHO RÝHOVANÉHO PLECHU včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767127245
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODPADNÍ JÍMKY - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POKLOPŮ Z OCELOVÉHO RÝHOVANÉHO PLECHU TL. 5 mm A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ - POKLOPY O ROZMĚRECH 610x640, 630x610, 1990x120, 4820x720 mm | [14 empty] | P | 2
90 | K | BS34 | Práce související s prvkem BS34 dle D1.1.2 ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU S OCHRANNÝM KOŠEM včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2079176848
| P |  | Poznámka k položce: ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU S OCHRANNÝM KOŠEM PRO VSTUP NA STŘECHU OBJEKTU (ŠÍŘKA 500 mm, VÝŠKA 6 m) OCHRANNÝ KOŠ Ø 800 mm, VÝŠKY 3,5 m), VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO BLOKU, DO KTERÉHO JE ŽEBŘÍK KOTVEN | [14 empty] | P | 2
91 | K | BS37 | Práce související s prvkem BS37 dle D1.1.2 ODSTRANĚNÍ OC. STŘÍŠKY NAD DVOUKŘÍDLÝMI VRATY DL. 2780 mm Z OHÝBANÉHO PLECHU včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1493501651
92 | K | BS38 | Práce související s prvkem BS38 dle D1.1.2 ODSTRANĚNÍ OC. STŘÍŠKY NAD DVOUKŘÍDLÝMI VRATY DL. 1300 mm Z OHÝBANÉHO PLECHU včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961058073
93 | K | BS40 | Práce související s prvkem BS40 dle D1.1.2 ODSTRANĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ ZAKRYTOVANÝCH VE FASÁDĚ OBJEKTU včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000175110
| P |  | Poznámka k položce: ODSTRANĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ ZAKRYTOVANÝCH VE FASÁDĚ OBJEKTU 2x DL. 4,5 m A 1x DL. 3,5 m, ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉHO ZAKRYTOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ | [14 empty] | P | 2
94 | K | BS42 | Práce související s prvkem BS42 dle D1.1.2 ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍCH ODTOKOVÝCH ŽLÁBKŮ ŠÍŘKY 120 mm, HLOUBKY 140 mm. DL. 12,5 m včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1423546110
95 | K | BS43 | Práce související s prvkem BS43 dle D1.1.2 ODSTRANĚNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE PRO ODVĚTRÁNÍ STŘECHY včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1641847082
96 | K | BS44 | Práce související s prvkem BS44 dle D1.1.2 1 NP - MÍSTNOST 102 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584779992
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 102 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ NAD SCHODIŠTĚM (VÝŠKA 1100 mm, DÉLKA 1,5 m) | [14 empty] | P | 2
97 | K | BS45 | Práce související s prvkem BS45 dle D1.1.2 1 NP - MÍSTNOST 102 - ODSTRANĚNÍ OPŘENÉHO ŽEBŘÍKU PRO PŘÍSTUP K VODOČETNÉ LATI DL. 3,5 m včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -573028612
98 | K | BS46 | Práce související s prvkem BS46 dle D1.1.2 1 NP - MÍSTNOST 102 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POKLOPU Z OCELOVÉHO RÝHOVANÉHO PLECHU včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1773862910
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 102 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POKLOPU Z OCELOVÉHO RÝHOVANÉHO PLECHU TL. 5 mm A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ - POKLOP O ROZMĚRECH 1130x730 mm S OTVOREM PRO PROTAŽENÍ VODOČETNÉ LATI | [14 empty] | P | 2
99 | K | BS47 | Práce související s prvkem BS47 dle D1.1.2 1 NP - MÍSTNOST 108 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POKLOPŮ Z OCELOVÉHO RÝHOVANÉHO PLECHU včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604608274
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 108 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POKLOPŮ Z OCELOVÉHO RÝHOVANÉHO PLECHU TL. 5 mm A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ - CELKOVÁ PLOCHA 1,4 m2 | [14 empty] | P | 2
100 | K | BS93 | Práce související s prvkem BS93 dle D1.1.2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SLOUPU Z OCELOVÉHO I-PROFILU 130 DL. 2,8 m včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2127852394
101 | K | BS94 | Práce související s prvkem BS94 dle D1.1.2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PRŮVLAKU Z OCELOVÉHO I-PROFILU 140 DL. 7,1 m včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -564885085
102 | K | BS95 | Práce související s prvkem BS95 dle D1.1.2 ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ PŘÍHRADOVÝCH KONSTRUKCÍ S TRAPÉZOVÝM PLECHEM včetně manipulace, odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210835163
| P |  | Poznámka k položce: ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ PŘÍHRADOVÝCH KONSTRUKCÍ S TRAPÉZOVÝM PLECHEM, PLOCHA STŘECHY 30 m2 | [14 empty] | P | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0625 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0625 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338619691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS05 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.738 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 781731810 | Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0869 | 1.738 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878529005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781731810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS02 dle D1.1.2 (D1.1.7):" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.002181 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 14.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0010178 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1687681712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS55 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" (2*2*2,1*1,1)+(2*0,5*(2,1+2,1+1,1)) |  | 14.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 14.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0011632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1994549755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311 | [14 empty] | Online PSC | 2
107 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 14.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1236711331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6408 |  | 0.4061 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 784121005 | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 1310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.31 | 0.00031 | 0.4061 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -302058167
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS07 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 940 |  | 940 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS11 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 370 |  | 370 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1310 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 784141005 | Odstranění plísní v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 1310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002525 | 0.33078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251102269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784141005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS07 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 940 |  | 940 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS11 dle D1.1.2 (D1.1.3-6):" 370 |  | 370 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1310 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## DSO01.2 - Objekt vstupu d...
{c84f2202-bbf9-4a6a-a4e3-16b0db075d78}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.2 - Objekt vstupu do AN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.2 - Objekt vstupu do AN
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO01 - Bourací práce
Soupis:
DSO01.2 - Objekt vstupu do AN
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0009 |  | 8.4538 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.7305 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.96 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 2.04 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166704232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS31 dle D1.2.2 (D1.2.7):" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107130 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.92 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110950290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107130 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS31 dle D1.2.2 (D1.2.7):" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.7705 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84304433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle D1.2.2 (D1.2.3-6) - očištění podkladu:" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 952902611 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868785824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle D1.2.2 (D1.2.3-6) - očištění podkladu:" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 965045113 | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 | m2 | 31.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2.7945 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453333239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle D1.2.2 (D1.2.3-6):" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS12 dle D1.2.2 (D1.2.3-6) - nesoudržné části:" 0,15*27 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220983701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS21 dle D1.2.2 (D1.2.3-5):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.414 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141756793
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS16 dle D1.2.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS17 dle D1.2.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 978036131 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 % | m2 | 48.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.486 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687948298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS01 dle D1.2.2 (D1.2.3-5):" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BS13 dle D1.2.2 (D1.2.3-6):" 0,3*12 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030294193
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS01 dle D1.2.2 (D1.2.3-5):" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | BS15 | Demontáž prvku BS15 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PRO VÝMĚNU VZDUCHU V AKUMULAČNÍCH KOMORÁCH včetně odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -767510928
| P |  | Poznámka k položce: DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PRO VÝMĚNU VZDUCHU V AKUMULAČNÍCH KOMORÁCH: - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PVC DN 125 V DÉLCE cca 10 m - 2x VYBOURÁNÍ POTRUBÍ PVC DN 125 Z PROSTUPU STROPEM - 1x VYBOURÁNÍ POTRUBÍ PVC DN 125 Z PROSTUPU PŘÍČKOU TL. 300 mm - 1x VYBOURÁNÍ POTRUBÍ PVC DN 125 Z PROSTUPU OBVODOVOU STĚNOU TL. 300 mm - ODSTRANĚNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKY - ODSTRANĚNÍ FILTRAČNÍHO BOXU DN 200 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "BS15 dle D1.2.2:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 8.454 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 643568842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 8.454 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1769938492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 76.086 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994234558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8,454*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 76.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 8.454 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501391233
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0009 |  | 0.7233 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.1485 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 712340831 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.1485 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107700482
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle D1.2.2 (D1.2.3-6):" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.3915 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 713140811 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.3915 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28086559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle D1.2.2 (D1.2.3-6):" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.1833 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.16038 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1996775295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS12 dle D1.2.2 (D1.2.3-6):" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.02292 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920274759
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS13 dle D1.2.2 (D1.2.3-6):" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0009 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 783401303 | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907917378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783401303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle D1.2.2 (D1.2.3-5) (případně očištění ocelovým kartáčem):" 0,25*24 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 783401311 | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102545682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783401311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BS11 dle D1.2.2 (D1.2.3-5):" 0,25*24 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## DSO02.1 - Objekt ČS
{da6bbee6-28ae-475f-8ad7-e3135549d2a1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.1 - Objekt ČS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.1 - Objekt ČS
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.1 - Objekt ČS
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 205.7795 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 187.923 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00036 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 181311104 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2118684291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS05 dle D2.1.2:" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480003506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709024628
| VV |  | 18*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 11.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380296499
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS110 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 2,5*3,8*1,2 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 297 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492498830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS101 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 270*1,1 |  | 297 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.8822 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140537471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS107 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653487178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS107 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 3*10 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 69311070 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 | m2 | 35.535 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.014214 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557487490
| VV |  | 30*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné | m3 | 6.688 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 14.4461 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1455927496
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271542211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS110 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 1,1*3,2*1,9 |  | 6.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 273313611 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 0.499 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 1.1482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000309206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS110 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 2,5*3,8*0,05*1,05 |  | 0.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.499 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.995 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 4.9912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544697303
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS110 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 2,5*3,8*0,2*1,05 |  | 1.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 4.224 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.010433 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380659865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS110 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 0,4*(2,5+3,8+2,5)*1,2 |  | 4.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.224 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 4.224 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038563527
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.10628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655727095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS110 dle D2.1.2 (D2.1.9) - předpokládaný stupeň vyztužení:" 2,5*3,8*0,2*1,05*0,05 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 3.95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 9.089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110905727
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS110 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 0,3*1,1*(3,8+3,8+1,9+1,9)*1,05 |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 25.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.067465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424323096
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS110 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 1,1*(3,8+1,9+1,9+3,2+3,2+2,5+2,5)*1,2 |  | 25.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 25.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456552404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4271 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 311234245 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm | m2 | 19.954 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.27198 | 5.4271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741752550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234245 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS53 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 2*2*0,85*1,1 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS63 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 2*((1,1*1,1)+(2,3*1,1)+(1,1*1,1)+(1,1*1,1))*1,1 |  | 13.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS65 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 2*1,1*1,1*1,1 |  | 2.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.954 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9434 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 7.5059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338561074
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS13 dle D2.1.2 (D2.1.8):" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 33.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00842 | 0.27954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 303216849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS13 dle D2.1.2 (D2.1.8):" 0,25*2*(13,5+13,5+12,7+12,7+6+6+1+1) |  | 33.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 33.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253441394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.15794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -863888774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS13 dle D2.1.2 (D2.1.8) - předpokládaný stupeň vyztužení:" 3*0,05 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3594 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1426804910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS106 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 283.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676359826
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS101 dle D2.1.2 (D2.1.9), použita frakce 0/32:" 270*1,05 |  | 283.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 283.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1506237360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS101 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 270*1,05 |  | 283.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 283.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959732116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 540 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032708155
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS101 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 2*270 |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764062760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030655416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS101 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 270 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 577175112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108914741
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577175112 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.1515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316871880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS106 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59245620 | dlažba desková betonová tl 60mm přírodní | m2 | 1.575 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.132 | 0.2079 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660306035
| VV |  | 1,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 101.1896 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 611142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů | m2 | 169.41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.74202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1303953898
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS07 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) - místnosti 101-112 (předpoklad v rozsahu 30%):" 0,3*(2,7+70,1+2,2+2,1+22,6+17,3+13,9+31+7,1+15,7+5+5) |  | 58.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS11 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) - místnost 113 strop (předpoklad v rozsahu 30%):" 0,3*370 |  | 111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 611325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 564.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.017 | 9.5999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445105977
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS07 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) - místnosti 101-112 (předpoklad v rozsahu 30%):" 2,7+70,1+2,2+2,1+22,6+17,3+13,9+31+7,1+15,7+5+5 |  | 194.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS11 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) - místnost 113 strop (předpoklad v rozsahu 30%):" 370 |  | 370 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 564.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 223.59 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.97932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1382489352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS07 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) - místnosti 101-112 (předpoklad v rozsahu 30%):" 0,3*(940-(2,7+70,1+2,2+2,1+22,6+17,3+13,9+31+7,1+15,7+5+5)) |  | 223.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 223.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 612325225 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.1575 | 0.945 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1121084407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS53 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS63 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS65 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 612325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 745.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.017 | 12.6701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123703256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS07 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) - místnosti 101-112 (předpoklad v rozsahu 30%):" 940-(2,7+70,1+2,2+2,1+22,6+17,3+13,9+31+7,1+15,7+5+5) |  | 745.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 745.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0234 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1979674069
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01a dle D2.1.2:" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 622135002 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn | m2 | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0273 | 4.641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938576766
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622135002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle D2.1.2:" 170 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 223.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652488605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Lišty vnitřních omítek:" 136,6+86,6 |  | 223.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 223.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 55343021 | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm | m | 143.43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.014343 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924491187
| VV |  | "Nadpraží otvorů IN vnější:" (17*1,2)+0,9+1,1+1,1+1,1 |  | 24.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostění otvorů IN vnější:" (2*8*1,2)+(2*9*0,6)+(2*8*2) |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rohy stěn:" 10*5 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 136,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 143.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28342200 | profil začišťovací PVC 6mm | m | 90.93 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.009093 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -650295474
| VV |  | "Nadpraží otvorů IN vnitřní:" (17*1,2)+0,9+1,1+1,1+1,1 |  | 24.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostění otvorů IN vnitřní:" (2*8*1,2)+(2*9*0,6)+(2*8*2) |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 86,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 622151031 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | m2 | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369604682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle D2.1.2:" 170 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS01a dle D2.1.2:" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00835 | 0.334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346418170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D2.1.2:" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28376011 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 30mm | m2 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.03444 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -230157422
| VV |  | 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 622221111 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01243 | 1.243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165246857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01a dle D2.1.2:" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02a dle D2.1.2:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 63151508 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 50mm | m2 | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.525 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676310189
| VV |  | 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 622251105 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42379833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01a dle D2.1.2:" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02a dle D2.1.2:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -994205036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01a dle D2.1.2:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 59051663 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00462 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080203571
| VV |  | 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 251.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -490608752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Systémové fasádní lišty:" 140,6+24,6+86,6 |  | 251.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 251.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 59051486 | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 147.63 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0044289 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120121224
| VV |  | "Nadpraží otvorů EX vnější:" (17*1,2)+0,9+1,1+1,1+1,1 |  | 24.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostění otvorů EX vnější:" (2*8*1,2)+(2*9*0,6)+(2*8*2) |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rohy objektu:" (4*6)+(4*5)+3+5+2 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 140,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 147.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59051510 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS | m | 25.83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.007749 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 899639933
| VV |  | "Nadpraří otvorů EX vnější:" (17*1,2)+0,9+1,1+1,1+1,1 |  | 24.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 90.93 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0036372 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394060236
| VV |  | "Nadpraží otvorů EX vnitřní:" (17*1,2)+0,9+1,1+1,1+1,1 |  | 24.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostění otvorů EX vnitřní:" (2*8*1,2)+(2*9*0,6)+(2*8*2) |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 86,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 622335102 | Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01457 | 4.8081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452331917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622335102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle D2.1.2:" 170 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS01a dle D2.1.2:" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle D2.1.2:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02a dle D2.1.2:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle D2.1.2:" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 622531032 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn | m2 | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 1.1908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269567180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531032 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle D2.1.2:" 170 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS01a dle D2.1.2:" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 629991012 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu | m2 | 73.14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884624418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Zakrytí otvorů ve fasádách:" 2*((8*1,2*1,5)+(1,2*0,6)+(0,9*2)+(2,7*2,7)+(3*1,1*2)+(8*1,2*0,6)) |  | 73.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 631311214 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2.5019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 229404339
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS06 dle D2.1.2:" 0,05*20 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2017190231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 631319195 | Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403824084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319195 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 632452431 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 43.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.07102 | 3.0894 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852063419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632452431 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS135 dle D2.2.2 (D2.1.8) - předpokládaná plocha:" 0,15*290 |  | 43.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 632452441 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm | m2 | 194 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.09336 | 18.1118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14570928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632452441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D2.1.2 (předpokládané množství - tl. až 80 mm):" 185 |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS05 dle D2.1.2:" 0,5*18 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 632902211 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322276407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632902211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS06 dle D2.1.2 (kontaktní můstek):" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 637121113 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.3674 | 18.37 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231066663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS108 dle D2.1.2 (D2.1.9) - 10m3:" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 637211114 | Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.30357 | 16.6963 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695511468
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS103 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 637311131 | Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.12895 | 4.5133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586249725
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS109 dle D2.1.2 (D2.1.9) - včetně dodávky obrubníku:" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 43.1209 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 9.324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105995053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS102 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 61.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 4.896 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575648710
| VV |  | 60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 0.32375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635931690
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS106 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 2.55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.11475 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490304125
| VV |  | 2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 935112111 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.13096 | 4.7146 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1876474246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935112111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS104 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS105 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59227053 | žlabovka příkopová betonová 300x200x80mm | m | 6.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.189 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062680758
| VV |  | "NS105 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | M | 59227054 | žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm | m | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.12 | 3.78 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39021618
| VV |  | "NS104 dle D2.1.2 (D2.1.9):" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 941111122 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž | m2 | 421.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -130489605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Lešení fasádní, plocha fasád dle D2.1.7:" 1,2*(75,5+100+75,5+100) |  | 421.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 421.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 941111222 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 25272 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836592135
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 421,2*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 941111822 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž | m2 | 421.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532058965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111822 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 382.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.080241 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135043220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS113 dle D2.1.2 Lešení vnitřní v místnostech (použito i pro bourací práce):" 2,7+70,1+2,2+2,1+22,6+17,3+13,9+31+7,1+15,7+5+5+187,4 |  | 382.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 949111122 | Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m montáž | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437663866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949111122 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 949111222 | Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití | sada | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669483665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949111222 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 949111822 | Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m demontáž | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413347800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949111822 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 496.73 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.014902 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377135236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vnější obrys objektu:" 1,3*(2,7+70,1+2,2+2,1+22,6+17,3+13,9+31+7,1+15,7+5+5+187,4) |  | 496.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 496.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 985311113 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm | m2 | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.06043 | 9.2458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141899040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 70%):" 0,7*30 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS10 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 30%):" 0,3*440 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 985311313 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0609 | 4.5675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396523063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS08 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 30%):" 0,3*250 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 985312112 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 470 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00615 | 2.8905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548458550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ, BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "NS09 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 100%):" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS10 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 100%):" 440 |  | 440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 470 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 985312132 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 1.345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653483554
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "NS08 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 100%):" 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | m2 | 11.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.018054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54390028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS09 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 10%):" 0,1*30 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS10 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 2%):" 0,02*440 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 985321112 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.0067 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788706818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS08 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 2%):" 0,02*250 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 1.512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670117668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS08 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 100%):" 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS09 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 100%):" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS10 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) (předpoklad v rozsahu 100%):" 440 |  | 440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 985331212 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm | m | 39.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.013147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354402755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS13 dle D2.1.2 (D2.1.8) - předpokládaný stupeň vyztužení, kotvení do stávající konstrukce:" 2*2*(13,5+13,5+12,7+12,7+6+6+1+1)*0,15 |  | 39.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 13021012 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm | t | 0.085 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -892628738
| VV |  | "NS13 dle D2.1.2 (D2.1.8) - předpokládaný stupeň vyztužení, kotvení do stávající konstrukce:" 2*2*(13,5+13,5+12,7+12,7+6+6+1+1)*0,5 |  | 132.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 132,8*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 985331912 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě | m | 39.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1641838830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331912 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS13 dle D2.1.2 (D2.1.8) - předpokládaný stupeň vyztužení, kotvení do stávající konstrukce:" 2*2*(13,5+13,5+12,7+12,7+6+6+1+1)*0,15 |  | 39.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | NS14 | Dodávka a montáž prvku NS14 dle D2.1.2 ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169909180
| P |  | Poznámka k položce: PO ZATAŽENÍ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ: - TĚSNÍCÍ VLOŽKA PRO POTRUBÍ DN 250 Z PRYŽOVÝCH SEGMENTŮ A PŘÍTLAČNÝCH TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ (EPDM) - DODÁVKA + MONTÁŽ - OŠETŘENÍ VODOTĚSNOU EMULZÍ VNITŘNÍ VÁLCOVÉ PLOCHY VYVRTANÝCH OTVORŮ VE STĚNĚ - ZALITÍ OTVORU A TĚSNĚNÍ NESMRŠTITELNOU ZÁLIVKOVOU MALTOU - ZAPRAVENÍ POVRCHŮ | [14 empty] | P | 2
93 | K | NS15 | Dodávka a montáž prvku NS15 dle D2.1.2 ZAPRAVENÍ FASÁDY PO ODSTRANĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82062688
94 | K | NS58 | Dodávka a montáž prvku NS58 dle D2.1.2 MÍSTNOST 105 - ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MAZANINOU PO VYBOURANÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍCH včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785456186
| P |  | Poznámka k položce: MÍSTNOST 105 - ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MAZANINOU PO VYBOURANÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍCH, PŘÍP. DOZDĚNÍ PŘÍČKOVÝM ZDIVEM Z DĚROVANÝCH CIHEL NA MALTU M10, VNITŘNÍ OMÍTKA JÁDROVÁ, PENETRACE 100%, VÝMALBA OSTĚNÍ OTĚRUVZDORNÝM DVOJNÁSOBNÝM VNITŘNÍM NÁTĚREM S OCHRANOU PROTI PLÍSNÍM 100% | [14 empty] | P | 2
95 | K | NS111 | Dodávka a montáž prvku NS111 dle D2.1.2 ZÁSYP KOPANÝCH SOND, ZAPRAVENÍ POVRCHU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090662174
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž prvku NS111 dle D2.1.2 ZÁSYP KOPANÝCH SOND, ZAPRAVENÍ POVRCHU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 187.923 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952481046
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.8564 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53126 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1365175473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS05 dle D2.1.2:" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060382448
| VV |  | 18*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1923067770
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D2.1.2:" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.014 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293038048
| VV |  | 40*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 43.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.01728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899681791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS05 dle D2.1.2:" 2*18*1,2 |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 62853003 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm | m2 | 52.747 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.23209 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666998362
| VV |  | 43,2*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.747 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
103 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9164994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D2.1.2:" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 62853003 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm | m2 | 48.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.2149 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1936785549
| VV |  | 40*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
105 | K | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.0256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1091083134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D2.1.2:" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348489442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D2.1.2:" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.531 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000800216
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.846 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1076007246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8):" 290 |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.093 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.093 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384449570
| VV |  | 290*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
110 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.2552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145602666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8):" 290 |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 62853003 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm | m2 | 337.995 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 1.4872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785304503
| VV |  | 290*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 337.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
112 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -601914855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8):" 290 |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 28342411 | fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm | m2 | 337.995 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.70979 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1263304220
| VV |  | 290*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 337.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
114 | M | 28322058 | fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm | m2 | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.02755 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1459452080
| VV |  | 290*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
115 | K | 712363002 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií slepením lepidlem | m | 304.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590398620
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8):" 290*1,05 |  | 304.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 304.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše | m2 | 23.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247025196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8) - vytažení na atiky:" (2*0,3*19,5)+(0,3*13) |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8) - okapnice:" 2*0,3*12,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 712363103 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu | kus | 1218 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039651666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8):" 290*1,05*4 |  | 1218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1218 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 59051347 | hmoždinka ETA zatloukací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x235mm | kus | 1278.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.063945 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -305157297
| VV |  | 1218*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1278.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
119 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 64.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0387 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2013501917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8) - vytažení na atiky:" (2*19,5)+13 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8) - vytažení na stěnu:" 12,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 712363354 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm | m | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.005375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689625118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363354 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8) - ukončení na stěně:" 12,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 712363357 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522364307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363357 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8) - okapnice:" 2*12,5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 712363359 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.08424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313279221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363359 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8) - vytažení na atiky:" (2*19,5)+13 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385047837
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8):" 290 |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 69311020 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2 | m2 | 334.95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.043543 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995453481
| VV |  | 290*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 334.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
125 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.846 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311150775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.98372 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 713121211 | Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně | m | 29.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -380208963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS06 dle D2.1.2 (místnosti 109, 111, 112)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "109:" 3+3+2,4+2,4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "111:" 3+3+1,7+1,7 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "112:" 3+3+1,7+1,7 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 63152004 | pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm | m | 31.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.009324 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -465743657
| VV |  | 29,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
128 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090253799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8):" 290 |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 28375915 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm | m2 | 304.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.9744 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759915410
| VV |  | "NS35 dle D2.2.2 (D2.1.8):" 290 |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 290*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 304.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.984 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -879949726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.34982 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 721111102 | Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné pryžové těsnění spojovací systém F DN 125 | m | 11.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01764 | 0.20727 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56442106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721111102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS85 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) - DN100:" 5+(6*0,25) |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS87 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) - DN100:" 5+0,25 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 721111103 | Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné pryžové těsnění spojovací systém F DN 150 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02815 | 0.14075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225867903
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721111103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS86 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 721211403 | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264560937
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS84 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1406172733
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102 | [14 empty] | Online PSC | 2
135 | K | NS82 | Dodávka a montáž odpadního potrubí pro umyvadlo (NS82) a WC (NS081) včetně napojení a vysekání a zapravení rýh, odvozu a likvidace odpadu, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1372441570
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0469 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01697 | 0.01697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -196884390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS81 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 725211615 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01773 | 0.01773 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097056054
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211615 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS82 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 725531102 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW) | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01066 | 0.01066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921313642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725531102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS83 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 725822633 | Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00154 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660072987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822633 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS82 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.047 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177616630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0178 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01665 | 0.01665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092868328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS81 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 726191001 | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217796019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191001 | [14 empty] | Online PSC | 2
143 | K | 726191002 | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977612181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191002 | [14 empty] | Online PSC | 2
144 | K | 726191011 | Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -748022386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191011 | [14 empty] | Online PSC | 2
145 | M | 55281795 | tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404690691
146 | K | 998726112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616816320
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | NS71 | Dodávka a montáž prvku NS71 dle D2.1.2 NEREZOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ 300x300 mm, SE SÍŤKOU PROTI VNIKNUTÍ HMYZU, VČ. PLECHOVÉHO PROSTUPU PŘES STĚNU MÍSTNOSTI včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307697646
148 | K | NS72 | Dodávka a montáž prvku NS72 dle D2.1.2 STŘEŠNÍ SAMONASÁVACÍ VENTILAČNÍ TURBÍNY Ø250 mm S OCHRANNOU KONSTRUKCÍ S PLASTOVÝM PROSTUPEM včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1932419337
| P |  | Poznámka k položce: OSAZENÍ STŘEŠNÍ SAMONASÁVACÍ VENTILAČNÍ TURBÍNY Ø250 mm S OCHRANNOU KONSTRUKCÍ S PLASTOVÝM PROSTUPEM PROTAŽENÝM PŘES STROPNÍ PANEL PŘESAZENÝ 30 mm POD ÚROVĚŇ PODHLEDU STROPU, POD VENTILAČNÍ TURBÍNOU BUDE OSAZENA NEREZOVÁ MISKA KOTVENÁ DO STROPU S PŘIPOJENÝM PPR POTRUBÍM DN 25 V DL. 15 m PRO SVEDENÍ KONDENZÁTU DO SUTERÉNU K PROSTORU K ČERPADLŮM S VYÚSTĚNÍM NA PODLAHU, BUDE PROVEDEN PROSTUP STROPEM ARMATURNÍ KOMORY PRO POTRUBÍ PPR DN 25 | [14 empty] | P | 2
149 | K | NS73 | Dodávka a montáž prvku NS73 dle D2.1.2 POTRUBÍ PVC DN250 SN4 DL. 2,5 m, KOTVENÉ KE STĚNĚ PŮLENÝMI OBJÍMKAMI PO 1 m včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1773430783
| P |  | Poznámka k položce: POTRUBÍ PVC DN250 SN4 DL. 2,5 m, KOTVENÉ KE STĚNĚ PŮLENÝMI OBJÍMKAMI PO 1 m, STAŽENÉ 2,0 m NAD PODLAHU ARMATURNÍ KOMORY, 1x KOLENO 90°, NAPOJENÍ NA VENTILAČNÍ MŘÍŽKU S UTĚSNĚNÍM Z VNITŘNÍ STRANY OBJEKTU | [14 empty] | P | 2
150 | K | NS74 | Dodávka a montáž prvku NS74 dle D2.1.2 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO ODTAH VZDUCHU Z WC S PLOCHOU MŘÍŽKOU A SE ZPĚTNOU KLAPKOU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131579965
| P |  | Poznámka k položce: NOVÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO ODTAH VZDUCHU Z WC S PLOCHOU MŘÍŽKOU A SE ZPĚTNOU KLAPKOU - 2500 ot/min - VÝKON 20 W SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VENOVNÍ NEREZOVÁ MŘÍŽKA 200x200 mm SE SÍŤKOU PROTI VNIKNUTÍ HMYZU VČ. PLECHOVÉHO PROSTUPU PŘES STĚNU MÍSTNOSTI | [14 empty] | P | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49699 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 762361313 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm | m2 | 31.475 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01579 | 0.49699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035883750
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS35 dle D2.1.2 (D2.1.8):" (0,6*(20+20))+(0,65*(11,5)) |  | 31.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.497 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368938141
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01626 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 763121426 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01355 | 0.01626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1191708745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121426 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS81 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 1*1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.016 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -907839878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22412 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 764216601 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm | m | 20.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.027744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145634049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216601 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS41 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 17*1,2 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 764216603 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00222 | 0.111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1003240244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216603 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS39 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 764511601 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1928902891
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511601 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS42 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 12,5+12,5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 764511643 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1638415347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511643 | [14 empty] | Online PSC | 2
159 | K | 764518623 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -530020574
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518623 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS40 dle D2.1.2 (D2.1.3-6):" 4,8+4,8+3,4 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.224 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712865904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | NS56 | Dodávka a montáž prvku NS56 dle D2.1.2 PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PRAVÉ, ROZMĚR 2000x880 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055051681
| P |  | Poznámka k položce: MÍSTNOST 101 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PRAVÉ, ROZMĚR 2000x880 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | [14 empty] | P | 2
162 | K | NS57 | Dodávka a montáž prvku NS57 dle D2.1.2 PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, LEVÉ, ROZMĚR 1960x600 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453738947
| P |  | Poznámka k položce: MÍSTNOST 103, 104 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, LEVÉ, ROZMĚR 1960x600 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | [14 empty] | P | 2
163 | K | NS59 | Dodávka a montáž prvku NS59 dle D2.1.2 PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PRAVÉ, ROZMĚR 2000x880 mm DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -499151334
| P |  | Poznámka k položce: MÍSTNOST 105 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PRAVÉ, ROZMĚR 2000x880 mm DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | [14 empty] | P | 2
164 | K | NS60 | Dodávka a montáž prvku NS60 dle D2.1.2 PLASTOVÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ROZMĚR 2000x1440 mm DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514272343
| P |  | Poznámka k položce: MÍSTNOST 106 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ROZMĚR 2000x1440 mm DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | [14 empty] | P | 2
165 | K | NS61 | Dodávka a montáž prvku NS61 dle D2.1.2 PLASTOVÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ROZMĚR 2000x1440 mm DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1101128271
| P |  | Poznámka k položce: MÍSTNOST 102 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ROZMĚR 2000x1440 mm DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | [14 empty] | P | 2
166 | K | NS62 | Dodávka a montáž prvku NS62 dle D2.1.2 PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, LEVÉ, ROZMĚR 1970x1100 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046576672
| P |  | Poznámka k položce: MÍSTNOST 110 - PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, LEVÉ, ROZMĚR 1970x1100 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, VČETNĚ PRAHU, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, BARVA ŠEDÁ | [14 empty] | P | 2
167 | K | NS64 | Dodávka a montáž prvku NS64 dle D2.1.2 PLASTOVÉ OKNO DO OTVORU 1070x600 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1792526488
| P |  | Poznámka k položce: MÍSTNOST 108 - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO DO OTVORU 1070x600 mm, DO PLASTOVÉHO RÁMU, FIXNÍ, RÁMY OPATŘENY FÓLIÍ BARVY ČERNÉ, OKNO BUDE OPATŘENO NEREZOVÝMI MATNÝMI OZDOBNÝMI MŘÍŽEMI PO VZORU STÁVAJÍCÍCH OZDOBNÝCH MŘÍŽÍ (ZHOTOVITEL SI ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI NOVÝCH MŘÍŽÍ A NECHÁ ODSOUHLASIT INVESTOREM, AD A TDI.), ZBYTEK OTVORU PO BÝVALÝCH LUXFERÁCH BUDE ZAZDĚNO, NOSNÉ ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL NA MALTU M10 S PROVÁZÁNÍM DO KAPES V PŮVODNÍM ZDIVU, JÁDROVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%), ŠTUKOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%) | [14 empty] | P | 2
168 | K | NS66 | Dodávka a montáž prvku NS66 dle D2.1.2 PLASTOVÁ OKNA DO OTVORU 1200x1500 mm, DO PLASTOVÝCH RÁMŮ, FIXNÍ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 531936309
| P |  | Poznámka k položce: MÍSTNOST 105, 106, 107 - NOVÁ PLASTOVÁ OKNA DO OTVORU 1200x1500 mm, DO PLASTOVÝCH RÁMŮ, FIXNÍ, RÁMY OPATŘENY FÓLIÍ BARVY ČERNÉ, OKNA BUDOU OPATŘENA NEREZOVÝMI MATNÝMI OZDOBNÝMI MŘÍŽEMI PO VZORU STÁVAJÍCÍCH OZDOBNÝCH MŘÍŽÍ (ZHOTOVITEL SI ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI NOVÝCH MŘÍŽÍ A NECHÁ ODSOUHLASIT INVESTOREM, AD A TDI.) | [14 empty] | P | 2
169 | K | NS67 | Dodávka a montáž prvku NS67 dle D2.1.2 PLASTOVÉ OKNO DO OTVORU 1200x1500 mm S NEPRŮHLEDNÝM SKLEM, DO PLASTOVÉHO RÁMU, FIXNÍ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637968848
| P |  | Poznámka k položce: MÍSTNOST 104 - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO DO OTVORU 1200x1500 mm S NEPRŮHLEDNÝM SKLEM, DO PLASTOVÉHO RÁMU, FIXNÍ, RÁMY OPATŘENY FÓLIÍ BARVY ČERNÉ, OKNO BUDE OPATŘENO NEREZOVÝMI MATNÝMI OZDOBNÝMI MŘÍŽEMI PO VZORU STÁVAJÍCÍCH OZDOBNÝCH MŘÍŽÍ (ZHOTOVITEL SI ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI NOVÝCH MŘÍŽÍ A NECHÁ ODSOUHLASIT INVESTOREM, AD A TDI.) | [14 empty] | P | 2
170 | K | NS68 | Dodávka a montáž prvku NS68 dle D2.1.2 NOVÉ PLASTOVÉ OKNO DO OTVORU 1070x600 mm, DO PLASTOVÝCH RÁMŮ, FIXNÍ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073003885
| P |  | Poznámka k položce: MÍSTNOST 102 - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO DO OTVORU 1070x600 mm, DO PLASTOVÝCH RÁMŮ, FIXNÍ, RÁMY OPATŘENY FÓLIÍ BARVY ČERNÉ, OKNA BUDOU OPATŘENA NEREZOVÝMI MATNÝMI OZDOBNÝMI MŘÍŽEMI PO VZORU STÁVAJÍCÍCH OZDOBNÝCH MŘÍŽÍ (ZHOTOVITEL SI ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI NOVÝCH MŘÍŽÍ A NECHÁ ODSOUHLASIT INVESTOREM, AD A TDI.) | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | NS06 | Dodávka a montáž prvku NS06 dle D2.1.2 OSAZENÍ NOVÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ PRO POJEZD A ZAJIŠTĚNÍ TRANSFORMÁTORU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1925803202
172 | K | NS21 | Dodávka a montáž prvku NS21 dle D2.1.2 NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ KOLEM SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1100 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1610584001
| P |  | Poznámka k položce: SCHODIŠTĚ - MÍSTNOST 107 - NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ KOLEM SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1100 mm SE DVĚMA VÝPLNĚMI, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K BETONOVÉ KONSTRUKCI (DL. 11 m) | [14 empty] | P | 2
173 | K | NS22 | Dodávka a montáž prvku NS22 dle D2.1.2 NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1506362227
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 102 - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY, ZÁPUSTNÁ MADLA, NOSNOST 500 kg/m2, MATERIÁL: DIN 1.4301, PRO ROZPOČET UVAŽOVÁNA PRŮMĚRNÁ HMOTNOST POKLOPŮ 150 kg/m2 - POKLOPY O ROZMĚRECH 1230x930, 1220x770, 790x810, 790x790, 790x780, 790x780 mm | [14 empty] | P | 2
174 | K | NS23 | Dodávka a montáž prvku NS23 dle D2.1.2 STÁVAJÍCÍ NOSNÍKY I 280, DL. 12 m PRO POJEZD KOČKY - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2076835315
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 102 - STÁVAJÍCÍ NOSNÍKY I 280, DL. 12 m PRO POJEZD KOČKY - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | [14 empty] | P | 2
175 | K | NS24 | Dodávka a montáž prvku NS24 dle D2.1.2 STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PROSTUPY PRO POTRUBÍ NAPOJENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555631759
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 105 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PROSTUPY PRO POTRUBÍ NAPOJENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | [14 empty] | P | 2
176 | K | NS25 | Dodávka a montáž prvku NS25 dle D2.1.2 STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SLOUPY Ø200 mm - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791410004
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SLOUPY Ø200 mm - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | [14 empty] | P | 2
177 | K | NS26 | Dodávka a montáž prvku NS26 dle D2.1.2 ODTOKOVÝ ŽLAB - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -184415994
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODTOKOVÝ ŽLAB - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY, POKLOPY DĚLENÉ PRO BEZPEČNOU MANIPULACI DVĚMA OSOBAMI, ZÁPUSTNÁ MADLA, NOSNOST 500 kg/m2, MATERIÁL: DIN 1.4301, POKLOPY BUDOU DĚLENY V PŘÍČNÉM SMĚRU TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA MANIPULACE S POKLOPEM DVĚMA OSOBAMI - (CELKOVÁ PLOCHA POKLOPŮ 3,2 m2) | [14 empty] | P | 2
178 | K | NS27 | Dodávka a montáž prvku NS27 dle D2.1.2 NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm KOLEM VYVÝŠENÉ ČÁSTI ARMATURNÍ KOMORY včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800811367
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm KOLEM VYVÝŠENÉ ČÁSTI ARMATURNÍ KOMORY SE DVĚMA VÝPLNĚMI, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, ZARÁŽKA U PODLAHY, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K BETONOVÉ KONSTRUKCI (CELKOVÁ DL. 18,0 m) | [14 empty] | P | 2
179 | K | NS29 | Dodávka a montáž prvku NS29 dle D2.1.2 SCHODIŠTĚ K ČERPADLŮM - NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021148772
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - SCHODIŠTĚ K ČERPADLŮM - NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm SE DVĚMA VÝPLNĚMI, PŘÍMÉ, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K BETONOVÉ KONSTRUKCI (DL. 2,5 m) | [14 empty] | P | 2
180 | K | NS30 | Dodávka a montáž prvku NS30 dle D2.1.2 STÁVAJÍCÍ NOSNÍK CCA I 200, DL. 12 m PRO POJEZD KOČKY - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197049991
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - STÁVAJÍCÍ NOSNÍK CCA I 200, DL. 12 m PRO POJEZD KOČKY - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | [14 empty] | P | 2
181 | K | NS31 | Dodávka a montáž prvku NS31 dle D2.1.2 NEREZOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1,2 m včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -297678699
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - NOVÉ NEREZOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1,2 m, 2x SCHODNICE Z NEREZ PÁSNICE 200x12,0 mm, SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ Z NEREZOVÝCH ROŠTŮ S OKY 33x33x30 mm, PODPORY STUPŇŮ Z L-PROFILŮ, KOTEVNÍ PLOTNY Z NEREZ OCELI (200x110x12 a 220x80x12 mm), NAVAŘIT NA SCHODNICE, KOTVENÍ OCELOVÝMI NEREZOVÝMI CHEMICKÝMI KOTVAMI DO BETONU VELIKOST M16, VIZ VÝKRES D.2.1.4. PŮDORYS 1.PP - ZHOTOVITEL NECHÁ ZPRACOVAT DÍLENSKÝ VÝKRES NOVÉHO NEREZOVÉHO SCHODIŠTĚ A PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVI, AD A TDI | [14 empty] | P | 2
182 | K | NS32 | Dodávka a montáž prvku NS32 dle D2.1.2 ODPADNÍ JÍMKY - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1189437240
| P |  | Poznámka k položce: SUTERÉN - MÍSTNOST 113 - ODPADNÍ JÍMKY - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY, POKLOPY DĚLENÉ PRO BEZPEČNOU MANIPULACI DVĚMA OSOBAMI, ZÁPUSTNÁ MADLA, NOSNOST 500 kg/m2, MATERIÁL: DIN 1.4301, PRO ROZPOČET UVAŽOVÁNA PRŮMĚRNÁ HMOTNOST POKLOPŮ 150 kg/m2, POKLOPY BUDOU DĚLENY V PŘÍČNÉM SMĚRU TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA MANIPULACE S POKLOPEM DVĚMA OSOBAMI - POKLOPY O ROZMĚRECH 610x640, 630x610, 1990x120, 4820x720 mm | [14 empty] | P | 2
183 | K | NS34 | Dodávka a montáž prvku NS34 dle D2.1.2 NEREZOVÝ ŽEBŘÍK PRO VSTUP NA STŘECHU (ŠÍŘKA 500 mm, VÝŠKA 6 m) S UZAMYKATELNÝM OCHRANNÝM KOŠEM včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615557158
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ ŽEBŘÍK PRO VSTUP NA STŘECHU (ŠÍŘKA 500 mm, VÝŠKA 6 m) S UZAMYKATELNÝM OCHRANNÝM KOŠEM Ø800 mm, VÝŠKY 3,5 m, S LIŠTOU BEZPEČNOSTNÍHO ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, ZDRSNĚNÉ NÁŠLAPNÉ PLOCHY, VČETNĚ VÝLEZOVÝCH MADEL, PROVEDENÝ V SOULADU S TNV 750748. MATERIÁL: DIN 1.4301 | [14 empty] | P | 2
184 | K | NS37 | Dodávka a montáž prvku NS37 dle D2.1.2 NEREZOVÁ STŘÍŠKA NAD VRATY DO STROJOVNY O ROZMĚRECH 3000x1450 mm - VIZ VÝKRES D.2.1.11 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509699201
| P |  | Poznámka k položce: DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉ NEREZOVÉ STŘÍŠKY NAD VRATY DO STROJOVNY O ROZMĚRECH 3000x1450 mm - VIZ VÝKRES D.2.1.11. VÝKRES STŘÍŠEK NAD VRATA - ZHOTOVITEL SI NECHÁ ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI K NOVÝM STŘÍŠKÁM A BUDE POSOUZENA ÚNOSNOST SKEL SPECIALIZOVANÝM DODAVATELEM. NÁVRH DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVI, TDI A AD K ODSOUHLASENÍ | [14 empty] | P | 2
185 | K | NS38 | Dodávka a montáž prvku NS38 dle D2.1.2 NEREZOVÁ STŘÍŠKA NAD VRATY DO ROZVODNY O ROZMĚRECH 1500x1450 mm - VIZ VÝKRES D.2.1.11 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171817435
| P |  | Poznámka k položce: DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉ NEREZOVÉ STŘÍŠKY NAD VCHOD DO ROZVODNY O ROZMĚRECH 1500x1450 mm - VIZ VÝKRES D.2.1.11. VÝKRES STŘÍŠEK NAD VRATA - ZHOTOVITEL SI NECHÁ ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI K NOVÝM STŘÍŠKÁM A BUDE POSOUZENA ÚNOSNOST SKEL SPECIALIZOVANÝM DODAVATELEM. NÁVRH DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVI, TDI A AD K ODSOUHLASENÍ | [14 empty] | P | 2
186 | K | NS43 | Dodávka a montáž prvku NS43 dle D2.1.2 NEREZOVÁ STŘÍŠKA NAD VCHODY DO TRAFOKOBEK O ROZMĚRECH 3000x1450 mm - VIZ VÝKRES D.2.1.11 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286191562
| P |  | Poznámka k položce: DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉ NEREZOVÉ STŘÍŠKY NAD VCHODY DO TRAFOKOBEK O ROZMĚRECH 3000x1450 mm - VIZ VÝKRES D.2.1.11. VÝKRES STŘÍŠEK NAD VRATA - ZHOTOVITEL SI NECHÁ ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI K NOVÝM STŘÍŠKÁM A BUDE POSOUZENA ÚNOSNOST SKEL SPECIALIZOVANÝM DODAVATELEM. NÁVRH DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ INVESTOROVI, TDI A AD K ODSOUHLASENÍ | [14 empty] | P | 2
187 | K | NS44 | Dodávka a montáž prvku NS44 dle D2.1.2 NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271003684
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSNTOST 102 - NOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm SE DVĚMA VÝPLNĚMI, PŘÍMÉ, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, ZARÁŽKA U PODLAHY, MATERIÁL: DIN 1.4301, VČETNĚ KOTVENÍ Z BOKU K BETONOVÉ KONSTRUKCI (CELKOVÁ DL. 1,5 m) | [14 empty] | P | 2
188 | K | NS45 | Dodávka a montáž prvku NS45 dle D2.1.2 NOVÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP K VODOČETNÉ LATI DL. 3,5 m včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350447825
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 102 - NOVÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP K VODOČETNÉ LATI DL. 3,5 m ZDRSNĚNÉ NÁŠLAPNÉ PLOCHY, PROVEDENÝ V SOULADU S TNV 750748. MATERIÁL: DIN 1.4301 | [14 empty] | P | 2
189 | K | NS46 | Dodávka a montáž prvku NS46 dle D2.1.2 NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280030240
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 102 - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY, ZÁPUSTNÁ MADLA, NOSNOST 500 kg/m2, MATERIÁL: DIN 1.4301, PRO ROZPOČET UVAŽOVÁNA PRŮMĚRNÁ HMOTNOST POKLOPŮ 150 kg/m2 - POKLOP O ROZMĚRECH 1130x730 mm S OTVOREM PRO PROTAŽENÍ VODOČETNÉ LATI | [14 empty] | P | 2
190 | K | NS47 | Dodávka a montáž prvku NS47 dle D2.1.2 NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872293322
| P |  | Poznámka k položce: 1 NP - MÍSTNOST 108 - NEREZOVÉ POKLOPY Z PROTISKLUZOVÉHO SLZIČKOVÉHO PLECHU A L-PROFILŮ, VČETNĚ RÁMŮ ZABUDOVANÝCH VE SKLADBĚ REKONSTRUOVANÉ PODLAHY, POKLOPY DĚLENÉ PRO BEZPEČNOU MANIPULACI DVĚMA OSOBAMI, ZÁPUSTNÁ MADLA, NOSNOST 500 kg/m2, MATERIÁL: DIN 1.4301, PRO ROZPOČET UVAŽOVÁNA PRŮMĚRNÁ HMOTNOST POKLOPŮ 150 kg/m2, CELKOVÁ PLOCHA - 1,4 m2 | [14 empty] | P | 2
191 | K | NS52 | Dodávka a montáž prvku NS52 dle D2.1.2 NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 2000x880 mm VČ. ZÁRUBNÍ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -928637230
| P |  | Poznámka k položce: NOVÉ NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 2000x880 mm VČ. ZÁRUBNÍ, ZATEPLENÉ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,7 W/m2/*K) NEBO LEPŠÍ, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZEVNITŘ KLIKA, ZVENKU KOULE, VČETNĚ PRAHU | [14 empty] | P | 2
192 | K | NS54 | Dodávka a montáž prvku NS54 dle D2.1.2 NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 2060x1100 mm VČ. ZÁRUBNÍ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1460892081
| P |  | Poznámka k položce: NOVÉ NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 2060x1100 mm VČ. ZÁRUBNÍ, ZATEPLENÉ, S ODVĚTRÁNÍM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,7 W/m2/*K) NEBO LEPŠÍ, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE) BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZEVNITŘ KLIKA, ZVENKU KOULE, VČETNĚ PRAHU | [14 empty] | P | 2
193 | K | NS55 | Dodávka a montáž prvku NS55 dle D2.1.2 STÁVAJÍCÍ DVEŘE DO TRAFOSTANIC (MÍSTNOSTI 111, 112) - STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLECHOVÉ DVEŘE 2010x1020 mm VČ. ZÁRUBNÍ - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617987664
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.7403 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 191 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -225382063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D2.1.2:" 185 |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS04a dle D2.1.2:" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 191 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047575866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
196 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 1.3875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1722779282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D2.1.2:" 185 |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 771151024 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.09 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2052095557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151024 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04a dle D2.1.2:" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 771274323 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm | m | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.028611 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1648990144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274323 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04a dle D2.1.2:" 1,1*17 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | M | 59761151 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 6.545 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.14399 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750848646
| VV |  | 18,7*0,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
200 | K | 771274342 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem podstupnic reliéfních nebo z dekorů, výšky přes 150 do 200 mm | m | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.019074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1323632470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274342 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04a dle D2.1.2:" 1,1*17 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 59761151 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 4.675 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.10285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572910621
| VV |  | 18,7*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
202 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | m | 123.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.071746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102162898
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D2.1.2 (místnosti 101-106, 108, 110)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "101:" 2,25+2,25+1,2+1,2-0,9-0,6 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "102:" 11,6+11,6+6,2+6,2+0,2+0,2+0,3+0,4-2,5-1,4-3,6-2,7+0,5+0,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "103:" 1,2+1,2+1,9-0,6-0,6 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "104:" 1,2+1,2+1,8+1,8-0,6 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "105:" 5,5+5,5+4,2+4,2-0,9-0,9-3,6 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "106:" 5,6+5,6+3,2+3,2-1,4 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "108:" 11,6+11,6+2,7+2,7+0,2+0,2-1,1-1,5 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "110:" 3+3+5,3+5,3-1,1 |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 113.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS04a dle D2.1.2:" 0,6*17 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | M | 59761192 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm | m | 136.07 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.35922 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -760388475
| VV |  | 123,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 136.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
204 | K | 771574576 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00537 | 0.99345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003253525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574576 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS04 dle D2.1.2:" 185 |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | M | 59761151 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 203.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 4.477 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367011625
| VV |  | 185*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 203.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
206 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 191 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426298988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011 | [14 empty] | Online PSC | 2
207 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 7.74 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -417200317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1665 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -172398435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle D2.1.2:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02a dle D2.1.2:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle D2.1.2:" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS12 dle D2.1.2:" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0231 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1624196748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
210 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 0.0364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -473754487
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.1.2:" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 7.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.09702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532760483
| VV |  | 7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
212 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760012625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477111 | [14 empty] | Online PSC | 2
213 | K | 781477114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698642313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.1.2 (hydrofobní spárovací hmota s biocidy:" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 781734112 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.35 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021221904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781734112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle D2.1.2:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02a dle D2.1.2:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle D2.1.2:" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 59623113 | pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený | kus | 4200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 2.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723509788
| VV |  | "NS02 dle D2.1.2:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02a dle D2.1.2:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle D2.1.2:" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 70*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
216 | K | 781739191 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730928057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781739191 | [14 empty] | Online PSC | 2
217 | K | 781739194 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.56 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502113333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781739194 | [14 empty] | Online PSC | 2
218 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 3.167 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273563921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1005 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
219 | K | 783826655 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -246547454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826655 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle D2.1.2:" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02a dle D2.1.2:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS03 dle D2.1.2:" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 783846523 | Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů | m2 | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0858 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910568755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783846523 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle D2.1.2:" 170 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS01a dle D2.1.2:" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3362 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
221 | K | 784111003 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 1310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596231022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS07 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) - místnosti 101-112:" 940 |  | 940 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS11 dle D2.1.2 (D2.1.3-6) - místnost 113 strop:" 370 |  | 370 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1310 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 784181133 | Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 1310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.9694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -471635542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181133 | [14 empty] | Online PSC | 2
223 | K | 784331003 | Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 1310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.3668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103952914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784331003 | [14 empty] | Online PSC | 2

## DSO02.2 - Objekt vstupu d...
{1205ba44-9cf5-49c1-9159-c624a49291ed}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.2 - Objekt vstupu do AN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.2 - Objekt vstupu do AN
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO02 - Stavební práce
Soupis:
DSO02.2 - Objekt vstupu do AN
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.2162 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1388 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5833 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 1.5012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47044681
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 0,6 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00842 | 0.05052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343533273
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 0,25*2*2*(5,5+0,5) |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 915778690
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.031587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456561367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D2.2.2 (D2.2.3-6) - předpokládaný stupeň vyztužení:" 0,6*0,05 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5387 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 621335102 | Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01457 | 0.68479 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1745511685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621335102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS02 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 622135002 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0273 | 0.9555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504633671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622135002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 622151031 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1166499376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085649999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Ostění otvoru:" 2*(2+1+2) |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 59051486 | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000165 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -721569332
| VV |  | 5,23809523809524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488740283
| VV |  | 5,23809523809524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 622531032 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 0.1603 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766299240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531032 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 629991012 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397302479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Zakrytí otvoru:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 632452431 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 4.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.07102 | 0.28763 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226874674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632452431 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6) - předpokládaná plocha:" 0,15*27 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 632902211 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou | m2 | 4.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.016605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316806949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632902211 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 637211114 | Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.30357 | 2.4286 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014754408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS31 dle D2.2.2 (D2.2.7):" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.016834 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 34.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.007245 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954909433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " NS42 dle D2.2.2 Lešení kolem objektu (použito i pro bourací práce):" 1,5*(7+7+4,5+4,5) |  | 34.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749348475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 985331212 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm | m | 3.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.001089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448142957
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D2.2.2 (D2.2.3-6) - předpokládaný stupeň vyztužení, kotvení do stávající konstrukce:" 2*2*5,5*0,15 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 13021012 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm | t | 0.007 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134681448
| VV |  | "NS03 dle D2.2.2 (D2.2.3-6) - předpokládaný stupeň vyztužení, kotvení do stávající konstrukce:" 2*2*5,5*0,5 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 985331912 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě | m | 3.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7353353
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331912 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS03 dle D2.2.2 (D2.2.3-6) - předpokládaný stupeň vyztužení, kotvení do stávající konstrukce:" 2*2*5,5*0,15 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | NS15 | Dodávka a montáž prvku NS15 NOVÉ POTRUBÍ PRO VÝMĚNU VZDUCHU V AKUMULAČNÍCH KOMORÁCH včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313024802
| P |  | Poznámka k položce: NOVÉ POTRUBÍ PRO VÝMĚNU VZDUCHU V AKUMULAČNÍCH KOMORÁCH - 2x KG ROURA DN 315/2 m - 2x KG KOLENO DN 315/87,5° - 2x KG PŘECHOD DN 315/DN 200 - FILTRAČNÍ BOX DN 200 VČ. FILTRAČNÍ VLOŽKY - ODVOD KONDENZÁTU - ODVOD KONDENZÁTU HT POTRUBÍM VČ. TVAROVEK - NEREZOVÁ KRUHOVÁ MŘÍŽKA DN 315 S OCHRANOU PROTI VNIKU HMYZU A ČÁSTIC DLE POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE - ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ PRO POTRUBÍ KG DN 315 - OSAZENÍ BOBTNAVÝCH PÁSKŮ KOLEM POTRUBÍ A VYPLNĚNÍ NESMRŠŤUJÍCÍ SE MALTOVOU SMĚSÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "NS15 dle D2.2.2:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | NS16 | Dodávka a montáž prvku NS16 ZAPRAVENÍ PŮVODNÍCH PROSTUPŮ PRO PŮVODNÍ POTRUBÍ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14092761
| VV |  | "NS16 dle D2.2.2:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 6.139 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634678001
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0774 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32606 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 31.48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1269313037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6):" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6) - vytažení na atiky:" 2*0,4*5,6 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744208688
| VV |  | 27*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 31.48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.027702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337814963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6):" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6) - vytažení na atiky:" 2*0,4*5,6 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 62853003 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm | m2 | 36.69 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.16144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021566203
| VV |  | 31,48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 30.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692136629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6):" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6) - vytažení na atiky:" 2*0,3*5,6 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 28342411 | fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm | m2 | 35.385 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.074308 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756346191
| VV |  | 30,36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | M | 28322058 | fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm | m2 | 1.769 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0033611 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368470649
| VV |  | 35,385*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 712363002 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií slepením lepidlem | m | 31.878 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311449073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6):" 27*1,05 |  | 28.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6) - vytažení na atiky:" 2*0,3*5,6*1,05 |  | 3.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.878 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše | m2 | 5.76 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830053737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6) - vytažení na atiky:" 2*0,3*5,6 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6) - okapnice:" 2*0,3*4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 712363103 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu | kus | 118.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953453839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6):" 27*1,1*4 |  | 118.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59051347 | hmoždinka ETA zatloukací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x235mm | kus | 124.74 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.006237 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883617272
| VV |  | 118,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 124.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 363935594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6) - vytažení na atiky:" 2*5,6 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 712363357 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522934730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363357 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6) - okapnice:" 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 712363359 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm | m | 12.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.020736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193182390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363359 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6) - atiky:" 2*(5,6+0,4+0,4) |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 30.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448420401
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6):" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6) - vytažení na atiky:" 2*0,3*5,6 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 69311020 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2 | m2 | 35.066 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0045586 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402040079
| VV |  | 30,36*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.326 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236333914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11481 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 3.645 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486073836
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6):" 27*((0,15+0,12)/2) |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28372326 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 | m3 | 3.827 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.11481 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644906490
| VV |  | 3,645*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.827 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.115 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1682322160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.070739 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 762361313 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm | m2 | 4.48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01579 | 0.070739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578602007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS12 dle D2.2.2 (D2.2.6):" 2*0,4*5,6 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.071 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2056549556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02971 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 764511601 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.01824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655670232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511601 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS14 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 764511641 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1467488087
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511641 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00217 | 0.01085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34360869
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS13 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 2*2,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283221144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | NS21 | Dodávka a montáž prvku NS21 dle D2.2.2 NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 1930x1000 mm VČ. ZÁRUBNÍ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972099564
| P |  | Poznámka k položce: NOVÉ NEREZOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE Z NEREZ PLECHU DO OTVORU 1930x1000 mm VČ. ZÁRUBNÍ, ZATEPLENÉ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,7 W/m2/*K) NEBO LEPŠÍ, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZEVNITŘ KLIKA, ZVENKU KOULE, VČETNĚ PRAHU | [14 empty] | P | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5196 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256993322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868363285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 781734112 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948579492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781734112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 59623113 | pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený | kus | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.36 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795783343
| VV |  | "NS02 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 12*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 781739191 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489994588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781739191 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 781739194 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -844746952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781739194 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359478817
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01647 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 783401401 | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648189178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783401401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 24*0,25 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 783414101 | Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1918385065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783414101 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 783417101 | Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133348733
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783417101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS11 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 2*24*0,25 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 783826655 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712062696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826655 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS02 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 783846523 | Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.01155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089897686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783846523 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NS01 dle D2.2.2 (D2.2.3-6):" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO03 - Rekonstrukce areál...
{5be8287d-07ec-4e3f-ac75-481eabd82417}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO03 - Rekonstrukce areálové kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO03 - Rekonstrukce areálové kanalizace
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO03 - Rekonstrukce areálové kanalizace
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39.9786 |  | 19.2125 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39.8991 |  | 19.137 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9836 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001402 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.15228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901530982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Křížení inženýrských sítí dle D3.3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podzemní trubní vedení:" 3*(1+2+1) |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.2952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250455715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Křížení inženýrských sítí dle D3.3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podzemní kabelové vedení:" 2*(1+2+1) |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273012717
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Trávník (nad rýhou a manipulační pás):" 50*5 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132354205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 686.461 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1204633001
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop řad dle D3.3, D3.4 (bez odečtu stávajícího potrubí)." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K.Ú.-Š3:" 10,10*1,9*((2,85+5,07)/2) |  | 75.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š3-Š1:" (5,05+14,28)*1,9*((5,07+4,48)/2) |  | 175.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1-Z.Ú.:" 13,05*1,9*((4,48+6,76)/2) |  | 139.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 390.711 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přípojky (předpokládaná střední hloubka výkopu) dle D3.5:" 3,5*1,3*(20+45) |  | 295.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 295.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 686.461 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629829217
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Křížení inženýrských sítí dle D3.3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podzemní trubní vedení:" 3*(1*2*1) |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podzemní kabelové vedení:" 2*(1*2*1) |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 455 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058136 | 0.26452 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68000662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přípojky (předpokládaná střední hloubka výkopu) dle D3.5:" 3,5*2*(20+45) |  | 455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 455 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151811142 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 411.276 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.2591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192668085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výkop řad dle D3.3, D3.4 (bez odečtu stávajícího potrubí)." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K.Ú.-Š3:" 10,10*2*((2,85+5,07)/2) |  | 79.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š3-Š1:" (5,05+14,28)*2*((5,07+4,48)/2) |  | 184.602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1-Z.Ú.:" 13,05*2*((4,48+6,76)/2) |  | 146.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 411.276 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 455 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -492814537
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 151811242 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 411.276 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368669566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811242 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 8.234 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1349489265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vytažení vybouraných hmot z výkopu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajícího potrubí BET DN400 dle D3.2, BK02:" (25*PI*0,25*0,25)-(25*PI*0,2*0,2) |  | 1.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajícího potrubí BET DN200 dle D3.2, BK05:" (60*PI*0,15*0,15)-(60*PI*0,1*0,1) |  | 2.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajícího potrubí BET DN400 dle D3.2, BK08:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.123 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet dle D3.2, BK01:" (2*PI*0,6*0,6*4)-(2*PI*0,5*0,5*4) |  | 2.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících vpustí dle D3.2, BK04:" (2*PI*0,3*0,3*2)-(2*PI*0,25*0,25*2) |  | 0.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.111 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.234 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162251122 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 581.256 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637580188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Zásypy vykopanou zeminou mimo zpevněné plochy - zarovnání s plání (přesun na meziskládku a zpět do zásypů)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop řad dle D3.3, D3.4 (bez odečtu stávajícího potrubí)." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K.Ú.-Š3:" 10,10*1,9*((2,85+5,07)/2) |  | 75.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š3-Š1:" (5,05+14,28)*1,9*((5,07+4,48)/2) |  | 175.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1-Z.Ú.:" 13,05*1,9*((4,48+6,76)/2) |  | 139.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 390.711 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odečet vytlačené kubatury:" -(42,48*1,9*(0,1+0,1+0,12+0,12+0,05+0,05+0,4+0,3)) |  | -100.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -100.083 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.628 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 290,628*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 581.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 395.833 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318324512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odvoz přebytečné zeminy na skládku 10 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop řad dle D3.3, D3.4 (bez odečtu stávajícího potrubí)." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K.Ú.-Š3:" 10,10*1,9*((2,85+5,07)/2) |  | 75.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š3-Š1:" (5,05+14,28)*1,9*((5,07+4,48)/2) |  | 175.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1-Z.Ú.:" 13,05*1,9*((4,48+6,76)/2) |  | 139.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 390.711 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přípojky (předpokládaná střední hloubka výkopu) dle D3.5:" 3,5*1,3*(20+45) |  | 295.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 295.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zemina použitá do zásypů:" -290,628 |  | -290.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -290.628 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 395.833 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 298.862 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1541395694
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vytažení vybouraných hmot z výkopu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajícího potrubí BET DN400 dle D3.2, BK02:" (25*PI*0,25*0,25)-(25*PI*0,2*0,2) |  | 1.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajícího potrubí BET DN200 dle D3.2, BK05:" (60*PI*0,15*0,15)-(60*PI*0,1*0,1) |  | 2.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajícího potrubí BET DN400 dle D3.2, BK08:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.123 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících šachet dle D3.2, BK01:" (2*PI*0,6*0,6*4)-(2*PI*0,5*0,5*4) |  | 2.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících vpustí dle D3.2, BK04:" (2*PI*0,3*0,3*2)-(2*PI*0,25*0,25*2) |  | 0.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.111 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zásypy vykopanou zeminou mimo zpevněné plochy - zarovnání s plání (nakládání na mezideponii)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop řad dle D3.3, D3.4 (bez odečtu stávajícího potrubí)." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K.Ú.-Š3:" 10,10*1,9*((2,85+5,07)/2) |  | 75.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š3-Š1:" (5,05+14,28)*1,9*((5,07+4,48)/2) |  | 175.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1-Z.Ú.:" 13,05*1,9*((4,48+6,76)/2) |  | 139.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 390.711 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odečet vytlačené kubatury:" -(42,48*1,9*(0,1+0,1+0,12+0,12+0,05+0,05+0,4+0,3)) |  | -100.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -100.083 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 298.862 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 791.666 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49232413
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odvoz přebytečné zeminy na skládku 10 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předpokládaný stupeň těžitelnosti zeminy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop řad dle D3.3, D3.4 (bez odečtu stávajícího potrubí)." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K.Ú.-Š3:" 10,10*1,9*((2,85+5,07)/2) |  | 75.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š3-Š1:" (5,05+14,28)*1,9*((5,07+4,48)/2) |  | 175.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1-Z.Ú.:" 13,05*1,9*((4,48+6,76)/2) |  | 139.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 390.711 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přípojky (předpokládaná střední hloubka výkopu) dle D3.5:" 3,5*1,3*(20+45) |  | 295.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 295.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zemina použitá do zásypů:" -290,628 |  | -290.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -290.628 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 395.833 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 395,833*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 791.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 290.628 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1472566702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Zásypy vykopanou zeminou mimo zpevněné plochy - zarovnání s plání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop řad dle D3.3, D3.4 (bez odečtu stávajícího potrubí)." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K.Ú.-Š3:" 10,10*1,9*((2,85+5,07)/2) |  | 75.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š3-Š1:" (5,05+14,28)*1,9*((5,07+4,48)/2) |  | 175.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1-Z.Ú.:" 13,05*1,9*((4,48+6,76)/2) |  | 139.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 390.711 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odečet vytlačené kubatury:" -(42,48*1,9*(0,1+0,1+0,12+0,12+0,05+0,05+0,4+0,3)) |  | -100.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -100.083 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.628 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 290.628 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 293686781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Zásypy vykopanou zeminou mimo zpevněné plochy - zarovnání s plání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop řad dle D3.3, D3.4 (bez odečtu stávajícího potrubí)." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K.Ú.-Š3:" 10,10*1,9*((2,85+5,07)/2) |  | 75.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š3-Š1:" (5,05+14,28)*1,9*((5,07+4,48)/2) |  | 175.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1-Z.Ú.:" 13,05*1,9*((4,48+6,76)/2) |  | 139.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 390.711 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odečet vytlačené kubatury:" -(42,48*1,9*(0,1+0,1+0,12+0,12+0,05+0,05+0,4+0,3)) |  | -100.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -100.083 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.628 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 169 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -658235105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Zásypy kamenivem budoucích zpevněných ploch - zarovnání s plání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přípojky (předpokládaná střední hloubka výkopu) dle D3.5:" (3,5-0,1-0,1-0,8-0,5)*1,3*(20+45) |  | 169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 365.04 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470630593
| VV |  | "Zásypy kamenivem budoucích zpevněných ploch - zarovnání s plání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přípojky (předpokládaná střední hloubka výkopu) dle D3.5:" (3,5-0,1-0,1-0,8-0,5)*1,3*(20+45)*1,8*1,2 |  | 365.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 365.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 89.175 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553729778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK02 dle D3.2 (D.3.3-5):" 0,6*1,9*50 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2 (D.3.5):" 0,45*1,1*20 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK04 dle D3.2 (D.3.5):" 0,45*1,1*45 |  | 22.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 192.618 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654786891
| VV |  | "NK02 dle D3.2 (D.3.3-5):" 0,6*1,9*50*1,8*1,2 |  | 123.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2 (D.3.5):" 0,45*1,1*20*1,8*1,2 |  | 21.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK04 dle D3.2 (D.3.5):" 0,45*1,1*45*1,8*1,2 |  | 48.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.618 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540721872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Trávník (nad rýhou a manipulační pás):" 50*5 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525633177
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Trávník (nad rýhou a manipulační pás):" 50*5 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759815426
| VV |  | "Trávník (nad rýhou a manipulační pás):" 50*5 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 250*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 18.737 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu | m3 | 5.123 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11.2706 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1293606416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/358315114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Bourání stávajícího potrubí BET DN400 dle D3.2, BK02:" (25*PI*0,25*0,25)-(25*PI*0,2*0,2) |  | 1.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajícího potrubí BET DN200 dle D3.2, BK05:" (60*PI*0,15*0,15)-(60*PI*0,1*0,1) |  | 2.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajícího potrubí BET DN400 dle D3.2, BK08:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 358325114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu | m3 | 3.111 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.4664 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2105761634
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/358325114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Bourání stávajících šachet dle D3.2, BK01:" (2*PI*0,6*0,6*4)-(2*PI*0,5*0,5*4) |  | 2.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících vpustí dle D3.2, BK04:" (2*PI*0,3*0,3*2)-(2*PI*0,25*0,25*2) |  | 0.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.111 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8269 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 16.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195131112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK02 dle D3.2 (D.3.3-5):" 0,1*1,9*50 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2 (D.3.5):" 0,1*1,1*20 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK04 dle D3.2 (D.3.5):" 0,1*1,1*45 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 452111121 | Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2 | kus | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.18975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700363284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK02 dle D3.2 (D.3.3-5):" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2 (D.3.5):" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK04 dle D3.2 (D.3.5):" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 59223733 | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214650839
29 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.087418 | 0.43709 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -824527628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet D3.9 TBW.Q1 63/6:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dle výpisu šachet D3.9 TBW.Q1 63/8:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 59224011 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 945372302
| VV |  | "Dle výpisu šachet D3.9 TBW.Q1 63/6:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59224012 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.041 | 0.123 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368942450
| VV |  | "Dle výpisu šachet D3.9 TBW.Q1 63/8:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 452311121 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10 | m3 | 16.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396475889
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK02 dle D3.2 (D.3.3-5):" 0,1*1,9*50 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2 (D.3.5):" 0,1*1,1*20 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK04 dle D3.2 (D.3.5):" 0,1*1,1*45 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.739 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714145199
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D3.6:" 2*1,5*1,5*0,1 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Lože šachet typických DN 1200 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D3.7:" 1*1,7*1,7*0,1 |  | 0.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.739 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 452351101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | m2 | 2.068 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0063171 | 0.013064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113450347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D3.6:" 2*4*1,5*0,1*1,1 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Lože šachet typických DN 1200 dle výpisu šachet (vzorové výkresy) D3.7:" 1*4*1,7*0,1*1,1 |  | 0.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.068 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37.0886 |  | 0.4 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373161371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831312121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK03 dle D3.2 (D.3.5):" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59710675 | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F | m | 20.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.4872 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762686335
| VV |  | 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547210705
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831352121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK04 dle D3.2 (D.3.5):" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 59710676 | trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F | m | 45.675 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.037 | 1.69 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865472261
| VV |  | 45*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 831392121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230692359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831392121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK02 dle D3.2 (D.3.3-5):" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59710701 | trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C | m | 50.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.136 | 6.902 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1026364104
| VV |  | 50*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 837351221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -852942158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837351221 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | 59711746 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 200/200 dl 500mm spojovací systém C/F tř.240/160 | kus | 2.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.08526 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1243029095
| VV |  | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1077287677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837352221 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | 59710986 | koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160 | kus | 3.045 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.045675 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1965089919
| VV |  | 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 837391221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1147764886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837391221 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | M | 59711790 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1.015 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.145 | 0.14717 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679839450
| VV |  | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | M | 59711795 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/200 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.145 | 0.29435 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116876356
| VV |  | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92887484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK03 dle D3.2 (D.3.5):" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK04 dle D3.2 (D.3.5):" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 892421111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -633675221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892421111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK02 dle D3.2 (D.3.3-5):" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 892442111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.47094 | 0.94188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180184226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892442111 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 894410102 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.41489 | 0.82978 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924463685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TBZ.Q1 100/80:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 59224338 | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.87 | 3.74 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -151103158
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TBZ.Q1 100/80:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175310830
| VV |  | "Dle výpisu šachet dle D3.9:" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 894410114 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1200, výšky 1200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.54568 | 0.54568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362669520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TBZ.Q1 120/120:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 59224427 | dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -460705381
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TBZ.Q1 120/120:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 59224341 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 967023536
| VV |  | "Dle výpisu šachet dle D3.9:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 894410211 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00989 | 0.00989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759291557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TBS-Q.1 100/25 (se stupadly):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24725715
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TBS-Q.1 100/25 (se stupadly):" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 894410213 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00989 | 0.07912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339033775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TBS-Q.1 100/100 (se stupadly):" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.054 | 8.432 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408716381
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TBS-Q.1 100/100 (se stupadly):" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 894410232 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.012184 | 0.036552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556396602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TBR-Q.1 100-63/58:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.585 | 1.755 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466854780
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TBR-Q.1 100-63/58:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 894410311 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska přechodová DN 1200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01247 | 0.01247 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201826621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TZK-Q.1 120-100/25:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 59224421 | deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační 147/100x25cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577657206
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 TZK-Q.1 120-100/25:" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 895941343 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.12526 | 0.25052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1379438726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941343 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK05 dle D3.2 (D.3.8):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 59224470 | vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1560024448
67 | K | 895941351 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03076 | 0.06152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820218881
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK05 dle D3.2 (D.3.8):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229088082
69 | K | 895941362 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03076 | 0.06152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692146108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941362 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK05 dle D3.2 (D.3.8):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 59224462 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.155 | 0.31 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1669229317
71 | K | 895941367 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03076 | 0.06152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1430582592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941367 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK05 dle D3.2 (D.3.8):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59224468 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512809094
73 | K | 899102211 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135638207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Bourání stávajících šachet dle D3.2, BK01:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávajících vpustí dle D3.2, BK04:" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.36 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984959040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 D 400 vzor BRNO, bez odvětrání, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO:" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 55241402 | poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0.306 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -657368104
| VV |  | "Dle výpisu šachet specifikace dle D3.9 D 400 vzor BRNO, bez odvětrání, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.43468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280764495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK05 dle D3.2 (D.3.8):" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 59223260 | mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.148 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306859533
78 | M | 55241001 | koš kalový pod kruhovou mříž - těžký | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 0.0144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368322892
79 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 | m3 | 54.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120356008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK02 dle D3.2 (D.3.3-5):" 0,35*1,9*50 |  | 33.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK03 dle D3.2 (D.3.5):" 0,3*1,1*20 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NK04 dle D3.2 (D.3.5):" 0,3*1,1*45 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 899910211 | Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m | m3 | 2.513 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.5298 | 3.8445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532110191
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899910211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BK03 dle D3.2:" 15*PI*0,2*0,2 |  | 1.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BK06 dle D3.2:" 20*PI*0,1*0,1 |  | 0.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.513 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | BK09 | Práce souvisejícíc s prvkem BK09 dle D3.2 (specifikace dle K) KÁCENÍ STROMOVÉHO SESKUPENÍ PRO REALIZACI VÝKOPU KANALIZACE včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686970150
82 | K | NK03 | Dodávka a montáž prvku NK03 dle D3.2 SPADIŠTĚ ŠACHTY VČETNĚ PROVEDENÍ OTVORU A JEHO ZAPRAVENÍ včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1326932612
83 | K | NK06 | Dodávka a montáž prvku NK06 dle D3.2 PROTIZÁPACHOVÁ A PROTIZÁPLAVOVÁ NEREZOVÉ ZPĚTNÉ KLAPKY, INSTALACE VSUNUTÍM DO BETONOVÉHO POTRUBÍ DN 400 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1841953122
| P |  | Poznámka k položce: DODÁVKA A MONTÁŽ PROTIZÁPACHOVÉ A PROTIZÁPLAVOVÉ NEREZOVÉ ZPĚTNÉ KLAPKY, INSTALACE VSUNUTÍM DO BETONOVÉHO POTRUBÍ DN 400 - TĚLO Z NEREZOVÉHO PLECHU AISI 304 - MEMBRÁNA Z POLYURETANU - STAVEBNÍ DÉLKA L = 730 mm - KOTVENÍ DO STĚNY ŠACHTY | [14 empty] | P | 2
84 | K | NK08 | Dodávka a montáž prvku NK08 dle D3.2 OSAZENÍ KAMENINOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DO STĚNY ARMATURNÍ KOMORY PO VYBOURANÉM BETONOVÉM POTRUBÍ DN 400 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716426028
| P |  | Poznámka k položce: OSAZENÍ KAMENINOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DO STĚNY ARMATURNÍ KOMORY PO VYBOURANÉM BETONOVÉM POTRUBÍ DN 400 - VLOŽENÍ NOVÉHO POTRUBÍ DO OTVORU PO VYBOURANÉM KANALIZAČNÍM POTRUBÍ V POŽADOVANÉ ÚROVNI A POLOZE - OSAZENÍ BOBTNAVÝCH TĚSNÍCÍCH PÁSKŮ KOLEM POTRUBÍ - ZABEDNĚNÍ STĚNY ARMATURNÍ KOMORY V MÍSTĚ OTVORU A VYPLNĚNÍ PRÁZDNÉHO PROSTORU MEZI NOVÝM POTRUBÍM A STĚNOU ARMATURNÍ KOMORY BETONEM S VÝZTUŽÍ A PŘÍPADNĚ VYPLNĚNÍ NESMRŠŤUJÍCÍ SE MALTOVOU SMĚSÍ, ČÍMŽ DOJDE K ZAPRAVENÍ STĚNY ARMATURNÍ KOMORY | [14 empty] | P | 2
85 | K | NK09 | Dodávka a montáž prvku NK09 dle D3.2 PRYŽOVÁ SPOJKA DN 400 ZE SYNTETICKÉ PRYŽE EPDM A NEREZAVĚJÍCÍ OCELI včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1610979748
| P |  | Poznámka k položce: PRYŽOVÁ SPOJKA DN 400 ZE SYNTETICKÉ PRYŽE EPDM A NEREZAVĚJÍCÍ OCELI AISI 304 PRO NAPOJENÍ NOVÉHO KAMENINOVÉHO POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ POTRUBÍ | [14 empty] | P | 2
86 | K | NK10 | Dodávka a montáž prvku NK10 dle D3.2 PRYŽOVÁ SPOJKA DN 100 nebo 200 ZE SYNTETICKÉ PRYŽE EPDM A NEREZAVĚJÍCÍ OCELI včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122719033
| P |  | Poznámka k položce: PRYŽOVÁ SPOJKA DN 100 (NEBO DN 200 - OVĚŘÍ ZHOTOVITEL PO OBNAŽENÍ POTRUBÍ) ZE SYNTETICKÉ PRYŽE EPDM A NEREZAVĚJÍCÍ OCELI AISI 304 PRO NAPOJENÍ NOVÉHO KAMENINOVÉHO POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ POTRUBÍ | [14 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 18.737 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 237483762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odvoz na skládku 10 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Beton řad (pol. 24):" 11,271 |  | 11.271 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Beton šachty (pol. 25):" 7,466 |  | 7.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.737 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 168.633 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499263781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odvoz na skládku 10 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Beton řad (pol. 24):" 11,271 |  | 11.271 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Beton šachty (pol. 25):" 7,466 |  | 7.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.737 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 18,737*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 168.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 11.271 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1349289621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odvoz na skládku 10 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Beton řad (pol. 24):" 11,271 |  | 11.271 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.271 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 7.466 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -419190211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odvoz na skládku 10 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Beton šachty (pol. 25):" 7,466 |  | 7.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.466 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 39.899 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904984025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07956 |  | 0.07551 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07956 |  | 0.07551 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 721241102 | Lapače střešních splavenin litinové DN 125 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02652 | 0.07956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1828078148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721241102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NK07 dle D3.2:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 721242804 | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02517 | 0.07551 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 329980510
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242804 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "BK07 dle D3.2:" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1181512730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO04 - Stavební elektroin...
{31995126-6106-45e0-ab06-3233c0e489c5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO04 - Stavební elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO04 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Demontáže | [5 empty] | 0
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M46 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO04 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210162(R) | DEM: Demontáž osvětlení ve všech prostorách ČS s výjimkou vstupu do akumulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1955155430
2 | K | 210163(R) | DEM: Demontáž zásuvek, vypínačů, akumulačních kamen ve všech prostorách ČS s výjimkou vstupu do akumulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962526922
3 | K | 210164(R) | DEM: Demontáž kabelových rozvodů vč. kabelových nosných konstrukcí ve všech prostorách ČS s výjimkou konstrukce pro osvětlení u rozvaděče RM1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816415371
4 | K | 210165(R) | DEM: Demontáž hromosvodu na ČS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304497981
5 | K | 210166(R) | DEM: Demontáž skříňového rozvaděče RS v ČS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1433119885
6 | K | 210167(R) | DEM: Odvoz demontovaného materiálu a ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2107607174
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 210101(R) | Rozvaděč RS1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2007082600
| P |  | Poznámka k položce: Oceloplechová skříň s trojbodovým zavíráním, na podstavci včetně montážního panelu DIN lišt a krycích desek. Povrchová úprava : prášková technologie Barevný odstín : RAL 7032 Celkové rozměry 2000x600x500 (v,š,h) Napěťové soustavy: 3 PEN 230/400V, 50Hz~ /TN-C 3 N PE 230/400V, 50Hz~ /TN-C-S Jmenovitý proud: 80A Ochrana před úrazem elektrickým proudem Automatickým odpojením od zdroje v sítích TN-C-S Krytí IP 54/IP 20 Přívod spodem a vývody spodem a vrchem Detailní zapojení a provedení rozvaděče viz příl D.4.2 Náplň: 1x Hlavní jistič 3-pólový LTN-100-3, 100A 1x Hlavní vypínač 3-pólový MSO-100-3, 100A 1x Vypínač 3-pólový MSO-32-3, 32A 1x Jistič 1-pólový LTN-6B-1, 6A 6x Jistič 1-pólový LTN-10C-1, 10A 6x Jistič 1-pólový LTN-16C-1, 16A 2x Jistič 3-pólový LTN-16B-3,16 A 1x Jistič 3-pólový LTN-20B-3, 20A 6x Jistič 3-pólový LTN-20C-3, 20A 1x Jistič 3-pólový LTN-32C-3, 32A 9x Jistič 1+N-pólový LTN-10B-1N, 10A 4x Jistič 1+N-pólový LTN-16B-1N, 16A 2x Proudový chránič 4-pólový LFN-25-4-030AC-G, 25A, 30mA 1x Proudový chránič 4-pólový LFN-40-4-030AC-G, 40A, 30mA 25x Řadová svorka RSA 2,5 12x Řadová svorka RSA N2,5 21x Řadová svorka RSA 4 9x Řadová svorka RSA 10 3x Řadová svorka RSA 16 25x Kabelová vývodka P 13,5 7x Kabelová vývodka P21 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 210102(R) | Montáž rozvaděče RS1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453392610
9 | K | 210103(R) | DM: Průmyslové plastové LED svítidlo, elektronický předřadník, 80W, 11343lm, 4 000K, CRI+80, IP66, bezšroubová jednopólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm2, kalkulovaná životnost LED modulu 70 000 h, barva šedá RAL 7035. Přímé upevnění na stěnu pomocí dvou samosvorných nerezových úchytných per. Natočení osy svítivosti na střed osvětlovaného prostoru. d/š/v = 1580/152/102mm. Světelný okruh EL1-EL6. | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1257588788
10 | K | 210104(R) | DM: Průmyslové plastové LED svítidlo, elektronický předřadník, 66W, 9063lm, 4 000K, CRI+80, IP66, bezšroubová jednopólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm2, kalkulovaná životnost LED modulu 70 000 h, barva šedá RAL 7035. Přímé upevnění na stěnu pomocí dvou samosvorných nerezových úchytných per. Natočení osy svítivosti na střed osvětlovaného prostoru. d/š/v = 1280/152/102mm. Světelný okruh EL4. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369556552
11 | K | 210105(R) | DM: Nástěnné svítidlo, 19W, 4000K,2000lm, IP54, ∅ 300/75 mm. Světelný okruh EL3. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1000979098
12 | K | 210106(R) | DM: Nástěnné svítidlo, 27W, 4000K, 3320lm, IP65, ∅360/108mm. Světelný okruh EL4. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436663544
13 | K | 210107(R) | DM: Jednopólový spínač nástěnný, šedý, 10A, 250V, IP54 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710086407
14 | K | 210108(R) | DM: Přepínač střídavý nástěnný, šedý, 10A, 250V, IP54 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80903054
15 | K | 210109(R) | DM: Přepínač křížový nástěnný, šedý, 10A, 250V, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720450002
16 | K | 210110(R) | DM: Tlačítkový ovladač nástěný, šedý, 10A, 250V, IP54, včetně propojovací krabice s multifunkčním relé (časový doběh ventilátru) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651908256
17 | K | 210111(R) | DM: Zásuvková skříň kombinace v plastové skříni IP44: 1x Proudový chránič 40A/0,03A/4p, 1x CEE zásuvka 32A, 400V, 5p, 2x Zásuvka s ochr. kolíkem 16A, 230V, 1x Jistič char. C 32A, 3p, 2x Jistič char. B 16A, 1p, Svorkovnice 5x6 mm2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299472181
18 | K | 210112(R) | DM: Zásuvka nástěnná, šedá, 16A, 250V, IP54 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1861775482
19 | K | 210113(R) | DM: Zásuvka trojfázová pětikolíková CEE 32A, 400V, 5p, montáž na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1895752513
20 | K | 210114R) | DM: Elektrický ohřívač vzduchu (kalorifer) vč. kabelu 3m, s 5-ti kolík. zástrčkou 32A, výkon 12kW, průtok vzduchu 1450 m3/hod, hmotnost 21kg, IP30, včetně 2 konzol pro montáž na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357464255
21 | K | 210115(R) | DM: Regulátor teploty prostorový, rozsah -25 ÷ +15°C, výstup 2 beznapěťové kontaky mikrospímače 250V, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330381342
22 | K | 210116(R) | DM: Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem, 0,75kW, 230V, IP24, třída izol. II. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004007259
23 | K | 210117(R) | DM: Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem, 1,0kW, 230V, IP24, třída izol. II. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010761333
24 | K | 210118(R) | DM: Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem, 1,5kW, 230V, IP24, třída izol. II. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083849531
25 | K | 210119(R) | DM: Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem, 2,0kW, 230V, IP24, třída izol. II. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182027285
26 | K | 210120(R) | DM: Elektroinstalační krabice nástěnná , se svorkovnicí, IP54 | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380820128
27 | K | 210121(R) | DM: Kabelový žlab 50/50, drátěný, materiál žárový pozink, šxv=50x50 mm, včetně nosné konsrukce, spojek, uzemňovacích propojek podpěry na stěně - 34m nosníky s tyčemi pod stropem - 46m celková délka - 80m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243670319
28 | K | 210122(R) | DM: Kabelový žlab 100/100, drátěný, materiál žárový pozink, šxv=100x100 mm, včetně nosné konsrukce, spojek, uzemňovacích propojek podpěry na stěně - 18m celková délka - 18m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198637427
29 | K | 210123(R) | DM: Kabelový žlab 150/50, drátěný, materiál žárový pozink, šxv=150x50 mm, včetně nosné konsrukce, spojek, uzemňovacích propojek nosníky s tyčemi pod stropem - 14m celková délka - 14m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49910199
30 | K | 210124(R) | DM: Kabelový žlab 150/100, drátěný, materiál žárový pozink, šxv=150x100 mm, včetně nosné konsrukce, spojek, uzemňovacích propojek podpěry na stěně - 6m celková délka - 6m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724486148
31 | K | 210125(R) | DM: Kabelový žlab 200/50, drátěný, materiál žárový pozink, šxv=200x50 mm, včetně nosné konsrukce, spojek, uzemňovacích propojek nosníky s tyčemi pod stropem - 24m celková délka - 24m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14443342
32 | K | 210126(R) | DM: Elektroinstalační vkládací plastová lišta, vč. příslušenství, 20x20mm | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1234885764
33 | K | 210127R) | DM: Elektroinstalační vkládací plastová lišta, vč. příslušenství, 40x20mm | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285053076
34 | K | 210128(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC O 2x1,5 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898106073
35 | K | 210129(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 3x1,5 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268565019
36 | K | 210130(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC O 3x1,5 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844926197
37 | K | 210131(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 5x1,5 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248498376
38 | K | 210132(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC O 5x1,5 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1026111955
39 | K | 210133(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 3x2,5 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1649772642
40 | K | 210134(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 5x4 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -772894935
41 | K | 210135(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 5x6 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1352528883
42 | K | 210136(R) | DM: Měděný instalační kabel s plnými jádry a pláštěm PVC J 5x16 mm2, vč. uložení, ukončení a označení | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463104169
43 | K | 210137(R) | DM: Ovládací ohebný měděný pryžový kabel se slaněnými jádry stíněný X 4×0,75 mm2, střední mechanická odolnost, včetně uložení, ukončení a označení štítky | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281747111
44 | K | 210138(R) | Hlavní a doplňující pospojování vodiči CY 25 mm2 a CY 6mm2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20183993
45 | K | 210139(R) | DM: Jímací vedení AlMgSi ∅ 8mm | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1459783451
46 | K | 210140(R) | DM: Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488166111
47 | K | 210141(R) | DM: Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130004134
48 | K | 210142(R) | DM: Svorka universání | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -776074756
49 | K | 210143(R) | DM: Svorka okapová | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459076828
50 | K | 210144(R) | DM: Svorka připojvací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1921868425
51 | K | 210145(R) | DM: Svorka na trubku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1293743403
52 | K | 210146(R) | DM: Svorka zkušební | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023281954
53 | K | 210147(R) | DM: Jímací tyč AlMgSi, 3m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057090422
54 | K | 210148(R) | DM: Jímací tyč AlMgSi, 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453627444
55 | K | 210149(R) | DM: Ochranná stříška horní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917528579
56 | K | 21015!(R) | DM: Izolační tyč oddáleného hromosvodu, 680 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778346015
57 | K | 210150(R) | DM: Svorka k jímací tyči | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2100167141
58 | K | 210152(R) | DM: Ochranný úhelník 1,7m se dvěma držáky do zdiva | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1655212999
59 | K | 210153(R) | DM: Plastový označovací štítek svodu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775291453
60 | K | 210154(R) | DM: Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940090985
61 | K | 210155(R) | DM: Uzemňovací vedení FeZn ∅ 10 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761365885
62 | K | 210156(R) | DM: Svorka zemní (pásek-pásek+mezideska) nebo (páska-drát+mezideska) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517452549
63 | K | 210157(R) | DM: Protikorozní ochrana spojů a vývodů asfaltovou zálivkou eventuelně licí pryskyřicí nebo antikorozní páskou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220789343
64 | K | 210158(R) | DM: Anténní stožár ∅ 60 mm, délka 4000 mm, upevnění na stěnu ČS pomocí chemických kotev. Všechny součásti včetně kotevních a spojovacích prvků budou z nerez oceli 1.4301. Sestava stožáru viz příl D.4.5 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399818592
65 | K | 210159(R) | DM: Imitace kamery, velmi dobrá kopie originální kamery s imitací IR diod a červeně svítící diodou. Napájení z integrovaného solárního panelu. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357320014
66 | K | 210160(R) | DM: Ekvipotenciální svorkovnice s krytem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698654010
67 | K | 210161(R) | DM: Revize elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1007744761
| D | M46 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 460101(R) | D: Vytyčení trasy pro uzemnění | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1406199718
69 | K | 460102(R) | M: Výkop kabelové rýhy 35x80 cm pro uzemnění. Vyřezání asfaltových ploch a odkrytí okapových dlažeb v trase uzemnění provede stavba. | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507124946
70 | K | 460103(R) | M: Zához kabelové rýhy 35x80 cm pro uzemnění | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397002854
71 | K | 460104(R) | M: Konečná úprava terénu vč. zatravnění. Zapravení asfaltových ploch a zakrytí okapových dlažeb v trase uzemnění provede stavba. | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625886068

## PS01.1 - Demontážní práce
{7654ef4d-dca8-4449-b26e-8bd5f1c1bcb4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.1 - Demontážní práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.1 - Demontážní práce
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| DEM - Denontáže technologie ČS s označením D1-D84 dle D5.7 (D5.8-9) včetně odvozu a likvidace vzniklé suti | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.1 - Demontážní práce
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | DEM | Denontáže technologie ČS s označením D1-D84 dle D5.7 (D5.8-9) včetně odvozu a likvidace vzniklé suti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D1 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU - F-KUS DN 500, dl. 450 mm - BEZPŘÍRUBOVÁ REDUKCE 500/300, dl. 360 mm - 2x PŘÍMÝ KUS DN 300, dl. 600 - BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 300 - KOLENO 90° DN 300, S PŘÍRUBOU | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -512496560
2 | K | D2 | DEMONTÁŽ UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÉ KLAPKY S PŘEVODEM DN 300, dl. 80 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369637427
3 | K | D3 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO FF-KUSU DN 300, dl. 220 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336644560
4 | K | D4 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉ BEZPŘÍRUBOVÉ ZPĚTNÉ KLAPKY, DN 300, dl. 40 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13216143
5 | K | D5 | DEMONTÁZ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU (VČETNĚ NÁVARKŮ) - F-KUS DN 300, dl. 2030 mm - REDUKCE 300/200, dl. 340 mm, S PŘÍRUBOU | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535546736
6 | K | D6 | DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO INDUKČNÍHO PRŮTOKOMĚRU DN 200, dl. 350 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 815728890
7 | K | D7 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 200, dl. 210 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1077377460
8 | K | D8 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU - 2x REDUKCE 200/300, dl. 320 mm, S PŘÍRUBOU - PŘÍMÝ KUS DN 300, dl. 1020 mm S NÁVARKEM: PŘÍMÝ KUS DN 150 dl. 610 mm + BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 150 + F-KUS DN 150, dl. 2240 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113129072
9 | K | D9 | DEMONTÁŽ UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÉ KLAPKY S EL. POHONEM DN 150, dl. 60 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266687071
10 | K | D10 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 150, dl. 210 mm | KS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883942765
11 | K | D11 | DEMONTÁŽ UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÉ KLAPKY DN 150, dl. 60 mm | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882402718
12 | K | D12 | DEONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU - F-KUS DN 150, dl. 330 mm - KOLENO 90° DN 150, S PŘÍRUBOU | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -860806397
13 | K | D13 | DEMONTÁŽ UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÉ KLAPKY S PŘEVODEM DN 200, dl. 65 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1059733525
14 | K | D14 | DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO FILTRU S VRCHNÍM ČIŠTĚNÍM SÍTA DN 200, dl. 500 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949925019
15 | K | D15 | PLNOPRŮTOČNÝ PŘÍRUBOVÝ BEZPLOVÁKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL DN 200, dl. 640 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678208942
16 | K | D16 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU (VČETNĚ NÁVARKŮ) - BEZPŘÍRUBOVÁ ROZDĚLOVACÍ PŘEDLOHA DN 700, dl. 2850 mm, S NÁVARKY: 1) F-KUS DN 300, dl. 430 mm, 2) F-KUS DN 300, dl. 390 mm, 3) 2x F-KUS DN 400, dl. 470 mm 4) F-KUS DN 400, dl. 460 mm 5) F-KUS DN 150, dl. 160 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -837012389
17 | K | D17 | DEMONTÁŽ ZAVZDUŠŇOVACÍHO A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895234452
18 | K | D18 | DEMONTÁŽ BEZPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S PŘEVODEM DN 400, dl. 120 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404586187
19 | K | D19 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO FF-KUSU DN 400, dl. 380 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 775932844
20 | K | D20 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 400, dl. 390 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887713457
21 | K | D21 | DEMONTÁŽ LITINOVÉHO PŘÍRUBOVÉHO ŠOUPĚTE DN 150, dl. 280 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678786723
22 | K | D22 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU - KOLENO 90° DN 150, S PŘÍRUBOU - PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 200 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164627930
23 | K | D23 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO F-KUSU DN 400, dl. 2400 mm VČETNĚ PODPĚR V ODPADNÍ JÍMCE | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244039441
24 | K | D24 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO PŘÍRUBOVÉHO T-KUSU - FF-KUS DN 400, dl. 990 mm, S NÁVARKEM: F-KUS DN 400, dl. 280 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181368843
25 | K | D25 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉ PŘÍRUBOVÉ REDUKCE 400/250, dl. 380 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816858651
26 | K | D26 | DEMONTÁŽ UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÉ KLAPKY DN 250, dl. 70 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377292733
27 | K | D27 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 250, dl. 250 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610179513
28 | K | D28 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉ PŘÍRUBOVÉ REDUKCE 200/300, dl. 330 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631103709
29 | K | D29 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU: - F-KUS DN 250, dl. 7330 mm - 3x BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 250 - PŘÍMÝ KUS DN 250, dl. 970 mm - PŘÍMÝ KUS DN 250, dl. 3050 mm - PŘÍMÝ KUS DN 250, dl. 3650 mm SE DVĚMA NÁVARKY: 2x F-KUS DN 200, dl. 500 mm - BEZPŘÍRUBOVÁ REDUKCE 250/200, dl. 100 mm - PŘÍMÝ KUS DN 200, dl. 510 mm - BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 200 - F-KUS DN 200, dl. 260 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919818662
30 | K | D30 | DEMONTÁŽ UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÉ KLAPKY DN 200, dl. 60 mm | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849291174
31 | K | D31 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 200, dl. 225 mm | KS | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493087307
32 | K | D32 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉ PŘÍRUBOVÉ REDUKCE 200/100, dl. 210 mm | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623179506
33 | K | D33 | DEMONTÁŽ VERTIKÁLNÍHO ODSTŘEDIVÉHO ČERPADLA DN 100 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1585847022
34 | K | D34 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉ PŘÍRUBOVÉ REDUKCE 100/150, dl. 120 mm | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914497061
35 | K | D35 | DEMONTÁŽ ZPĚTNÉ KLAPKY BEZPŘÍRUBOVÉ DN 150, dl. 40 mm | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24607848
36 | K | D36 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 150, dl. 300 mm | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490226651
37 | K | D37 | DEMONTÁŽ BEZPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S ELEKTROPOHONEM DN 150, dl. 60 mm | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -347008381
38 | K | D38 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU - F-KUS DN 150, dl. 190 mm - BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 150 mm - PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 1800 mm - BEZPŘÍRUBOVÁ REDUKCE 150/200, dl. 60 mm - BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 200 - F-KUS DN 200, dl. 2680 mm, S DVĚMA NÁVARKY: 1) PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 440 mm + BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 45°, DN 150 + PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 290 mm + 2x BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 150 + PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 1660 mm + F-KUS DN 150, dl. 1270 mm 2) PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 440 mm + BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 45°, DN 150 + PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 490 mm + 2x BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 150 + PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 1660 + F-KUS DN 150, dl. 790 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -366196323
39 | K | D39 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU (VČETNĚ NÁVARKŮ) - F-KUS DN 200, dl. 3330 mm, S NÁVARKEM: PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 300 + KOLENO 90°, DN 150, S PŘÍRUBOU - F-KUS DN 200, dl. 1000 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299321648
40 | K | D40 | DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉ REDUKCE 200/250, dl. 200 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401401389
41 | K | D41 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU - REDUKCE 300/200, dl. 320 mm S PŘÍRUBOU - F-KUS DN 200, dl. 150 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088576748
42 | K | D42 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU - F-KUS DN 200, dl. 7390 mm - 3x BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 200 - PŘÍMÝ KUS DN 200, dl. 450 mm - PŘÍMÝ KUS DN 200, dl. 2520 mm - F-KUS DN 200, dl. 8440 mm, SE TŘEMI NÁVARKY: 3X PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 330 mm + 3x BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 150 + 3x F-KUS DN 150, dl. 440 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248115487
43 | K | D43 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉ PŘÍRUBY DN 200 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844967562
44 | K | D44 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉ PŘÍRUBOVÉ REDUKCE 150/80, dl. 210 mm | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507933496
45 | K | D45 | DEMONTÁŽ VERTIKÁLNÍHO ODSTŘEDIVÉHO ČERPADLA DN 80, dl. 350 mm | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872234531
46 | K | D46 | DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉ NEREZOVÉ REDUKCE 80/150, dl. 120 mm | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069423525
47 | K | D47 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU: - F-KUS DN 200, dl. 4110 mm SE TŘEMI TOTOŽNÝMI NÁVARKY: 3x PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 290 mm + 3x BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 45°, DN 150 + 3x PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 1440 mm + 3x BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 150 + 3x F-KUS DN 150, dl. 1180 mm - BEZPŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN 200 - PŘÍMÝ KUS DN 200, dl. 1580 mm - REDUKCE 200/150, dl. 110 S PŘÍRUBOU | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291588107
48 | K | D48 | DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO INDUKČNÍHO PRŮTOKOMĚRU DN 150, dl. 300 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1763729560
49 | K | D49 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO NEREZOVÉHO KUSU (VČETNĚ NÁVARKŮ) - REDUKCE 150/200, dl. 110 S PŘÍRUBOU - PŘÍMÝ KUS DN 200, dl. 3360 mm S NÁVARKEM: PŘÍMÝ KUS DN 150, dl. 250 mm + KOLENO 90°, DN 150 S PŘÍRUBOU - F-KUS DN 200, dl. 1000 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -579554061
50 | K | D50 | DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉ REDUKCE 200/350, dl. 330 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237899159
51 | K | D51 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO FF-KUSU DN 150, dl. 1400 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758944391
52 | K | D52 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ PŘÍRUBOVÉ REDUKCE 150/100, dl. 160 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670812781
53 | K | D53 | DEMONTÁŽ BEZPŘÍRUBOVÉ KLAPKY DN 100, dl. 50 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700991464
54 | K | D54 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 100, dl. 200 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790250028
55 | K | D55 | DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO ŠOUPĚTE DN 100, dl. 230 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -907919670
56 | K | D56 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO FF-KUSU DN 100, dl. 420 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1329051442
57 | K | D57 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO PŘÍRUBOVÉHO KOLENA 90°, DN 100 | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403590924
58 | K | D58 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO PŘÍRUBOVÉHO T-KUSU DN 100, dl 370 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114949510
59 | K | D59 | DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO POJISTNÉHO VENTILU DN 100, dl. 580 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561480772
60 | K | D60 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO KUSU - KOLENO 90°, DN 100, S PŘÍRUBOU - PŘÍMÝ KUS DN 100, dl. 1380 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157240211
61 | K | D61 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO FF-KUSU DN 100, dl. 1420 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034022851
62 | K | D62 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO FF-KUSU DN 80, dl. 440 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428630107
63 | K | D63 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO FF-KUSU DN 80, dl. 210 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 897659618
64 | K | D64 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ TLAKOVÉ NÁDOBY "REFIX DT" V = 1000 l VČ. DALŠÍHO VYBAVENÍ | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384310758
65 | K | D65 | DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO FF-KUSU DN 150, dl. 3990 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1517691858
66 | K | D66 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO PŘÍRUBOVÉHO KOLENA 90°, DN 150 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290690498
67 | K | D67 | DEMONTÁŽ BEZPŘÍRUBOVÉ KLAPKY DN 150, dl. 60 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418337231
68 | K | D68 | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN 150, dl. 210 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2042112180
69 | K | D69 | DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO ŠOUPĚTE DN 150, dl. 350 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 797169960
70 | K | D70 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO PŘÍRUBOVÉHO T-KUSU 150/100, dl. 500 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519932306
71 | K | D71 | DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO KUSU - F-KUS DN 150, dl. 560 mm - KOLENO 90°, DN 150 S PŘÍRUBOU | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713148738
72 | K | D72 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO FF-KUSU DN 150, dl. 740 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950878721
73 | K | D73 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO BEZPŘÍRUBOVÉHO KOLENE 90°, DN 80 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978734457
74 | K | D74 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO F-KUSU DN 80, dl. 340 mm | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 503035758
75 | K | D75 | DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO ŠOUPĚTE DN 80, dl. 150 mm | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518458569
76 | K | D76 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ PŘÍRUBY DN 80 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200763655
77 | K | D77 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO FF-KUSU DN 100, dl. 450 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952906058
78 | K | D78 | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONZOL A PODPĚR PRO POTRUBÍ | KS | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157129919
79 | K | D79 | DEMONTÁŽ VODOČETNÉ LATĚ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213617717
80 | K | D80 | PLASTOVÁ TRUBKA PPR DN 25, dl. 25 m VČETNĚ FITINKŮ A UZÁVĚRŮ - NAPOJENÍ REGULAČNÍHO VENTILU A VODOČETNÉ LATĚ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891135531
81 | K | D81 | PLASTOVÁ TRUBKA PPR DN 32, dl. 30 m VČETNĚ FITINKŮ A UZÁVĚRŮ - ODVODNĚNÍ DO ODPADNÍ JÍMKY | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079618899
82 | K | D82 | PLASTOVÁ TRUBKA PPR DN 20, dl. 25 m VČETNĚ FITINKŮ A UZÁVĚRŮ - NAPOJENÍ UMYVADLA A WC | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1791091870
83 | K | D83 | ODREZENÍ A ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU PONECHANÉHO POTRUBÍ | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919290599
84 | K | D84 | ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍRUB DN 400 Z PONECHÁVANÉHO POTRUBÍ | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482919978

## PS01.2 - Dodávka a montáž...
{7e1632b9-ef14-4023-87d4-ac7a1837e241}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.2 - Dodávka a montáž strojů, zařízení a potrubí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.2 - Dodávka a montáž strojů, zařízení a potrubí
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| MON - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| M (DEM) - Montáž (a demontáž) armatur, strojů a zařízení | [5 empty] | 0
| D - Dodávka armatur, strojů a zařízení (částí 1 až 4 dle D5.14) | [5 empty] | 0
| 001 - 1. ARMATURY, STROJE A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| 002 - 2. POTRUBÍ, PODPĚRY | [5 empty] | 0
| 002.1 - 2.1. PŘÍVODNÍ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| 002.2 - 2.2. OBTOK AKUMULAČNÍCH KOMOR | [5 empty] | 0
| 002.3 - 2.3. ODBĚRNÉ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| 002.4 - 2.4. SÁNÍ I. TLAKOVÉ PÁSMO | [5 empty] | 0
| 002.5 - 2.5. SÁNÍ II. TLAKOVÉ PÁSMO | [5 empty] | 0
| 002.6 - 2.6. VÝTLAK I. TLAKOVÉ PÁSMO | [5 empty] | 0
| 002.7 - 2.7. VÝTLAK II. TLAKOVÉ PÁSMO | [5 empty] | 0
| 002.8 - 2.8. VYPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ VÝTLAKŮ A PŘÍTOKU | [5 empty] | 0
| 002.9 - 2.9. ODPADNÍ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| 002.10 - 2.10. BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV | [5 empty] | 0
| 002.11 - 2.11. NAPOJENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB | [5 empty] | 0
| 003 - 3. DALŠÍ VYBAVENÍ OBJEKTU | [5 empty] | 0
| 004 - 4.PROVIZORNÍ PRVKY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS01 - Rekonstrukce technologie
Soupis:
PS01.2 - Dodávka a montáž strojů, zařízení a potrubí
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | MON | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M (DEM) | Montáž (a demontáž) armatur, strojů a zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | MON001 | Montáž armatur, strojů a zařízení částí 1 až 4 dle výpisu D5.14 a schemat vystrojení dle D5 včetně provedení svarů a jejich kontroly, pasivace potrubí, proplach potrubí a dezinfence, provedení tlakové zkoušky včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -891795264
2 | K | DEM001 | Demontáž provizorních prvků armatur, strojů a zařízení části 4 dle výpisu D5.14, odvoz a likvidace prvků nebo uložení k opětovnému použití včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 256467516
| D | D | Dodávka armatur, strojů a zařízení (částí 1 až 4 dle D5.14) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | 1. ARMATURY, STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | M | M01 | ČERPADLO DO I. TL. PÁSMA LES.C01, LES.C02, LES.C03 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660047656
| P |  | Poznámka k položce: ČERPADLO DO I. TL. PÁSMA Účel: čerpání vody do I. tl. pásma do VDJ Lesná I Médium: pitná voda Technické parametry: - Vertikální čerpadlo - Q = 85,11 m3/h - H = 61,28 m - Hmax = 79,7 m - Otáčky: 2952 ot/min - Stupně: 3 - Oběžná kola: 3 - Jednoduchá mechanická ucpávka - Atest pro pitnou vodu ACS Materiál: - Těleso čerpadla z tvárné litiny, EN 1563 EN-GJS-500-7, ASTM A536-84 65-45-12 - Oběžné kolo z nerezové oceli EN 1.4301, AISI 304 Instalace: - Max. teplota okolí: 60°C - Max. provozní tlak: 16 bar - Typ připojení: DIN - Potrubní přípojka - vstup: DN 100 - Potrubní přípojka - výstup: DN 100 - PN pro potrubní přípojku: PN 16 Motor: - Jmenovitý výkon: 18,5 kW - Frekvence el. sítě: 50 Hz - Jmenovité napětí: 3 x 380-415D/660-690YV - Jmenovitý el. proud: 34,5-32,5/20,0-18,8 A - Požadované napětí: 400 V Jiné: - Čistá hmotnost: 224 kg - Hrubá hmotnost: 267 kg | [14 empty] | P | 2
4 | M | M02 | ČERPADLO DO II. TL. PÁSMA LES.C04, LES.C05, LES.C06 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614442557
| P |  | Poznámka k položce: ČERPADLO DO II. TL. PÁSMA Účel: čerpání vody do II. tl. pásma do VDJ Lesná II Médium: pitná voda Technické parametry: - Vertikální čerpadlo - Q = 57,84 m3/h - H = 97,31 m - Hmax = 119,1 m - Otáčky: 2947 ot/min - Stupně: 4 - Oběžná kola: 4 - Jednoduchá mechanická ucpávka - Atest pro pitnou vodu WRAS, ACS Materiál: - Těleso čerpadla z tvárné litiny, EN 1563 EN-GJS-500-7, ASTM A536-80-55-06 - Oběžné kolo z nerezové oceli EN 1.4301, AISI 304 Instalace: - Max. teplota okolí: 60 °C - Max. provozní tlak: 16 bar - Typ připojení: DIN - Potrubní přípojka – vstup: DN 100 - Potrubní přípojka – výstup: DN 100 - PN pro potrubní přípojku: PN 16 Motor: - Jmenovitý výkon: 22 kW - Frekvence el. sítě: 50 Hz - Jmenovité napětí: 3 x 380-415D/660-690YV - Jmenovitý el. proud: 39.5/22.8 A Jiné: - Čistá hmotnost: 211 kg - Hrubá hmotnost: 244 kg | [14 empty] | P | 2
5 | M | M03 | ŠOUPÁTKO DN 300, dl. 270 mm, min. PN 16 S01, S29 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1901241441
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 300, dl. 270 mm, min. PN 16 - DN 300 (délky 270 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), černá barva Příslušenství: - ruční kolo - záruka 25 let | [14 empty] | P | 2
6 | M | M04 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 300, dl. 350 mm, min. PN 16 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1561786932
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 300, dl. 350 mm, min. PN 16 - DN 300 (délky 350 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
7 | M | M05 | ŠOUPÁTKO DN 100, dl. 190 mm, min. PN 16 S33, S36, S37 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592290597
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 100, dl. 190 mm, min. PN 16 - DN 100 (délky 190 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), barva černá Příslušenství: - ruční kolo - záruka 25 let | [14 empty] | P | 2
8 | M | M06 | INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN 200, dl. 350 mm, min. PN 16 LES.F01, LES.F02 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610128314
| P |  | Poznámka k položce: INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN 200, dl. 350 mm, min. PN 16 - DN 200 (délky 350 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - příruby uhlíková ocel ASTM A105, 300 μm, antikorozní povrchová úprava kategorie C4; - výstelka EPDM - elektrody Hastelloy; - převodník polyamid, napájení 11-30 V DC; - výstup 4-20 mA, puls, bez komunikace Rozsah dodávky: - indukční průtokoměr - akreditovaná kalibrace průtokoměru - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 2
9 | M | M07 | ŠOUPÁTKO DN 200, dl. 400 mm, min. PN 16 S ELEKTROPOHONEM LES.S02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491997292
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 200, dl. 400 mm, min. PN 16 S ELEKTROPOHONEM - DN 200 (délky 400 mm) min PN16 Účel: uzávěr přívodního potrubí Médium: pitná voda Technické parametry:- šoupátko dle EN 558-2 S.15/DIN F5 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - přírubové vrtání dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku Materiál: - vřeteno z nerezové oceli 13% Cr - pevná, integrovaná klínová matka eliminující vibrace klínu a oděr pryže - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500 (GGG-50) Pohon: - Vstupní příruba (pro pohon) F10 - Stupeň krytí IP68 - Protikorozní ochrana KS - Velikost servopohonu SA 10.2 - Voltáž/frekvence třífázový proud 400 V / 50 Hz - Rychlost [1/min] 1400 - Vysílač polohy ano - Mechanický ukazatel polohy ano - Stupeň krytí IP68 - Teplota okolí Standard -30 °C až +70 °C - Ochrana motoru pohon Termospínače - Topení 24V - Tolerance napětí ±10 % - Ovládací napájecí napětí Interní zásobování 24 V DC - Tyristorová jednotka ano - Silové spínače Thyristor pro Profinet - Tepelná ochrana motoru jedn. tepelný spínač - Rozhraní pro průmyslové sběrnice Profinet - Venkovní teplota (AC/AM) Standard -30 °C až +70 °C - El. konektor SF 4xM20x1,5 / 2xM25x1,5 - Jmenovitý výkon [kW] 0.4 - Nominální proud [A] 2.5 - Max. proud [A] 3.0 - cos phi 0,42 Ovládání: - Místní ovládání s uzamykatelným přepínačem, tlačítky a světelnými indikátory - LCD displej ke sledování stavu a pro podporu nastavování parametrů Bluetooth interface to notebook and Android | [14 empty] | P | 2
10 | M | M08 | FILTR S VRCHNÍM ČIŠTĚNÍM SÍTA DN 200, dl. 500 mm, min. PN 16 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1470113723
| P |  | Poznámka k položce: FILTR S VRCHNÍM ČIŠTĚNÍM SÍTA DN 200, dl. 500 mm, min. PN 16 - DN 200 (délky 500 mm) min PN16 Přírubový filtr s vrchním čištěním síta Médium: pitná voda Materiál: - tělo, víko, rám síta: tvárná litina GGG 400 - šrouby, víka, podložky a matky: nerezová ocel SS-303 - odvzdušňovací šroub: nerezová ocel SS-303 - těsnění víka: EPDM guma - antikorozní ochrana: elektrostaticky nanesený prášek epoxidu RAL 5015 (modrá) nebo hnědo-červená Technické řešení: - vybaveno odpadním šoupátkem | [14 empty] | P | 2
11 | M | M09 | BEZPLOVÁKOVÝ PROGRESIVNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 200, dl. 645 mm, min. PN 16 S03 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627438579
| P |  | Poznámka k položce: BEZPLOVÁKOVÝ PROGRESIVNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 200, dl. 645 mm, min. PN 16 - DN 200 (délky 645 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - bezplovákový regulační ventil vybavený třícestným spínačem - T-okruh - protirázová ochrana - Qmax = 70 l/s - P1 = 2-4 bar - P2 = 0,4 bar - Hmotnost 220 kg Materiál: - tělo, víko, rám síta: tvárná litina GGG 400 - šrouby, víka, podložky a matky: nerezová ocel SS-303 - antikorozní ochrana: elektrostaticky nanesený prášek epoxidu RAL 5015 (modrá) nebo hnědo-červená Příslušenství: - průtokoměr e-Flowmeter zabudovaný do vstupního portu příruby redukčního ventilu | [14 empty] | P | 2
12 | M | M10 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 200, dl. 230 mm, min. PN 16 | KS | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -677688633
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 200, dl. 230 mm, min. PN 16 - DN 200 (délky 230 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
13 | M | M11 | ŠOUPÁTKO DN 200, dl. 400 mm, min. PN 16 S04, S10, S23, S24 | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2085888667
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 200, dl. 400 mm, min. PN 16 - DN 200 (délky 400 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), barva černá Příslušenství: - ruční kolo - záruka 25 let | [14 empty] | P | 2
14 | M | M12 | ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 350 mm, min. PN 16 S ELEKTROPOHONEM LES.S05 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986573400
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 350 mm, min. PN 16 S ELEKTROPOHONEM - DN 150 (délky 350 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry:- šoupátko dle EN 558-2 S.15/DIN F5 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - přírubové vrtání dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku Materiál: - vřeteno z nerezové oceli 13% Cr - pevná, integrovaná klínová matka eliminující vibrace klínu a oděr pryže - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500 (GGG-50) Pohon: - Vstupní příruba (pro pohon) F10 - Stupeň krytí IP68 - Protikorozní ochrana KS - Velikost servopohonu SA 07.6 - Voltáž/frekvence třífázový proud 400 V / 50 Hz - Rychlost [1/min] 1400 - Vysílač polohy ano - Mechanický ukazatel polohy ano - Stupeň krytí IP68 - Teplota okolí Standard -30 °C až +70 °C - Ochrana motoru pohon Termospínače - Topení 24V - Tolerance napětí ±10 % - Ovládací napájecí napětí Interní zásobování 24 V DC - Tyristorová jednotka ano - Silové spínače Thyristor pro Profinet - Tepelná ochrana motoru jedn. tepelný spínač - Rozhraní pro průmyslové sběrnice Profinet - Venkovní teplota (AC/AM) Standard -30 °C až +70 °C - El. konektor SF 4xM20x1,5 / 2xM25x1,5 - Jmenovitý výkon [kW] 0.2 - Nominální proud [A] 1.6 - Max. proud [A] 2.0 - cos phi 0,42 Ovládání: - Místní ovládání s uzamykatelným přepínačem, tlačítky a světelnými indikátory - LCD displej ke sledování stavu a pro podporu nastavování parametrů Bluetooth interface to notebook and Android | [14 empty] | P | 2
15 | M | M13 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 150, dl. 210 mm, min. PN 16 | KS | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1353457212
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 150, dl. 210 mm, min. PN 16 - DN 150 (délky 210 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
16 | M | M14 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 250, dl. 250 mm, min. PN 16 | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1701902154
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 250, dl. 250 mm, min. PN 16 - DN 250 (délky 250 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
17 | M | M15 | UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 250, dl. 250 mm, min. PN 16 S27, S28 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672686938
| P |  | Poznámka k položce: UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 250, dl. 250 mm, min. PN 16 - DN 250 (délky 250 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - uzavírací klapka s dvojitě excentricky uloženým diskem dle EN 593 - vysoce odolné navařované sedlo - čepy mimo pracovní médium - možnost výměny těsnění - nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání - s převodovkou - ovládání kolečkem - stavební délka dle EN 558-2 Materiál: - Těleso: Tvárná litina, EN-GJS-500-7 (GGG-50) - Disk: Tvárná litina, EN-GJS-500-7 (GGG-50) - Hřídel: Nerezová ocel AISI 431 - Profilový těsnící kroužek: EPDM | [14 empty] | P | 2
18 | M | M16 | UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 400, dl. 310 mm, min. PN 16 S07, S08 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57493644
| P |  | Poznámka k položce: UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 400, dl. 310 mm, min. PN 16 - DN 400 (délky 310 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - uzavírací klapka s dvojitě excentricky uloženým diskem dle EN 593 - vysoce odolné navařované sedlo - čepy mimo pracovní médium - možnost výměny těsnění - nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a v konečné fázi uzavírání - s převodovkou - ovládání kolečkem - stavební délka dle EN 558-2 Materiál: - Těleso: Tvárná litina, EN-GJS-500-7 (GGG-50) - Disk: Tvárná litina, EN-GJS-500-7 (GGG-50) - Hřídel: Nerezová ocel AISI 431 - Profilový těsnící kroužek: EPDM | [14 empty] | P | 2
19 | M | M17 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 400, dl. 375 mm, min. PN 16 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 789041027
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 400, dl. 375 mm, min. PN 16 - DN 400 (délky 375 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
20 | M | M18 | ŠOUPÁTKO DN 250, dl. 450 mm, min. PN 16 S09 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1859888448
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 250, dl. 450 mm, min. PN 16 - DN 250 (délky 450 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), barva černá Příslušenství: - ruční kolo - záruka 25 let | [14 empty] | P | 2
21 | M | M19 | ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 210 mm, min. PN 16 S ELEKTROPOHONEM LES.S12, LES.S14, LES.S16, LES.S18, LES.S20, LES.S22 | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727680944
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 210 mm, min. PN 16 S ELEKTROPOHONEM - DN 150 (délky 210 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry:- šoupátko dle EN 558-2 S.15/DIN F5 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - přírubové vrtání dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku Materiál: - vřeteno z nerezové oceli 13% Cr - pevná, integrovaná klínová matka eliminující vibrace klínu a oděr pryže - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500 (GGG-50) Pohon: - Vstupní příruba (pro pohon) F10 - Stupeň krytí IP68 - Protikorozní ochrana KS - Velikost servopohonu SA 07.6 - Voltáž/frekvence třífázový proud 400 V / 50 Hz - Rychlost [1/min] 1400 - Vysílač polohy ano - Mechanický ukazatel polohy ano - Stupeň krytí IP68 - Teplota okolí Standard -30 °C až +70 °C - Ochrana motoru pohon Termospínače - Topení 24V - Tolerance napětí ±10 % - Ovládací napájecí napětí Interní zásobování 24 V DC - Tyristorová jednotka ano - Silové spínače Thyristor pro Profinet - Tepelná ochrana motoru jedn. tepelný spínač - Rozhraní pro průmyslové sběrnice Profinet - Venkovní teplota (AC/AM) Standard -30 °C až +70 °C - El. konektor SF 4xM20x1,5 / 2xM25x1,5 - Jmenovitý výkon [kW] 0.2 - Nominální proud [A] 1.6 - Max. proud [A] 2.0 - cos phi 0,42 Ovládání: - Místní ovládání s uzamykatelným přepínačem, tlačítky a světelnými indikátory - LCD displej ke sledování stavu a pro podporu nastavování parametrů Bluetooth interface to notebook and Android | [14 empty] | P | 2
22 | M | M20 | ŠOUPÁTKO DN 250, dl. 250 mm, min. PN 16 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569889690
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 250, dl. 250 mm, min. PN 16 - DN 250 (délky 250 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), barva černá Příslušenství: - ruční kolo - záruka 25 let | [14 empty] | P | 2
23 | M | M21 | ŠOUPÁTKO DN 200, dl. 230 mm, min. PN 16 S11, S13, S15, S32 | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744919900
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 200, dl. 230 mm, min. PN 16 - DN 200 (délky 230 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), barva černá Příslušenství: - ruční kolo - záruka 25 let | [14 empty] | P | 2
24 | M | M22 | ZPĚTNÁ KLAPKA DN 150, dl. 400 mm, min. PN 16 | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116032030
| P |  | Poznámka k položce: ZPĚTNÁ KLAPKA DN 150, dl. 400 mm, min. PN 16 - DN 150 (délky 400 mm) min PN16 Účel: uzávěr přívodního potrubí Médium: pitná voda Technické parametry: - přírubové provedení, s oboustrannými přírubami dle EN 1092-2 - měkkotěsnící dle EN 16767 a EN 1074-3 - velké víko umožnuje čištění a výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí Materiál: - těleso, víko: tvárná litina EN-GJS-500-7 (GGG 40) - disk: EPDM. nerezová ocel - spojovací šrouby víka: nerezová ocel A4 - těžká protikorozní povrchová ochrana odpovídající kvalitě GSK. - litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením (odstín RAL.5005) | [14 empty] | P | 2
25 | M | M23 | ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 267 mm, min. PN 16 S25, S26 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1619664098
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 267 mm, min. PN 16 - DN 150 (délky 267 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - stavební délka dle ČSN - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171. - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku Materiál: - vřeteno z nerezové oceli 1.4104/1.4021 - pevná, integrovaná klínová matka eliminující vibrace klínu a oděr pryže. - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) Příslušenství: - ruční kolo | [14 empty] | P | 2
26 | M | M24 | ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 210 mm, min. PN 16 S17, S19, S21 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1710004726
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 210 mm, min. PN 16 - DN 150 (délky 210 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), barva černá Příslušenství: - ruční kolo - záruka 25 let | [14 empty] | P | 2
27 | M | M25 | INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN 150, dl. 300 mm, min. PN 16 LES.F03 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172749436
| P |  | Poznámka k položce: INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN 150, dl. 300 mm, min. PN 16 - DN 150 (délky 300 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - příruby uhlíková ocel ASTM A105, 300 μm, antikorozní povrchová úprava kategorie C4; - výstelka EPDM - elektrody Hastelloy; - převodník polyamid, napájení 11-30 V DC; - výstup 4-20 mA, puls, bez komunikace Rozsah dodávky: - indukční průtokoměr - akreditovaná kalibrace průtokoměru - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 2
28 | M | M26 | ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 350 mm, min. PN 16 S34, S35, S36 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -325836422
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 150, dl. 350 mm, min. PN 16 - DN 150 (délky 350 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), barva černá Příslušenství: - ruční kolo - záruka 25 let | [14 empty] | P | 2
29 | M | M27 | ŠOUPÁTKO DN 80, dl. 180 mm, min. PN 16 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202380649
| P |  | Poznámka k položce: ŠOUPÁTKO DN 80, dl. 180 mm, min. PN 16 - DN 80 (délky 180 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - šoupátko dle EN 558-2 S.14/DIN F4 - stavební délka dle EN 558-2 - design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171 - standardní vrtání přírub dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku - ochranné kryty přírub. Materiál: - vřeteno z duplexové nerezové oceli 1.4362 / AISI S32304 - pevná, integrovaná klínová matka z mosazi DZR CW724R - vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce, minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnících místech 4 mm - epoxidová povrchová ochrana 300 μm v souladu s DIN 3476 část 1, EN 14901 a GSK a vnější PUR 1500 μm podle EN 10290 typ 2 třída B pro dodatečnou katodickou ochranu - trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou - nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem - víko: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) - tělo: tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50), barva černá Příslušenství: - ruční kolo - záruka 25 let | [14 empty] | P | 2
30 | M | M28 | AUTOMATICKÝ OD A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 80, min. PN 16 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2076993435
| P |  | Poznámka k položce: AUTOMATICKÝ OD A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 80, min. PN 16 - DN 80, min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil Materiál: - tělo: tvárná litina - plovák: polypropylen | [14 empty] | P | 2
31 | M | M29 | TLAKOVÁ NÁDOBA 600 l, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279715852
| P |  | Poznámka k položce: TLAKOVÁ NÁDOBA 600 l, min. PN 10 Médium: pitná voda Technické parametry: - tlaková expanzní nádoba s vyměnitelným vakem, neprůtočná - objem 600 l - průměr nádoby 740 mm - výška nádoby 1475 mm - připojení příruba DN 80 - hmotnost 158 kg - barva modrá - tlaková třída PN 10 | [14 empty] | P | 2
32 | M | M30 | TLAKOVÁ NÁDOBA 1000 l, min. PN 16 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826058948
| P |  | Poznámka k položce: TLAKOVÁ NÁDOBA 1000 l, min. PN 16 Médium: pitná voda Technické parametry: - tlaková expanzní nádoba s vyměnitelným vakem, neprůtočná - objem 1000 l - průměr nádoby 1000 mm - výška nádoby 2001 mm - připojení příruba DN 80 - hmotnost 530 kg - barva modrá - tlaková třída PN 16 | [14 empty] | P | 2
33 | M | M97 | PROTIZÁPACHOVÁ A PROTIZÁPLAVOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA DN 400, MIN. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 293861001
| P |  | Poznámka k položce: PROTIZÁPACHOVÁ A PROTIZÁPLAVOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA DN 400, MIN. PN 10 Médium: pitná voda Technické parametry: - stavební délka 750 mm - tlaková třída PN 10 - přírubové provedení Materiál: - membrána z polyuretanu - tělo z nerezového plechu AISI 304 | [14 empty] | P | 2
34 | M | M98 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 400, dl. 375 mm, min. PN 10 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586168375
| D | 002 | 2. POTRUBÍ, PODPĚRY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 002.1 | 2.1. PŘÍVODNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | M | M31 | NEREZOVÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 500/300 dl. 500 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608041531
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 500/300 dl. 500 mm - 1x redukce DN 500/300 - 1x příruba DN 500 - 1x příruba DN 300 | [14 empty] | P | 3
36 | M | M32 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290750705
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 150 - přímé potrubí DN 300 v dl. 1890 mm - 1x koleno 90° DN 300 - 1x atypické patkové koleno 90° DN 300 - 1x návarek DN 100 dl. 150 mm - 2x příruba DN 300 - 1x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
37 | M | M33 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 200 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1769153968
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 200 - 1x redukce DN 300/200 - přímé potrubí DN 200 v dl. 320 mm; - 1x příruba DN 300 - 1x příruba DN 200 | [14 empty] | P | 3
38 | M | M34 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 200, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980323120
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 200, DN 150 - 2x redukce DN 300/200 - přímé potrubí DN 200 v dl. 120 mm - přímé potrubí DN 300 v dl. 860 mm - 1x návarek DN 150 dl. 300 mm - 1x návarek DN 300 dl. 280 mm - 1x příruba DN 300 - 2x příruba DN 200 - 1x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
39 | M | M35 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942739771
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 - přímé potrubí DN 150 v dl. 1400 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
40 | M | M36 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448871815
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 - přímé potrubí DN 150 v dl. 1250 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
41 | M | M37 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250, DN 200, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -160026833
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250, DN 200, DN 150 - 1x redukce DN 250/200 - přímé potrubí DN 250 v dl. 340 mm - 1x atypické patkové koleno 90° DN 250 - 1x návarek DN 150 dl. 300 mm - 1x příruba DN 150 - 1x příruba DN 200 - 1x příruba DN 250 | [14 empty] | P | 3
42 | M | M38 | NEREZOVÉ PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° DN 250 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708951173
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÉ PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° DN 250 - 1x koleno 90° DN 250 - 2x příruba DN 250 | [14 empty] | P | 3
43 | M | M39 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ T-KUS DN 250 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1741947542
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ T-KUS DN 250 - přímé potrubí DN 250 v dl. 1670 mm - 1x návarek DN 250 dl. 330 mm - 3x příruba DN 250 | [14 empty] | P | 3
44 | M | M40 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651379488
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250 - přímé potrubí DN 250 v dl. 2070 mm - 1x koleno 90° DN 250 - 2x příruba DN 250 | [14 empty] | P | 3
45 | M | M41 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435943584
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250 - přímé potrubí DN 250 v dl. 25 740 mm - 2x koleno 90° DN 250 - 1x výtokový T-kus DN 250 dl. 920 mm - 1x příruba DN 250 - 1x prostup navařením nerezového límce | [14 empty] | P | 3
46 | M | M42 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 300 - dle výkresové dokumentace | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131063377
47 | M | M43 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 250 - dle výkresové dokumentace | KPL | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503019908
48 | M | M44 | PODPĚRA POD REDUKČNÍ VENTIL DN 200 - dle výkresové dokumentace | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -427058476
49 | M | M45 | PODPĚRA POD ŠOUPĚ S ELEKTROPOHONEM DN 150 - dle výkresové dokumentace | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66060658
50 | M | PS DN500 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 500 - přírubový spoj DN 500 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012355142
51 | M | PS DN300 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 300 - přírubový spoj DN 300 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472406596
52 | M | PS DN250 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 250 - přírubový spoj DN 250 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670313316
53 | M | PS DN200 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 200 - přírubový spoj DN 200 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716890772
54 | M | PS DN150 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 150 - přírubový spoj DN 150 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 781749238
55 | M | PS DN100 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 100 - přírubový spoj DN 100 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795101025
56 | M | VM1/2 | VZORKOVACÍ MÍSTO G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093118120
| P |  | Poznámka k položce: VZORKOVACÍ MÍSTO G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) - návarek bude vsunut min. do 1/3 DN potrubí Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout výtokový (zahradní) G1/2“, kompletní sestava vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
57 | M | TS1/2 | NAPOJENÍ TENZOMETRICKÉ SONDY G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813840864
| P |  | Poznámka k položce: NAPOJENÍ TENZOMETRICKÉ SONDY G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout nerez G1/2“, - navaření na potrubí, - fitinky a šroubení; - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
58 | M | NM1/2 | NAPOJENÍ MANOMETRU G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808167261
| P |  | Poznámka k položce: NAPOJENÍ MANOMETRU G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout nerez G1/2“, - manometr; - navaření na potrubí, - fitinky a šroubení; - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
| D | 002.2 | 2.2. OBTOK AKUMULAČNÍCH KOMOR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | M | M46 | ATYPICKÉ NEREZOVÉ KOLENO 90° DN 300 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280489858
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÉ NEREZOVÉ KOLENO 90° DN 300 - přímé potrubí DN 300 v dl. 380 mm - 1x koleno 90° DN 300 - 2x příruba DN 300 | [14 empty] | P | 3
60 | M | M47 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 250, DN 200, DN 150, DN 80 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 295201986
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 300, DN 250, DN 200, DN 150, DN 80 - přímé potrubí DN 300 v dl. 930 mm - 1x koleno 90° DN 300 - 1x redukce DN 300/200 dl. 300 mm - 1x návarek DN 250 dl. 530 mm - 1x návarek DN 150 dl. 360 mm - 1x návarek DN 80 dl. 210 mm - 1x příruba DN 300 - 1x příruba DN 250 - 1x příruba DN 200 - 1x příruba DN 150 - 1x příruba DN 80 | [14 empty] | P | 3
61 | M | PS DN300 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 300 - přírubový spoj DN 300 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1531079302
62 | M | PS DN250 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 250 - přírubový spoj DN 250 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181225939
63 | M | PS DN200 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 200 - přírubový spoj DN 200 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1630915710
64 | M | PS DN150 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 150 - přírubový spoj DN 150 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1029379653
65 | M | PS DN080 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 80 - přírubový spoj DN 80 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216547746
| D | 002.3 | 2.3. ODBĚRNÉ POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | M | M48 | ATYPICKÉ NEREZOVÉ KOLENO 90° DN 400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753911205
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÉ NEREZOVÉ KOLENO 90° DN 400 - přímé potrubí DN 400 v dl. 220 mm - 1x koleno 90° DN 400 - 2x příruba DN 400 | [14 empty] | P | 3
67 | M | M49 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400, DN 250 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750925801
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400, DN 250 - přímé potrubí DN 400 v dl. 990 mm - 1x návarek DN 400 dl. 1120 mm - 1x návarek DN 250 dl. 740 mm - 3x příruba DN 400 - 1x příruba DN 250 | [14 empty] | P | 3
68 | M | M50 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 400 - dle výkresové dokumentace | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518485491
69 | M | M99 | PŘÍRUBA DN 400, min. PN 16 | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 349758671
| P |  | Poznámka k položce: PŘÍRUBA DN 400, min. PN 16 - 1x příruba DN 400 - navaření na stávající potrubí | [14 empty] | P | 3
70 | M | PS DN400 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 400 - přírubový spoj DN 400 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172718853
71 | M | PS DN250 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 250 - přírubový spoj DN 250 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244423289
| D | 002.4 | 2.4. SÁNÍ I. TLAKOVÉ PÁSMO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | M | M51 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31442896
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250 - přímé potrubí DN 250 v dl. 8640 mm - 1x koleno 90° DN 250 - 1x patkové koleno 90° DN 250 - 1x návarek DN 250 dl. 340 mm - 3x příruba DN 250 | [14 empty] | P | 3
73 | M | M52 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250, DN 200 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548327063
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250, DN 200 - přímé potrubí DN 250 v dl. 7290 mm - přímé potrubí DN 200 v dl. 180 mm - 1x koleno 90° DN 250 - 1x koleno 90° DN 200 - 1x redukce DN 250/200 dl. 150 mm - 2x návarek DN 200 dl. 420 mm - 1x příruba DN 250 - 3x příruba DN 200 | [14 empty] | P | 3
74 | M | M53 | NEREZOVÁ EXCENTRICKÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 200/100 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827745558
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ EXCENTRICKÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 200/100 - 1x redukce excentrická DN 200/100 dl. 210 mm - 1x příruba DN 200 - 1x příruba DN 100 | [14 empty] | P | 3
75 | M | M54 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 250 - dle výkresové dokumentace | KPL | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000293261
76 | M | VK | VÝPUSTNÝ KOHOUT NA SÁNÍ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1941713886
| P |  | Poznámka k položce: VÝPUSTNÝ KOHOUT NA SÁNÍ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G2“ (DN 50) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout G2“ - návarek DN 50 - umístění dle stávajícího stavu | [14 empty] | P | 3
77 | M | PS DN250 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 250 - přírubový spoj DN 250 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2037226938
78 | M | PS DN200 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 200 - přírubový spoj DN 200 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913222130
79 | M | PS DN100 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 100 - přírubový spoj DN 100 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189100947
| D | 002.5 | 2.5. SÁNÍ II. TLAKOVÉ PÁSMO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | M | M55 | NEREZOVÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 400/200 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272994939
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 400/200 - 1x redukce DN 400/200 dl. 300 mm - 1x příruba DN 400 - 1x příruba DN 200 | [14 empty] | P | 3
81 | M | M56 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752029906
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200 - přímé potrubí DN 200 v dl. 8330 mm - 1x návarek DN 200 dl. 230 mm - 2x koleno 90° DN 200 - 3x příruba DN 200 | [14 empty] | P | 3
82 | M | M57 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523013593
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 - přímé potrubí DN 200 v dl. 10 980 mm - 1x koleno 90° DN 200 - 3x návarek DN 150 dl. 310 mm - 3x koleno 90° DN 150 - přímé potrubí DN 150 v dl. 1050 mm - 2x příruba DN 200 - 3x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
83 | M | M58 | NEREZOVÁ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 200 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -974451714
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 200 - 1x zaslepovací příruba DN 200 | [14 empty] | P | 3
84 | M | M59 | NEREZOVÁ EXCENTRICKÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 150/100 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1646198058
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ EXCENTRICKÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 150/100 - 1x redukce excentrická DN 150/100 dl. 200 mm - 1x příruba DN 150 - 1x příruba DN 100 | [14 empty] | P | 3
85 | M | M60 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 200 - dle výkresové dokumentace | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1549770865
86 | M | M61 | KONZOLA POD POTRUBÍ DN 200 - dle výkresové dokumentace | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 325905594
87 | M | VK | VÝPUSTNÝ KOHOUT NA SÁNÍ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775691098
| P |  | Poznámka k položce: VÝPUSTNÝ KOHOUT NA SÁNÍ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G2“ (DN 50) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout G2“ - návarek DN 50 - umístění dle stávajícího stavu | [14 empty] | P | 3
88 | M | PS DN200 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 200 - přírubový spoj DN 200 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005158719
89 | M | PS DN150 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 150 - přírubový spoj DN 150 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334022969
90 | M | PS DN100 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 100 - přírubový spoj DN 100 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519264994
| D | 002.6 | 2.6. VÝTLAK I. TLAKOVÉ PÁSMO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | M | M62 | NEREZOVÁ EXCENTRICKÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 150/100 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1111337058
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ EXCENTRICKÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 150/100 - 1x redukce excentrická DN 150/100 dl. 200 mm - 1x příruba DN 150 - 1x příruba DN 100 | [14 empty] | P | 3
92 | M | M63 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297459447
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 - přímé potrubí DN 150 v dl. 1550 mm - 1x patkové koleno 90° DN 150 - 1x koleno 90° DN 200 - 1x redukce DN 200/150 dl. 60 mm - 1x příruba DN 150 - 1x příruba DN 200 | [14 empty] | P | 3
93 | M | M64 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808850353
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 - přímé potrubí DN 200 v dl. 2300 mm - přímé potrubí DN 150 v dl. 5360 mm - 2x návarek DN 150 dl. 440 mm - 2x koleno 45° DN 150 - 2x koleno 90° DN 150 - 2x patkové koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 - 2x příruba DN 200 | [14 empty] | P | 3
94 | M | M65 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2039247463
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 - přímé potrubí DN 200 v dl. 3540 mm - 1x návarek DN 150 dl. 130 mm - 2x příruba DN 200 - 1x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
95 | M | M66 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250, DN 200, DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -598268766
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 250, DN 200, DN 100 - přímé potrubí DN 200 v dl. 500 mm - 1x návarek DN 100 dl. 170 mm - 1x redukce DN 250/200 dl. 150 mm - 1x příruba DN 250 - 1x příruba DN 200 - 1x příruba DN 100 | [14 empty] | P | 3
96 | M | M67 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 200 - dle výkresové dokumentace | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494417808
97 | M | PS DN250 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 250 - přírubový spoj DN 250 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896574426
98 | M | PS DN200 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 200 - přírubový spoj DN 200 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406984462
99 | M | PS DN150 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 150 - přírubový spoj DN 150 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940487882
100 | M | PS DN100 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 100 - přírubový spoj DN 100 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118619170
101 | M | VM1/2 | VZORKOVACÍ MÍSTO G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -181582613
| P |  | Poznámka k položce: VZORKOVACÍ MÍSTO G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) - návarek bude vsunut min. do 1/3 DN potrubí Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout výtokový (zahradní) G1/2“, kompletní sestava vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
102 | M | TS1/2 | NAPOJENÍ TENZOMETRICKÉ SONDY G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764173527
| P |  | Poznámka k položce: NAPOJENÍ TENZOMETRICKÉ SONDY G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout nerez G1/2“, - navaření na potrubí, - fitinky a šroubení; - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
103 | M | NM1/2 | NAPOJENÍ MANOMETRU G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -35927485
| P |  | Poznámka k položce: NAPOJENÍ MANOMETRU G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout nerez G1/2“, - manometr; - navaření na potrubí, - fitinky a šroubení; - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
104 | M | MT1/2 | NAPOJENÍ MĚŘENÍ TEPLOTY G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326193389
| P |  | Poznámka k položce: NAPOJENÍ MĚŘENÍ TEPLOTY G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout nerez G1/2“, - navaření na potrubí, - fitinky a šroubení; - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
| D | 002.7 | 2.7. VÝTLAK II. TLAKOVÉ PÁSMO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | M | M68 | NEREZOVÁ EXCENTRICKÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 150/100 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672263608
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ EXCENTRICKÁ PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 150/100 - 1x redukce excentrická DN 150/100 dl. 200 mm - 1x příruba DN 150 - 1x příruba DN 100 | [14 empty] | P | 3
106 | M | M69 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644176509
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 - přímé potrubí DN 200 v dl. 5680 mm - přímé potrubí DN 150 v dl. 6450 mm - 3x návarek DN 150 dl. 290 mm - 1x koleno 90° DN 200 - 1x redukce DN 200/150 dl. 110 mm - 3x patkové koleno 90° DN 150 - 3x koleno 45° DN 150 - 4x příruba DN 150 - 1x příruba DN 200 | [14 empty] | P | 3
107 | M | M70 | NEREZOVÁ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 200 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 561305523
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÁ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 200 - 1x zaslepovací příruba DN 200 | [14 empty] | P | 3
108 | M | M71 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1934222254
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 200, DN 150 - přímé potrubí DN 200 v dl. 3450 mm - 1x redukce DN 200/150 dl. 110 mm - 1x návarek DN 150 dl. 130 mm - 1x příruba DN 200 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
109 | M | M72 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 350, DN 200, DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2100893777
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 350, DN 200, DN 100 - přímé potrubí DN 200 v dl. 570 mm - 1x návarek DN 100 dl. 170 mm - 1x redukce DN 350/200 dl. 300 mm - 1x příruba DN 200 - 1x příruba DN 350 - 1x příruba DN 100 | [14 empty] | P | 3
110 | M | M73 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 200 - dle výkresové dokumentace | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1113386146
111 | M | PS DN350 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 350 - přírubový spoj DN 350 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89838284
112 | M | PS DN200 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 200 - přírubový spoj DN 200 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542194798
113 | M | PS DN150 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 150 - přírubový spoj DN 150 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1249883972
114 | M | PS DN100 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 100 - přírubový spoj DN 100 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -965776567
115 | M | VM1/2 | VZORKOVACÍ MÍSTO G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296747131
| P |  | Poznámka k položce: VZORKOVACÍ MÍSTO G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) - návarek bude vsunut min. do 1/3 DN potrubí Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout výtokový (zahradní) G1/2“, kompletní sestava vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
116 | M | TS1/2 | NAPOJENÍ TENZOMETRICKÉ SONDY G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584358818
| P |  | Poznámka k položce: NAPOJENÍ TENZOMETRICKÉ SONDY G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout nerez G1/2“, - navaření na potrubí, - fitinky a šroubení; - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
117 | M | NM1/2 | NAPOJENÍ MANOMETRU G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130472358
| P |  | Poznámka k položce: NAPOJENÍ MANOMETRU G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout nerez G1/2“, - manometr; - navaření na potrubí, - fitinky a šroubení; - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
118 | M | MT1/2 | NAPOJENÍ MĚŘENÍ TEPLOTY G1/2“ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -577334364
| P |  | Poznámka k položce: NAPOJENÍ MĚŘENÍ TEPLOTY G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout nerez G1/2“, - navaření na potrubí, - fitinky a šroubení; - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
| D | 002.8 | 2.8. VYPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ VÝTLAKŮ A PŘÍTOKU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | M | M74 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126865412
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 100 - přímé potrubí DN 100 v dl. 6080 mm - 4x koleno 90° DN 100 - 1x příruba DN 100 - zaústění do odpadní jímky - vyřezání otvoru do poklopu ze slzičkového plechu | [14 empty] | P | 3
120 | M | M75 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338790263
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 100 - přímé potrubí DN 100 v dl. 3610 mm - 4x koleno 90° DN 100 - 2x příruba DN 100 - zaústění do odpadní jímky - vyřezání otvoru do poklopu ze slzičkového plechu | [14 empty] | P | 3
121 | M | PS DN100 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 100 - přírubový spoj DN 100 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010973601
| D | 002.9 | 2.9. ODPADNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | M | M76 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1297003383
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 - přímé potrubí DN 150 v dl. 200 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 1x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
123 | M | PS DN150 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 150 - přírubový spoj DN 150 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868773598
| D | 002.10 | 2.10. BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | M | M77 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ T-KUS DN 400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002956646
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ T-KUS DN 400 - přímé potrubí DN 400 v dl. 990 mm - návarek DN 400 dl. 500 mm - 3x příruba DN 400 | [14 empty] | P | 3
125 | M | M78 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ F-KUS DN 400 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507568783
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ F-KUS DN 400 - přímé potrubí DN 400 v dl. 1010 mm - 1x příruba DN 400 - kotvení pomocí 2 ks nerezových L-profilů 60x60x5 mm a 2 ks ploten 150x150x5 mm do odpadní jímky | [14 empty] | P | 3
126 | M | PS DN400 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 400 - přírubový spoj DN 400 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288918172
| D | 002.11 | 2.11. NAPOJENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | M | M79 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713531439
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 - přímé potrubí DN 150 dl. 1460 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
128 | M | M80 | NEREZOVÉ PATKOVÉ KOLENO 90° DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1434806819
129 | M | M81 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -572656431
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 - přímé potrubí DN 150 dl. 4870 mm - 2x koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
130 | M | M82 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150, DN 80 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107075596
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150, DN 80 - přímé potrubí DN 80 dl. 300 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 1x koleno 90° DN 80 - redukce DN 150/80 - 1x příruba DN 150 - 1x příruba DN 80 | [14 empty] | P | 3
131 | M | M83 | ATYPICKÉ NEREZOVÉ KOLENO DN 150 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228882106
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÉ NEREZOVÉ KOLENO DN 150 - přímé potrubí DN 150 dl. 1120 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
132 | M | M84 | ATYPICKÉ NEREZOVÉ KOLENO DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158085830
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÉ NEREZOVÉ KOLENO DN 150 - přímé potrubí DN 150 dl. 700 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
133 | M | M85 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894244458
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 - přímé potrubí DN 150 dl. 630 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
134 | M | M86 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150, DN 80 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332612931
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150, DN 80 - přímé potrubí DN 150 dl. 900 mm - přímé potrubí DN 80 dl. 500 mm - redukce DN 150/80 - 1x příruba DN 150 - 1x příruba DN 80 | [14 empty] | P | 3
135 | M | M87 | ATYPICKÉ NEREZOVÉ KOLENO DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134032566
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÉ NEREZOVÉ KOLENO DN 150 - přímé potrubí DN 150 dl. 2340 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
136 | M | M88 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185612751
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150 - přímé potrubí DN 150 dl. 1090 mm - 1x koleno 90° DN 150 - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 3
137 | M | M89 | PODPĚRA POD POTRUBÍ DN 150 - dle výkresové dokumentace | KPL | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1495452749
138 | M | PS DN150 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 150 - přírubový spoj DN 150 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309456680
139 | M | PS DN080 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 80 - přírubový spoj DN 80 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813691152
140 | M | NM1/2 | NAPOJENÍ MANOMETRU G1/2“ | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1988548047
| P |  | Poznámka k položce: NAPOJENÍ MANOMETRU G1/2“ Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1/2“ (DN 15) Materiál: - nerez Rozsah dodávky: - kulový kohout nerez G1/2“, - manometr; - navaření na potrubí, - fitinky a šroubení; - atest pro trvalý styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 3
| D | 003 | 3. DALŠÍ VYBAVENÍ OBJEKTU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | M | M90 | VODOČETNÁ LAŤ | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052484973
| P |  | Poznámka k položce: VODOČETNÁ LAŤ Médium: - pitná voda Technické parametry: - délka 6,0 m, dělení stupnice po 0,1 m - PVC transparentní trubka 20 mm Rozsah dodávky: - vodočetná lať včetně kotvení, dodávka + montáž | [14 empty] | P | 2
142 | M | M91 | PŘIPOJENÍ VODOČETNÉ LATI | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732647396
| P |  | Poznámka k položce: PŘIPOJENÍ VODOČETNÉ LATI Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1“ (DN 25), G1/2“ (DN 15) - nerez - viz. detail ve výkresu D.5.10. Rozsah dodávky: - kompletní sestava vč. armatur, tvarovek, těsnění a připojení na potrubí - atest pro trvalý styk s pitnou vodou - nerez potrubí DN 25 dl. 25 m | [14 empty] | P | 2
143 | M | M92 | PŘIPOJENÍ REDUKČNÍHO VENTILU | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964104617
| P |  | Poznámka k položce: PŘIPOJENÍ REDUKČNÍHO VENTILU Médium: - pitná voda Technické parametry: - G1“ (DN 25) - nerez Rozsah dodávky: - kompletní sestava vč. armatur, tvarovek, těsnění a připojení na potrubí - atest pro trvalý styk s pitnou vodou - nerez potrubí DN 25 dl. 15 m | [14 empty] | P | 2
144 | M | M93 | PŘIPOJENÍ WC A UMYVADLA | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459619769
| P |  | Poznámka k položce: PŘIPOJENÍ WC A UMYVADLA Médium: - pitná voda Technické parametry: - G3/4“ (DN 20) - nerez Rozsah dodávky: - kompletní sestava vč. armatur, tvarovek, těsnění a připojení na potrubí - atest pro trvalý styk s pitnou vodou - nerez potrubí DN 20 dl. 25 m | [14 empty] | P | 2
145 | M | M94 | ODPADNÍ POTRUBÍ Z FILTRU A VZORKOVACÍCH MÍST | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273409761
| P |  | Poznámka k položce: ODPADNÍ POTRUBÍ Z FILTRU A VZORKOVACÍCH MÍST Médium: - pitná voda Technické parametry: - PPR DN 32 Rozsah dodávky: - PPR potrubí DN 32 dl. 30 m vč. tvarovek - vyústění do odpadních jímek či podlahových vpustí | [14 empty] | P | 2
146 | M | M95 | ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ BÝVALÉHO VYTÁPĚNÍ | KPL | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443542294
| P |  | Poznámka k položce: ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ BÝVALÉHO VYTÁPĚNÍ - po odřezání potrubí zavaření kruhovým plechem Ø 80 mm | [14 empty] | P | 2
147 | M | M96 | NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO PONECHÁVANÉHO POTRUBÍ | KPL | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036829739
| P |  | Poznámka k položce: NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO PONECHÁVANÉHO POTRUBÍ - 1x základní reaktivní nátěr - 2x syntetický nátěr barvy modré s atestem na styk s pitnou vodou | [14 empty] | P | 2
| D | 004 | 4.PROVIZORNÍ PRVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | M | P01 | NEREZOVÁ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 400 - 1x zaslepovací příruba DN 400 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240648377
149 | M | P01a | NEREZOVÁ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 400 - 1x zaslepovací příruba DN 400 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034331139
150 | M | P02 | NEREZOVÁ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 250 - 1x zaslepovací příruba DN 250 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924157597
151 | M | P03 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 400, dl. 250 mm, min. PN 16 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -237682568
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 400, dl. 250 mm, min. PN 16 - DN 400 (délky 250 mm) min PN16 Médium: pitná voda Technické parametry: - jednostranně průchozí závitové tyče a volná příruba - připojovací rozměry dle EN 1092-1. - vymezovací posuv +/- 15 mm Materiál: - epoxidové povrchová ochrana RAL 5017, standard 80 μm. - tělo: uhlíkatá ocel - těsnění: pryžový klín - nerezové svorníky, mosazené matky | [14 empty] | P | 2
152 | M | P04 | NEREZOVÝ FF-KUS DN 400, dl. 240 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350677932
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ FF-KUS DN 400, dl. 240 mm - přímé potrubí DN 400 dl. 240 mm - 2x příruba DN 400 | [14 empty] | P | 2
153 | M | P05 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400, DN 300, DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -866463932
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400, DN 300, DN 150 - přímé potrubí DN 400 dl. 1290 mm - 1x redukce DN 400/300 - 1x návarek DN 400 dl. 550 mm - 1x návarek DN 150 dl. 590 mm - 2x příruba DN 400 - 1x příruba DN 300 - 1x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 2
154 | M | P06 | NEREZOVÝ FF-KUS DN 250, dl. 690 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 883146295
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ FF-KUS DN 250, dl. 690 mm - přímé potrubí DN 250 dl. 690 mm - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 2
155 | M | P07 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400, DN 200 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418546728
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 400, DN 200 - přímé potrubí DN 200 dl. 680 mm - 1x redukce DN 400/200 - 1x příruba DN 400 - 1x příruba DN 200 | [14 empty] | P | 2
156 | M | P08 | NEREZOVÝ FF-KUS DN 200, dl. 1030 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42321640
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ FF-KUS DN 200, dl. 1030 mm - přímé potrubí DN 200 dl. 1030 mm - 2x příruba DN 200 | [14 empty] | P | 2
157 | M | P09 | NEREZOVÁ PŘÍRUBA DN 250, min. PN 16 - 1x příruba DN 250 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913980392
158 | M | P10 | NEREZOVÁ PŘÍRUBA DN 200, min. PN 16 - 1x příruba DN 200 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1603425101
159 | M | P11 | NEREZOVÝ FF-KUS DN 200, dl. 870 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586450264
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ FF-KUS DN 200, dl. 870 mm - přímé potrubí DN 200 dl. 870 mm - 2x příruba DN 200 | [14 empty] | P | 2
160 | M | P12 | NEREZOVÁ PŘÍRUBA DN 150, min. PN 16 - 1x příruba DN 150 | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613615434
161 | M | P13 | NEREZOVÝ FF-KUS DN 150, dl. 700 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662283509
| P |  | Poznámka k položce: NEREZOVÝ FF-KUS DN 150, dl. 700 mm - přímé potrubí DN 150 dl. 700 mm - 2x příruba DN 150 | [14 empty] | P | 2
162 | M | P14 | ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150, DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583851464
| P |  | Poznámka k položce: ATYPICKÝ NEREZOVÝ KUS DN 150, DN 100 - přímé potrubí DN 150 dl. 1650 mm - 1x redukce DN 150/100 - 1x koleno 90° DN 150 - 1x příruba DN 150 - 1x příruba DN 100 | [14 empty] | P | 2
163 | M | PS DN400 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 400 - přírubový spoj DN 400 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546236323
164 | M | PS DN300 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 300 - přírubový spoj DN 300 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306021162
165 | M | PS DN250 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 250 - přírubový spoj DN 250 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214729205
166 | M | PS DN200 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 200 - přírubový spoj DN 200 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387137919
167 | M | PS DN150 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 150 - přírubový spoj DN 150 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553049605
168 | M | PS DN100 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 100 - přírubový spoj DN 100 vč. těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286823269

## PS02 - Elektroinstalace a...
{766c6492-af1a-4acf-8920-a8269c535540}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 400 - Rozváděč RMS1.4 | [5 empty] | 0
| 500 - Rozváděč RMS1.5 | [5 empty] | 0
| 600 - Rozváděč RMS1.6 | [5 empty] | 0
| 700 - Rozváděč RMS1.7 | [5 empty] | 0
| 750 - Kompenzační rozváděč | [5 empty] | 0
| M100 - Rozváděč RMS1.1 | [5 empty] | 0
| M200 - Rozváděč RMS1.2 | [5 empty] | 0
| M280 - Senzory | [5 empty] | 0
| M290 - Sdružovací boxy | [5 empty] | 0
| M291 - Kabely | [5 empty] | 0
| M292 - Demontážní a montážní práce | [5 empty] | 0
| M293 - SW práce pro řídicí systém | [5 empty] | 0
| M294 - Ostatní | [5 empty] | 0
| M295 - PZTS | [5 empty] | 0
| M297 - Optický komunikační segment | [5 empty] | 0
| M300 - Rozváděč RMS1.3 | [5 empty] | 0
| M800 - Rozváděč ED ČS Lesná | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace a MaR
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 400 | Rozváděč RMS1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210401 (R) | Rozvaděč 2000x800x500 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 100mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638248276
2 | K | 210402 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2020895962
3 | K | 210403 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111524912
4 | K | 210404 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928226376
5 | K | 210405 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky - 500m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -138260052
6 | K | 210406 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1164606216
7 | K | 210407 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604775577
8 | K | 210408 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -28316495
9 | K | 210409 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1282622185
10 | K | 210410 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179194965
11 | K | 210411 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391468396
12 | K | 210412 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290672196
13 | K | 210413 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532797448
14 | K | 210414 (R) | Pojistkový odpínač FH1-3S/F včetně připojovacích svorek a pojistek pro jištění elektroniky, rezervní sada pojistek 50A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56343842
15 | K | 210415 (R) | Stykač 3P/63A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123140382
16 | K | 210416 (R) | Frekvenční měnič 18.5kW/38A/IP20, filtr C2, Fieldbus Profinet, doplněk pro nezávislé napájení elektroniky měniče 24VDC, 2xSTO, 1xPTC, 6xDI, 3xDO, 2xAI, 2xAO. Grafický ovládací panel v českém jazyce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974718112
17 | K | 210417 (R) | Skříň pro servisní vypínač vystrojená, kontakt s předstihem rozepnutí: 2x, montážní konzola | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627725214
18 | K | 210418 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2135185622
19 | K | 210419 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312526127
20 | K | 210420 (R) | Časové relé, cívka 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030730984
21 | K | 210421 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424171695
22 | K | 210422 (R) | Motorový spouštěč 4-6.3A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1452320777
23 | K | 210423 (R) | Stykač 3P/12A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423844063
24 | K | 210424 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476410274
25 | K | 210425 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138620788
26 | K | 210426 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552421333
27 | K | 210427 (R) | Pojistkový odpínač FH1-3S/F včetně připojovacích svorek a pojistek pro jištění elektroniky, rezervní sada pojistek 50A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35001387
28 | K | 210428 (R) | Stykač 3P/63A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898927902
29 | K | 210429 (R) | Frekvenční měnič 22kW/38A/IP20, filtr C2, Fieldbus Profinet, doplněk pro nezávislé napájení elektroniky měniče 24VDC, 2xSTO, 1xPTC, 6xDI, 3xDO, 2xAI, 2xAO. Grafický ovládací panel v českém jazyce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715995793
30 | K | 210430 (R) | Skříň pro servisní vypínač vystrojená, kontakt s předstihem rozepnutí: 2x, montážní konzola | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618463590
31 | K | 210431 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396451223
32 | K | 210432 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1287830929
33 | K | 210433 (R) | Časové relé, cívka 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704318198
34 | K | 210434 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376529204
35 | K | 210435 (R) | Motorový spouštěč 6.3-10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533052201
36 | K | 210436 (R) | Stykač 3P/12A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717501297
37 | K | 210437 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -319044862
38 | K | 210438 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090608519
39 | K | 210439 (R) | Oživení dvojice frekvenčních měničů servisním technikem výrobce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146480214
40 | K | 210440 (R) | Motorový spouštěč 6.3-10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564527017
41 | K | 210441 (R) | Stykač 3P/12A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1915647799
42 | K | 210442 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -437621373
43 | K | 210443 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435642852
44 | K | 210444 (R) | Motorový spouštěč 6.3-10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727668436
45 | K | 210445 (R) | Stykač 3P/12A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534035905
46 | K | 210446 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242286875
47 | K | 210447 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1304915920
48 | K | 210448 (R) | Výroba rozváděče, vnitřní propoje, vyhotovení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708015956
49 | K | 210449 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1745228161
50 | K | 210450 (R) | Osazení rozváděče, ukontvení do stavební konstrukce, montáž a demontáž provizorních propojů, propojení přípojnic | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429036969
| D | 500 | Rozváděč RMS1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 210501 (R) | Rozvaděč 2000x800x500 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 100mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307362697
52 | K | 210502 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549721180
53 | K | 210503 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624428718
54 | K | 210504 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003188514
55 | K | 210505 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky - 500m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967826514
56 | K | 210506 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1947094143
57 | K | 210507 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577471532
58 | K | 210508 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953937964
59 | K | 210509 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -807159713
60 | K | 210510 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286107429
61 | K | 210511 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526583828
62 | K | 210512 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 221977542
63 | K | 210513 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2087554076
64 | K | 210514 (R) | Pojistkový odpínač FH1-3S/F včetně připojovacích svorek a pojistek pro jištění elektroniky, rezervní sada pojistek 50A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -432495777
65 | K | 210515 (R) | Stykač 3P/63A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664826133
66 | K | 210516 (R) | Frekvenční měnič 18.5kW/38A/IP20, filtr C2, Fieldbus Profinet, doplněk pro nezávislé napájení elektroniky měniče 24VDC, 2xSTO, 1xPTC, 6xDI, 3xDO, 2xAI, 2xAO. Grafický ovládací panel v českém jazyce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251632249
67 | K | 210517 (R) | Skříň pro servisní vypínač vystrojená, kontakt s předstihem rozepnutí: 2x, montážní konzola | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135537128
68 | K | 210518 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1725054073
69 | K | 210519 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1323862775
70 | K | 210520 (R) | Časové relé, cívka 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118168132
71 | K | 210521 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228785837
72 | K | 210522 (R) | Motorový spouštěč 4-6.3A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1173819090
73 | K | 210523 (R) | Stykač 3P/12A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453974859
74 | K | 210524 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773448233
75 | K | 210525 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255176580
76 | K | 210526 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -276970898
77 | K | 210527 (R) | Pojistkový odpínač FH1-3S/F včetně připojovacích svorek a pojistek pro jištění elektroniky, rezervní sada pojistek 50A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391735487
78 | K | 210528 (R) | Stykač 3P/63A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 985776217
79 | K | 210529 (R) | Frekvenční měnič 22kW/38A/IP20, filtr C2, Fieldbus Profinet, doplněk pro nezávislé napájení elektroniky měniče 24VDC, 2xSTO, 1xPTC, 6xDI, 3xDO, 2xAI, 2xAO. Grafický ovládací panel v českém jazyce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015435160
80 | K | 210530 (R) | Skříň pro servisní vypínač vystrojená, kontakt s předstihem rozepnutí: 2x, montážní konzola | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018812224
81 | K | 210531 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142151077
82 | K | 210532 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773422256
83 | K | 210533 (R) | Časové relé, cívka 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204887151
84 | K | 210534 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282456134
85 | K | 210535 (R) | Motorový spouštěč 6.3-10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -206286694
86 | K | 210536 (R) | Stykač 3P/12A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1979256039
87 | K | 210537 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656567734
88 | K | 210538 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66860923
89 | K | 210539 (R) | Oživení dvojice frekvenčních měničů servisním technikem výrobce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796091971
90 | K | 210540 (R) | Výroba rozváděče, vnitřní propoje, vyhotovení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676846493
91 | K | 210541 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -294393276
92 | K | 210542 (R) | Osazení rozváděče, ukontvení do stavební konstrukce, montáž a demontáž provizorních propojů, propojení přípojnic | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802382292
| D | 600 | Rozváděč RMS1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 210501 (R) | Rozvaděč 2000x800x500 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 100mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1861165289
94 | K | 210502 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -449823872
95 | K | 210503 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189543759
96 | K | 210504 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1517299849
97 | K | 210505 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky - 500m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064634963
98 | K | 210506 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -922395908
99 | K | 210507 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -957810416
100 | K | 210508 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -292824940
101 | K | 210509 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888484376
102 | K | 210510 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429353342
103 | K | 210511 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1778973603
104 | K | 210512 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839548260
105 | K | 210513 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121239954
106 | K | 210514 (R) | Pojistkový odpínač FH1-3S/F včetně připojovacích svorek a pojistek pro jištění elektroniky, rezervní sada pojistek 50A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 255177089
107 | K | 210515 (R) | Stykač 3P/63A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2119589328
108 | K | 210516 (R) | Frekvenční měnič 18.5kW/38A/IP20, filtr C2, Fieldbus Profinet, doplněk pro nezávislé napájení elektroniky měniče 24VDC, 2xSTO, 1xPTC, 6xDI, 3xDO, 2xAI, 2xAO. Grafický ovládací panel v českém jazyce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1155123725
109 | K | 210517 (R) | Skříň pro servisní vypínač vystrojená, kontakt s předstihem rozepnutí: 2x, montážní konzola | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006603420
110 | K | 210518 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420824695
111 | K | 210519 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231012249
112 | K | 210520 (R) | Časové relé, cívka 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 485018702
113 | K | 210521 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -227551656
114 | K | 210522 (R) | Motorový spouštěč 4-6.3A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198938747
115 | K | 210523 (R) | Stykač 3P/12A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949057430
116 | K | 210524 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063737357
117 | K | 210525 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614145505
118 | K | 210526 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023021364
119 | K | 210527 (R) | Pojistkový odpínač FH1-3S/F včetně připojovacích svorek a pojistek pro jištění elektroniky, rezervní sada pojistek 50A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348167223
120 | K | 210528 (R) | Stykač 3P/63A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584096253
121 | K | 210529 (R) | Frekvenční měnič 22kW/38A/IP20, filtr C2, Fieldbus Profinet, doplněk pro nezávislé napájení elektroniky měniče 24VDC, 2xSTO, 1xPTC, 6xDI, 3xDO, 2xAI, 2xAO. Grafický ovládací panel v českém jazyce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846993325
122 | K | 210530 (R) | Skříň pro servisní vypínač vystrojená, kontakt s předstihem rozepnutí: 2x, montážní konzola | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5458110
123 | K | 210531 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33173082
124 | K | 210532 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036618852
125 | K | 210533 (R) | Časové relé, cívka 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141534071
126 | K | 210534 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -743286363
127 | K | 210535 (R) | Motorový spouštěč 6.3-10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188386281
128 | K | 210536 (R) | Stykač 3P/12A/230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -824977860
129 | K | 210537 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507649567
130 | K | 210538 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166356717
131 | K | 210539 (R) | Oživení dvojice frekvenčních měničů servisním technikem výrobce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2014657422
132 | K | 210540 (R) | Výroba rozváděče, vnitřní propoje, vyhotovení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999932401
133 | K | 210541 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564686540
134 | K | 210542 (R) | Osazení rozváděče, ukontvení do stavební konstrukce, montáž a demontáž provizorních propojů, propojení přípojnic | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1869221051
| D | 700 | Rozváděč RMS1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 210701 (R) | Rozvaděč 2000x800x500 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 100mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083231456
136 | K | 210702 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2118544553
137 | K | 210703 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -598131330
138 | K | 210704 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky - 500m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267957641
139 | K | 210705 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069414871
140 | K | 210706 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763617272
141 | K | 210707 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127449566
142 | K | 210708 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1094788506
143 | K | 210709 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552573984
144 | K | 210710 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1527764204
145 | K | 210711 (R) | Jistič 10kA 3P char.C 20A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134467546
146 | K | 210712 (R) | Jistič 10kA 3P char.C 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152283843
147 | K | 210713 (R) | Jistič 10kA 3P char.C 25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 503044165
148 | K | 210714 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1444662982
149 | K | 210715 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1039027013
150 | K | 210716 (R) | Svorka řadová 6mm2 bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -409100979
151 | K | 210717 (R) | Svorka řadová 6mm2 modrá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011519828
152 | K | 210718 (R) | Svorka řadová 6mm2 žlutozelená | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1961404085
153 | K | 210719 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -580428780
154 | K | 210720 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766779366
155 | K | 210721 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742441048
156 | K | 210722 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310655104
157 | K | 210723 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900991922
158 | K | 210724 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130860995
159 | K | 210725 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738874123
160 | K | 210726 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455552076
161 | K | 210727 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472036982
162 | K | 210728 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728777586
163 | K | 210729 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 311684436
164 | K | 210730 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520678991
165 | K | 210731 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1089018762
166 | K | 210732 (R) | Průmyslový switch 8xRJ45, 2xSC, napájecí napětí 24V DC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -774026360
167 | K | 210733 (R) | Přepěťová ochrana RJ45, cat 5e | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90804441
| D | 750 | Kompenzační rozváděč |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 210751 (R) | Rozváděč kompenzační QC=44kVAR, QL=35kVAR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -139024170
169 | K | 210752 (R) | Měření skutečných parametrů pro kompenzaci za provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737823100
170 | K | 210753 (R) | Penalizace dodavatele el. energie po dobu 3 měsíců (doladění funkce kompenzace) | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566409775
171 | K | 210754 (R) | Montáž, propojení, oživení, doladění kompenzace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117031711
| D | M100 | Rozváděč RMS1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | 210101 (R) | Rozvaděč 2000x600x500 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 100mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641672405
173 | K | 210102 (R) | Kompaktní jistic 3P, 400A, 400V, 55kA, blok ručního pohonu pro přední ovládání, ložisko ručního pohonu, páka ručního pohonu žluto-červená, štítek "Hlavní vypínač", kontakt pro dálkovou signalizaci stavu jističe : 1x, kontakt pro signalizaci stavu jističe s předstihem: 1x, Napěťová spoušť 230VAC: 1x, Napěťová spoušť: 1x, Signalizace nadproud/zkrat: 1x, Přívodní svorky: 2x | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346693401
174 | K | 210103 (R) | Pojistkový odpínač 1F včetně pojistky 4A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230830462
175 | K | 210104 (R) | Pojistkový odpínač 3F včetně pojistkek 16A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839536369
176 | K | 210105 (R) | Kompenzační kondenzátor CSADG-0,44/6,25-HD | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593719185
177 | K | 210106 (R) | Svorka řadová 150mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492186914
178 | K | 210107 (R) | Svorka řadová 150mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359889327
179 | K | 210108 (R) | Pojistkový odpínač 3F včetně pojistkek 160A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111891690
180 | K | 210109 (R) | SPD I+II st., signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1495766850
181 | K | 210110 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290354342
182 | K | 210111 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1045098864
183 | K | 210112 (R) | Podélná spojka přípojnice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782550769
184 | K | 210113 (R) | Krycí profil spodní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483141082
185 | K | 210114 (R) | Krycí profil horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935273124
186 | K | 210115 (R) | Koncové zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188775876
187 | K | 210116 (R) | Mezikus spodního krycího profilu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497615344
188 | K | 210117 (R) | Dělicí příčka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1765307858
189 | K | 210118 (R) | Signálka zelená, trvalý svit, 230VAC, potlačení indukovaného napětí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -106419385
190 | K | 210119 (R) | Signálka žlutá, samoblikající, 230VAC, potlačení indukovaného napětí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1822325789
191 | K | 210120 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596281696
192 | K | 210121 (R) | Bezpečnostní tlačítko aretované, uvolnění otočením, montáž na dveře rozváděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537035681
193 | K | 210122 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340420564
194 | K | 210123 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208034080
195 | K | 210124 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -508317949
196 | K | 210125 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780121181
197 | K | 210126 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840006070
198 | K | 210127 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674724661
199 | K | 210128 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584277731
200 | K | 210129 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1290416442
201 | K | 210130 (R) | Výroba rozváděče, vnitřní propoje, vyhotovení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111183535
202 | K | 210131 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267078050
203 | K | 210132 (R) | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195773659
204 | K | 210133 (R) | Adaptér na přípojnici 400A - provizorní propoj | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189030318
205 | K | 210134 (R) | Sada propojovacích vodičů včetně svorek na stávající přípojnice - provizorní propoj | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 511873955
206 | K | 210135 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773661034
207 | K | 210136 (R) | Osazení rozváděče, ukontvení do stavební konstrukce, montáž a demontáž provizorních propojů, propojení přípojnic | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -272957710
| D | M200 | Rozváděč RMS1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | 210201 (R) | Rozvaděč 2000x600x500 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 100mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614164880
209 | K | 210202 (R) | Kompaktní jistic 3P, 400A, 400V, 55kA, blok ručního pohonu pro přední ovládání, ložisko ručního pohonu, páka ručního pohonu žluto-červená, štítek "Hlavní vypínač", kontakt pro dálkovou signalizaci stavu jističe : 1x, kontakt pro signalizaci stavu jističe s předstihem: 1x, Napěťová spoušť 230VAC: 1x, Napěťová spoušť: 1x, Signalizace nadproud/zkrat: 1x, Přívodní svorky: 2x | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1996620469
210 | K | 210203 (R) | Pojistkový odpínač 1F včetně pojistky 4A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891149836
211 | K | 210204 (R) | Pojistkový odpínač 3F včetně pojistkek 16A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482096437
212 | K | 210205 (R) | Kompenzační kondenzátor CSADG-0,44/6,25-HD | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134091805
213 | K | 210206 (R) | Svorka řadová 150mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525939955
214 | K | 210207 (R) | Svorka řadová 150mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169220842
215 | K | 210208 (R) | Pojistkový odpínač 3F včetně pojistkek 160A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281197981
216 | K | 210209 (R) | SPD I+II st., signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509017617
217 | K | 210210 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744102472
218 | K | 210211 (R) | Adaptér na přípojnici 400A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617790369
219 | K | 210212 (R) | Podélná spojka přípojnice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1863060171
220 | K | 210213 (R) | Krycí profil spodní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391012696
221 | K | 210214 (R) | Krycí profil horní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537793554
222 | K | 210215 (R) | Koncové zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523293020
223 | K | 210216 (R) | Mezikus spodního krycího profilu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650157638
224 | K | 210217 (R) | Dělicí příčka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209879279
225 | K | 210218 (R) | Signálka zelená, trvalý svit, 230VAC, potlačení indukovaného napětí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120367888
226 | K | 210219 (R) | Signálka žlutá, samoblikající, 230VAC, potlačení indukovaného napětí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1350119832
227 | K | 210220 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -739099778
228 | K | 210221 (R) | Bezpečnostní tlačítko aretované, uvolnění otočením, montáž na dveře rozváděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599883603
229 | K | 210222 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150625680
230 | K | 210223 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969506110
231 | K | 210224 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1422178074
232 | K | 210225 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2048341079
233 | K | 210226 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51358495
234 | K | 210227 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482688844
235 | K | 210228 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356875236
236 | K | 210229 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213642200
237 | K | 210230 (R) | Výroba rozváděče, vnitřní propoje, vyhotovení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2036719033
238 | K | 210231 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990879501
239 | K | 210232 (R) | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773448686
240 | K | 210233 (R) | Adaptér na přípojnici 400A - provizorní propoj | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003303958
241 | K | 210234 (R) | Sada propojovacích vodičů včetně svorek na stávající přípojnice - provizorní propoj | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1320291064
242 | K | 210235 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532551766
243 | K | 210236 (R) | Osazení rozváděče, ukontvení do stavební konstrukce, montáž a demontáž provizorních propojů, propojení přípojnic | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2681493
| D | M280 | Senzory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
244 | K | 210801 (R).1 | Senzor vodivosti, kabel 5m součástí senzoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140256073
245 | K | 210802 (R).1 | Senzor DMP331 pro měření hydrostatického tlaku vodního sloupce, včetně uzavíracího kulového ventilu, těsnění Viton, tlumiče tlakových rázů, rozsah 0-1MPa, procesní připojení M20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139492085
246 | K | 210803 (R).1 | Senzor DMP331 pro měření hydrostatického tlaku vodního sloupce, včetně uzavíracího kulového ventilu, těsnění Viton, tlumiče tlakových rázů, rozsah 0-1.6MPa, procesní připojení M20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126114403
247 | K | 210804 (R).1 | Senzor DMP331 pro měření hydrostatického tlaku vodního sloupce, včetně uzavíracího kulového ventilu, těsnění Viton, tlumiče tlakových rázů, rozsah 0-0.6MPa, procesní připojení M20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591074387
248 | K | 210805 (R).1 | Senzor DMP331 pro měření hydrostatického tlaku vodního sloupce, včetně uzavíracího kulového ventilu, těsnění Viton, rozsah 0-60kPa, procesní připojení M20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439800283
249 | K | 210806 (R).1 | Kapacitní snímač M18x1mm spínací vzdálenost: 8 mm, nevazební sestava pracovní vzdálenost: 0...6,5 mm připojení: svorky (průchodka pro kabel 4,5...10mm) krytí : IP65 materiál pouzdra: plast - PBT včetně upevňovacího úhelníku (V2A - 1.4301) včetně montáže, připojení a oživení" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718566021
250 | K | 210807 (R).1 | Teplotní senzor s převodníkam na 4-20mA v hlavici teploměru, -5 - 50°C, závit G1/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1992937292
| D | M290 | Sdružovací boxy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
251 | K | 210900 (R) | Sdružovací box MX10 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1225084596
252 | K | 210900 (R).1 | Sdružovací box MXF04 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936299036
253 | K | 210901 (R) | Sdružovací box MXL | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320017559
| D | M291 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
254 | K | 211001 (R) | JYTY-O 14x1 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14505368
255 | K | 211002 (R) | JYTY-O 14x1 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -171721286
256 | K | 211003 (R) | JYTY-O 14x1 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352508335
257 | K | 211004 (R) | Napájecí kabel CYKY-J, 3x4 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2098223154
258 | K | 211005 (R) | Napájecí kabel CYKY-J, 7x1.5 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266893420
259 | K | 211006 (R) | Napájecí kabel CYKY-J, 7x1.5 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597265161
260 | K | 211007 (R) | Napájecí kabel CYKY-J, 7x1.5 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -872238790
261 | K | 211008 (R) | JYTY-O 14x1 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656733503
262 | K | 211009 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949212159
263 | K | 211010 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -942254582
264 | K | 211011 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1533052297
265 | K | 211012 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708196221
266 | K | 211013 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -326190053
267 | K | 211014 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768846177
268 | K | 211015 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352135101
269 | K | 211016 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720998122
270 | K | 211017 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1104911164
271 | K | 211018 (R) | JYTY-O 7x1 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300853175
272 | K | 211019 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737822567
273 | K | 211020 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625724051
274 | K | 211021 (R) | Přívodní vodič YY150 1x150 RM, černá | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1567151711
275 | K | 211022 (R) | Přívodní vodič YY150 1x150, žlutozelená | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449458729
276 | K | 211023 (R) | Přívodní vodič YY150 1x150 RM, černá | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674113792
277 | K | 211024 (R) | Přívodní vodič YY150 1x150, žlutozelená | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290636674
278 | K | 211025 (R) | CYKY-J 7x1,5 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984021920
279 | K | 211026 (R) | CYKY-J 7x1,5 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088829336
280 | K | 211027 (R) | JZ 500 7G6 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783285450
281 | K | 211028 (R) | CYKY-J 3x50+50 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349655226
282 | K | 211029 (R) | LAN Cat 5e, 10m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -572936181
283 | K | 211030 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1693719603
284 | K | 211031 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363336788
285 | K | 211032 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141218672
286 | K | 211033 (R) | CYKY-J, 3x4mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206310397
287 | K | 211034 (R) | JYTY-O 14x1 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410144849
288 | K | 211035 (R) | CYKY-J 7x1,5 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -512818558
289 | K | 211036 (R) | CYKY-J 7x1,5 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2126087257
290 | K | 211037 (R) | CYKY-J 7x1,5 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561873857
291 | K | 211038 (R) | NYCWY 3x10/10RE | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -479155276
292 | K | 211039 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84283125
293 | K | 211040 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1314208719
294 | K | 211041 (R) | NYCWY 3x16/16RE | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196281596
295 | K | 211042 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264134767
296 | K | 211043 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430092283
297 | K | 211044 (R) | CYKY-J 4x1,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89314540
298 | K | 211045 (R) | CYKY-J 4x1,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2007913517
299 | K | 211046 (R) | CYKY-J 4x1,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756460228
300 | K | 211047 (R) | CYKY-J 4x1,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1697225172
301 | K | 211048 (R) | FTP Cat5e | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311235822
302 | K | 211049 (R) | FTP Cat5e | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 429004047
303 | K | 211050 (R) | FTP Cat5e | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1947200240
304 | K | 211051 (R) | FTP Cat5e | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196035638
305 | K | 211052 (R) | FTP Cat5e | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404494479
306 | K | 211053 (R) | FTP Cat5e | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1341963400
307 | K | 211054 (R) | NYCWY 3x10/10RE | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1518416690
308 | K | 211055 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700801173
309 | K | 211056 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141675344
310 | K | 211057 (R) | NYCWY 3x16/16RE | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795951695
311 | K | 211058 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510231266
312 | K | 211059 (R) | JYTY-O 6x1 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926722552
313 | K | 211060 (R) | FTP Cat5e | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493306818
314 | K | 211061 (R) | FTP Cat5e | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1186475248
315 | K | 211062 (R) | FTP Cat5e | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292253272
316 | K | 211063 (R) | FTP Cat5e | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006349276
317 | K | 211064 (R) | CYKY-J 4x1,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -36434766
318 | K | 211065 (R) | CYKY-J 4x1,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1407287836
319 | K | 211066 (R) | NYCWY 3x10/10RE | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545724920
320 | K | 211067 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070889881
321 | K | 211068 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700306529
322 | K | 211069 (R) | NYCWY 3x16/16RE | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540789443
323 | K | 211070 (R) | JYTY-O 4x1 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378395832
324 | K | 211071 (R) | JYTY-O 6x1 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786171500
325 | K | 211072 (R) | FTP Cat5e | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040587130
326 | K | 211073 (R) | FTP Cat5e | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101069472
327 | K | 211074 (R) | FTP Cat5e | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1228618600
328 | K | 211075 (R) | FTP Cat5e | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023269639
329 | K | 211076 (R) | CYKY-J 4x1,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759048079
330 | K | 211077 (R) | CYKY-J 4x1,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656179596
| D | M292 | Demontážní a montážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
331 | K | 211101 (R) | Demontáže stávajícího ED včetně odpojení kabeláže, likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601610579
332 | K | 211102 (R) | Demontáže stávajícího RMS včetně odpojení kabeláže | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031705750
333 | K | 211103 (R) | Demontáž stávajících kabelových tras MAR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54559222
334 | K | 211104 (R) | Demontáže stávajících senzorů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507886772
335 | K | 211105 (R) | Montáž rozvaděče RMS1 | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238912757
336 | K | 211106 (R) | Montáž rozvaděč ED | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359885514
337 | K | 211107 (R) | Montáž signálových kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274623486
338 | K | 211108 (R) | Montáž silových kabelů čerpadel | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50489401
339 | K | 211109 (R) | Montáž silových kabelů přívodů od transformátorů | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391057453
340 | K | 211110 (R) | Montáže ostatních silových kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871397376
341 | K | 211111 (R) | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46566492
342 | K | 211112 (R) | Zapojení průtokoměru | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693659732
343 | K | 211113 (R) | Kabelové trasy - materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497354362
344 | K | 211114 (R) | Kabelové trasy - montážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404737364
345 | K | 211115 (R) | Ekologická likvidace demontovaných částí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836355386
| D | M293 | SW práce pro řídicí systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
346 | K | 211201 (R) | SW řídícího systému pro přenos dat | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855160089
347 | K | 211202 (R) | SW pro operátorský panel OP | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804511615
348 | K | 211203 (R) | Úprava SW řídícího systému – dispečink | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682372322
349 | K | 211204 (R) | Úprava vizualizace na dispečinku a pracovištích s oprávněním náhledu | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995668261
350 | K | 211205 (R) | Úprava datového zpracování | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134719557
351 | K | 211206 (R) | Parametrizace jednotky průtokoměru | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942964257
352 | K | 211207 (R) | Nastavení analyzátoru sítě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1785080716
353 | K | 211208 (R) | Oživení měřících bodů | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940877807
| D | M294 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
354 | K | 211301 (R) | Výchozí revize elektrozařízení Dodavatel má ze zákona povinnost provést výchozí revizi. Zařízení může být uvedeno do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí revize. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 501397171
355 | K | 211302 (R) | Posouzení instalace TIČR pro zvlášt nebezpečné prostory | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -936285084
356 | K | 211303 (R) | Dielektrický koberec před rozváděče | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912410257
357 | K | 211304 (R) | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561074275
| D | M295 | PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
358 | K | 211401 (R) | Ústředna PZTS + zdroj - OZ - Asset 801Z, SET 8 zón | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 693029511
359 | K | 211402 (R) | LCD klávesnice - KMU 4N.W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353249295
360 | K | 211403 (R) | Asset 8 (SMD technologie) Linkový modul 8 vstupů a až 8 výst. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682029563
361 | K | 211404 (R) | Saltek DA-275-DF10, přep. cchrana s vf filtrem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 235448930
362 | K | 211405 (R) | Magnetický kontakt těžký - DC115 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65335548
363 | K | 211406 (R) | Krabice propojovací povrchová - RKZ111 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75550789
364 | K | 211407 (R) | Spelsberg 33391601, krabice 130x 85x 37 IP55, bez svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -334931422
365 | K | 211408 (R) | Interface pro připojení čteček - V ASSET 6.20 V KRYTU | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314319509
366 | K | 211409 (R) | Krabice propojovací GW44207 IP56 190x140x70 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737016281
367 | K | 211410 (R) | Modul 4 rel. výstupů OUT 4R-01-MM | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246204183
368 | K | 211411 (R) | Bezkontaktní čtečka - ASR 605 (CEM603+B605) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612618306
369 | K | 211412 (R) | KX15DTAM, duální det. pohybu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940591081
370 | K | 211413 (R) | GJD-360 - venkovní PIR+MW detektor, det. char. 30 x 20 m, mont. výška 1,5-3 m, IP 55 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282731770
371 | K | 211414 (R) | IMPAQ GLASS BREAK, duální detektor tříštění skla | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507020301
372 | K | 211415 (R) | Piezo sirénka SB-2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60115624
373 | K | 211416 (R) | Siréna stávající | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -606134328
374 | K | 211417 (R) | Akumulátor TP12400 ALARMGUARD 12V/40Ah, 5let | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506134673
375 | K | 211418 (R) | Montáž vnitřní sirény | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579922629
376 | K | 211419 (R) | Montáž ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759851985
377 | K | 211420 (R) | Montáž koncentrátoru | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017544724
378 | K | 211421 (R) | Montáž rel. modulu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221460491
379 | K | 211422 (R) | Montáž ŘJ čtečkyx 6.20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -973358445
380 | K | 211423 (R) | Montáž snímače karet | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224637444
381 | K | 211424 (R) | Montáž přepěťové ochrany nn rozvodů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1897032788
382 | K | 211425 (R) | Montáž prostorového detektoru/audiodetektoru | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599703289
383 | K | 211426 (R) | Montáž magnetického kontaktu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43222086
384 | K | 211427 (R) | Montáž krabice | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728618170
385 | K | 211428 (R) | Montáž krabice propoj. s OK + ACIDUR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741987238
386 | K | 211429 (R) | Montáž klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340326371
387 | K | 211430 (R) | Montáž akumulátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -300446446
388 | K | 211431 (R) | Oživení, nastavení ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440424627
389 | K | 211432 (R) | Programování systému PZS + přenos | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572137212
390 | K | 211433 (R) | Konzultace s policií ČR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224357959
391 | K | 211434 (R) | Technická studie + tabulka událostí - PČR i BVaK | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1016214687
392 | K | 211435 (R) | Půdorys v digitální podobě - úprava, vč. vkl. akt. bodů a foto, PČR i BVaK | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -123778847
393 | K | 211436 (R) | Měření v systému, předání zakázky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494567583
394 | K | 211437 (R) | Patch kabel FTP, 2x RJ 45, l=10m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68171194
395 | K | 211438 (R) | Kabel + propojení RS PZL/Morse | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199594359
396 | K | 211439 (R) | Žlab 40x20 LHD | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647390828
397 | K | 211440 (R) | Žlab 20x20 LHD | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253523047
398 | K | 211441 (R) | Silový kabel 3Cx1,5 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52836758
399 | K | 211442 (R) | Kabel FTP | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244186651
400 | K | 211443 (R) | Sdělovací kabel 2x0,6 + 4x0,4 | m | 215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845827805
401 | K | 211444 (R) | Podružný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119203094
402 | K | 211445 (R) | SPACIAL/THALASSA 747/536/300 IP66 /NSY PLM75G/ s mont. plechem NSYMM75 + průchodky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408058176
403 | K | 211446 (R) | Klička se zámkovou vložkou NSY THL1242EPLM | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -587219196
404 | K | 211447 (R) | Ochr. kontakt skříně MAS 303 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342757759
405 | K | 211448 (R) | Soklová zásuvka ZSE-03 In 16 A, Ue 230 V a.c., s ochranným kolíkem, přívod zespo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449301906
406 | K | 211449 (R) | Jistič 6A/B 1pólový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653246750
407 | K | 211450 (R) | Montáž žlabu do 40x20/trubky n.o. | m | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004304881
408 | K | 211451 (R) | Montáž malého rozvaděče a zásuvky/ IP krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601956438
409 | K | 211452 (R) | Montáž skříně s přísl. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056930916
410 | K | 211453 (R) | Montáž silového kabelu 3Cx1,5 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917793452
411 | K | 211454 (R) | Montáž sdělovacího kabelu 2x0,6+4x0,4 a 5x2x0,5 | m | 255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060087159
412 | K | 211455 (R) | Montáž jističe | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030544537
413 | K | 211456 (R) | Výchozí revize systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256415039
414 | K | 211457 (R) | PD skut. provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422796853
415 | K | 211458 (R) | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164086783
416 | K | 211459 (R) | Demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106539982
| D | M297 | Optický komunikační segment |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
417 | K | 211601 (R) | Optický box, montážní příslušenství | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314698639
418 | K | 211602 (R) | Optický kabel MM, včetně chráničky | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686571799
419 | K | 211603 (R) | Optický kabel, montážní práce | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258317875
420 | K | 211604 (R) | Ukončení optických vláken, proměření, vystavení protokolu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107837420
421 | K | 211605 (R) | Optický patch cord LLC / ST | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963920164
| D | M300 | Rozváděč RMS1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
422 | K | 210301 (R) | Rozvaděč 2000x600x500 včetně montážní desky a dveří, IP54 RAL7035, sokl 100mm, oceloplechová skříň, přivody spodem, vývody spodem, náplň dle výkresové části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676290602
423 | K | 210302 (R) | Přípojnice 50x10mm, 985mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -715571893
424 | K | 210303 (R) | Měřící transformátor 400/5A, 5VA, třída přesnosti 0.5% | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873215828
425 | K | 210304 (R) | Svorka 6mm2, fialová, včetně zkratovací propojky | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1851545677
426 | K | 210305 (R) | Svorka 6mm2, šedá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004430329
427 | K | 210306 (R) | Kompaktní jistic 3P, 400A, 400V, 55kA, blok ručního pohonu pro přední ovládání, ložisko ručního pohonu, páka ručního pohonu žluto-červená, štítek "Přívod kompenzace", kontakt pro dálkovou signalizaci stavu jističe : 1, Signalizace nadproud/zkrat: 1x, Přívodní svorky: 2x | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960891595
428 | K | 210307 (R) | Svorka řadová 35mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 797670809
429 | K | 210308 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676107129
430 | K | 210309 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498001117
431 | K | 210310 (R) | Pojistková svorka včetně trubičkové pojistky 100mA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 501377774
432 | K | 210311 (R) | Relé hlídání fází, 3x400V, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1147121723
433 | K | 210312 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274059931
434 | K | 210313 (R) | Relé 230VAC/4P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -351553891
435 | K | 210314 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949151391
436 | K | 210315 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1533455069
437 | K | 210316 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927037831
438 | K | 210317 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846013663
439 | K | 210318 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280302351
440 | K | 210319 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645404636
441 | K | 210320 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006781796
442 | K | 210321 (R) | Signálka bílá, trvalý svit, 230VAC, potlačení indukovaného napětí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463781732
443 | K | 210322 (R) | Měřící transformátor 400/5A, 5VA, třída přesnosti 0.5% | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761548314
444 | K | 210323 (R) | Pojistková svorka včetně trubičkové pojistky 100mA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418776952
445 | K | 210324 (R) | Analyzátor sítě, napájecí napětí 24V DC, 2xDI, 2xDO, 1x RJ45, Modbus over TCP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 271953071
446 | K | 210325 (R) | Bezpečnostní relé SSR10M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568932682
447 | K | 210326 (R) | Relé 24VDC/4P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1671211138
448 | K | 210327 (R) | Bezpečnostní tlačítko aretované, uvolnění otočením, montáž na dveře rozváděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964803725
449 | K | 210328 (R) | Bezpečnostní tlačítko aretované, uvolnění otočením ve skříni, montáž na zeď | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 363049149
450 | K | 210329 (R) | Pojistkový odpínač FH00 včetně připojovacích svorek a pojistek 80A gG | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180707037
451 | K | 210330 (R) | Svorka řadová 16mm2, bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896111940
452 | K | 210331 (R) | Pojistkový odpínač 1P včetně pojistky 20A gG | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -845272937
453 | K | 210332 (R) | Svorka řadová 6mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169994856
454 | K | 210333 (R) | Svorka řadová 6mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620119732
455 | K | 210334 (R) | Svorka řadová 6mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1235669909
456 | K | 210335 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28384408
457 | K | 210336 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813094274
458 | K | 210337 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732833171
459 | K | 210338 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862010939
460 | K | 210339 (R) | Výroba rozváděče, vnitřní propoje, vyhotovení prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179767541
461 | K | 210340 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060031871
462 | K | 210341 (R) | Osazení rozváděče, ukontvení do stavební konstrukce, montáž a demontáž provizorních propojů, propojení přípojnic | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -565125477
| D | M800 | Rozváděč ED ČS Lesná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
463 | K | 210800 (R) | Rozvaděč 2000x1200x400 včetně montážní desky a dveří IP54 RAL7035, sokl 200mm, oceloplechová skříňpřivody vrchem, vývody vrchemnáplň dle výkresové části, včetně výroby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217950090
464 | K | 210801 (R) | Gravirovaný štítek na rozváděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4823037
465 | K | 210802 (R) | Přepěťová ochrana typ 3 s VF filtrem a dálkovou signalizací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647637824
466 | K | 210803 (R) | Rázová tlumivka 16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -826035652
467 | K | 210804 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157970843
468 | K | 210805 (R) | Hlavní vypínač 2P/32A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304156685
469 | K | 210806 (R) | Svorka řadová 4mm2 bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -29744475
470 | K | 210807 (R) | Svorka řadová 4mm2 modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846596649
471 | K | 210808 (R) | Svorka řadová 4mm2 žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -523994455
472 | K | 210809 (R) | Distributor potenciálu PE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682960519
473 | K | 210810 (R) | Kapsa na dokumetaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441588990
474 | K | 210811 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096368298
475 | K | 210812 (R) | Ventilátor včetně větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994351622
476 | K | 210813 (R) | Termostat pro ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428527103
477 | K | 210814 (R) | Topné těleso 140W se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291832610
478 | K | 210815 (R) | Termostat pro topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1351762428
479 | K | 210816 (R) | LED osvětlení rozvaděče včetně vypínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284308002
480 | K | 210817 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021214402
481 | K | 210818 (R) | Zásuvka na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080067871
482 | K | 210819 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13243331
483 | K | 210820 (R) | Vyhodnocovací jednotka vodivosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127301449
484 | K | 210821 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1679340308
485 | K | 210822 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594359568
486 | K | 210823 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268294632
487 | K | 210824 (R) | Zdroj 230V AC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514923471
488 | K | 210825 (R) | Modul UPS DC UPS MODULE 24 V/15 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242743721
489 | K | 210826 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065325165
490 | K | 210827 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735293243
491 | K | 210828 (R) | Kombinovaný zdroj 12VDC + UPS DRC-100A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692066656
492 | K | 210829 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468236792
493 | K | 210830 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2008996593
494 | K | 210831 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775863428
495 | K | 210832 (R) | Distributor potenciálu 10 připojení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522840
496 | K | 210833 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455999632
497 | K | 210834 (R) | CPU, pracovní paměť 100 KB pro program, 750kB pro data, interface PROFINET, včetně paměťové karty 4MB a server modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1092257538
498 | K | 210835 (R) | Průmyslový switch 8xRJ45, 2xSC, napájecí napětí 24V DC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384067200
499 | K | 210836 (R) | Modul DI 16x24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081931680
500 | K | 210837 (R) | Modul DO 16x24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -541780310
501 | K | 210838 (R) | Modul AI 4x 2/4 wire, včetně svorkovnicového modulu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768122075
502 | K | 210839 (R) | Operátorský panel 15", 16M Barev, dotykové ovládání, 3x Ethernet, 1x Profibus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321793885
503 | K | 210840 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931742569
504 | K | 210841 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1489511232
505 | K | 210842 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511788144
506 | K | 210843 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365870879
507 | K | 210844 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1407369613
508 | K | 210845 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971294326
509 | K | 210846 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748840915
510 | K | 210847 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, žlutozelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1258769170
511 | K | 210848 (R) | Radiomodem ve vyhrazeném pásmu včetně anténního svodu, montáže, projektové dokumentace a začlenění do stávající radiové sítě, 4xEthernet, terminal server, příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928092873
512 | K | 210849 (R) | LTE modem včetně anténního svodu, montáže projektové dokumentace a začlenění do stávající infrastruktury | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106503535
| P |  | Poznámka k položce: LTE modem včetně anténního svodu, montáže projektové dokumentace a začlenění do stávající infrastruktury. 4xEhternet, 2xTerminal server, 2xSIM | [14 empty] | P | 1
513 | K | 210850 (R) | Průmyslový switch 8xRJ45, 2xSC, napájecí napětí 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535829024
514 | K | 210851 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822284594
515 | K | 210852 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 737194068
516 | K | 210853 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512253086
517 | K | 210854 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447885839
518 | K | 210855 (R) | Přepěťová ochrana kobinovaná 24VDC + 20mA loop | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396647986
519 | K | 210856 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781309666
520 | K | 210857 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121255368
521 | K | 210858 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064744238
522 | K | 210859 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191012207
523 | K | 210860 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1967491375
524 | K | 210861 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221533912
525 | K | 210862 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089201225
526 | K | 210863 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487803752
527 | K | 210864 (R) | Přepěťová ochrana kobinovaná 24VDC + 20mA loop | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919884496
528 | K | 210865 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563133044
529 | K | 210866 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256334209
530 | K | 210867 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -918274348
531 | K | 210868 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334902695
532 | K | 210869 (R) | Přepěťová ochrana kobinovaná 24VDC + 20mA loop | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511108314
533 | K | 210870 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691992826
534 | K | 210871 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488269559
535 | K | 210872 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358133649
536 | K | 210873 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976205613
537 | K | 210874 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2083907492
538 | K | 210875 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1071703162
539 | K | 210876 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1589327642
540 | K | 210877 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174155822
541 | K | 210878 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445310023
542 | K | 210879 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660091235
543 | K | 210880 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489234436
544 | K | 210881 (R) | Minirelé včetně patice | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -162406776
545 | K | 210882 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025368152
546 | K | 210883 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -275448904
547 | K | 210884 (R) | Výroba rozváděče, vnitřní propoje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -941394744
548 | K | 210885 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830549869
549 | K | 210886 (R) | Patch cord 3m, Cat 5e | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848275831

## PS03 - Rekonstrukce systé...
{c15e1eae-85a9-4119-8cb8-202378de56f6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS03 - Rekonstrukce systému řízení VDJ Lesná I.t.p.
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS03 - Rekonstrukce systému řízení VDJ Lesná I.t.p.
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M280 - Senzory | [5 empty] | 0
| M291 - Kabely | [5 empty] | 0
| M292 - Demontážní a montážní práce | [5 empty] | 0
| M293 - SW práce pro řídicí systém | [5 empty] | 0
| M294 - Ostatní | [5 empty] | 0
| M295 - PZTS | [5 empty] | 0
| M800 - Rozváděč ED VDJ Lesná I.t.p. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS03 - Rekonstrukce systému řízení VDJ Lesná I.t.p.
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M280 | Senzory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210801 (R).1 | Senzor vodivosti, kabel 5m součástí senzoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775902733
| D | M291 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 211001 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923477845
3 | K | 211002 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766046943
| D | M292 | Demontážní a montážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 211101 (R) | Demontáže stávajícího systému řízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778280459
5 | K | 211102 (R) | Demontáže stávajícího radiomodemu včetně odpojení kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2122833334
6 | K | 211103 (R) | Montáž systému řízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1434232191
7 | K | 211104 (R) | Doplnění signálových kabelů a tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821748247
8 | K | 211105 (R) | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691204027
9 | K | 211106 (R) | Zapojení senzoru úniku vody, včetně sdružovací skříně | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443638654
10 | K | 211107 (R) | Ekologická likvidace demontovaných částí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1945766303
| D | M293 | SW práce pro řídicí systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 211201 (R) | SW řídícího systému pro přenos dat | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634906176
12 | K | 211202 (R) | SW pro operátorský panel OP | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482603134
13 | K | 211203 (R) | Úprava SW řídícího systému – dispečink | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780701585
14 | K | 211204 (R) | Úprava vizualizace na dispečinku a pracovištích s oprávněním náhledu | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581221815
15 | K | 211205 (R) | Úprava datového zpracování | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307102508
16 | K | 211206 (R) | Parametrizace jednotky průtokoměru | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976992579
17 | K | 211207 (R) | Nastavení analyzátoru sítě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115632811
18 | K | 211208 (R) | Přepojení a oživení měřících bodů | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100689106
| D | M294 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 211301 (R) | Výchozí revize elektrozařízení Dodavatel má ze zákona povinnost provést výchozí revizi. Zařízení může být uvedeno do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí revize. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1319880075
20 | K | 211302 (R) | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997340126
| D | M295 | PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 211401 (R) | Přepojení, programování a nastavení PZTS/OZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952728104
22 | K | 211402 (R) | Kabel UTP Cat.5e 4x2x0,52 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912170222
23 | K | 211403 (R) | Podružný instalační materiál (spoj. Materiál, konektory) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085322486
24 | K | 211404 (R) | Přezkoušení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430939769
25 | K | 211405 (R) | Doprava | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706044332
26 | K | 211406 (R) | Demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 977529813
27 | K | 211407 (R) | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1709714688
28 | K | 211408 (R) | Revize systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1670707457
29 | K | 211409 (R) | PD skut. provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1889253654
30 | K | 211410 (R) | Demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954808476
| D | M800 | Rozváděč ED VDJ Lesná I.t.p. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 210800 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1052748009
32 | K | 210801 (R) | Vyhodnocovací jednotka vodivosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881249891
33 | K | 210802 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785708302
34 | K | 210803 (R) | Distributor potenciálu 10 připojení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -697239157
35 | K | 210804 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708928733
36 | K | 210805 (R) | Zdroj 230V AC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1199697467
37 | K | 210806 (R) | Modul UPS DC UPS MODULE 24 V/15 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755254690
38 | K | 210807 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1199045254
39 | K | 210808 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 231856628
40 | K | 210809 (R) | Procesorová jednotka CPU, 100kB pracovní paměti, 14xDI, 10xDO, 1xETH, 2xAI včetně montážní lišty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773799775
41 | K | 210810 (R) | Průmyslový switch 8xRJ45, napájecí napětí 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42530003
42 | K | 210811 (R) | Modul digitálních vstupů 16xDI, 24V DC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095069051
43 | K | 210812 (R) | Modul analogových vstupů 4xAI, 12bit, 0/4-20mA, 24V DC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 949850245
44 | K | 210813 (R) | Operátorský panel 7", 65535 Barev, dotykové ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685415601
45 | K | 210814 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101820673
46 | K | 210815 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -303151107
47 | K | 210816 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426653940
48 | K | 210817 (R) | Minirelé včetně patice | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302429702
49 | K | 210818 (R) | Přestrojení rozváděče, vnitřní propoje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1193754178
50 | K | 210819 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367904376
51 | K | 210820 (R) | Patch cord 3m, Cat 5e | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367333112

## PS04 - Rekonstrukce systé...
{64f3d4af-c11e-4bba-afa6-32a6dd196094}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS04 - Rekonstrukce systému řízení VDJ Holé Hory I.t.p.
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS04 - Rekonstrukce systému řízení VDJ Holé Hory I.t.p.
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M280 - Senzory | [5 empty] | 0
| M291 - Kabely | [5 empty] | 0
| M292 - Demontážní a montážní práce | [5 empty] | 0
| M293 - SW práce pro řídicí systém | [5 empty] | 0
| M294 - Ostatní | [5 empty] | 0
| M295 - PZTS | [5 empty] | 0
| M800 - Rozváděč ED VDJ Holé Hory I.t.p. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS04 - Rekonstrukce systému řízení VDJ Holé Hory I.t.p.
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M280 | Senzory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210801 (R).1 | Senzor vodivosti, kabel 5m součástí senzoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208634364
| D | M291 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 211001 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146875218
3 | K | 211002 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902790211
| D | M292 | Demontážní a montážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 211101 (R) | Demontáže stávajícího systému řízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1204352927
5 | K | 211102 (R) | Demontáže stávajícího radiomodemu včetně odpojení kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -409577854
6 | K | 211103 (R) | Montáž systému řízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -321704572
7 | K | 211104 (R) | Doplnění signálových kabelů a tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839023053
8 | K | 211105 (R) | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880957288
9 | K | 211106 (R) | Zapojení senzoru úniku vody, včetně sdružovací skříně | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229464845
10 | K | 211107 (R) | Ekologická likvidace demontovaných částí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274768140
| D | M293 | SW práce pro řídicí systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 211201 (R) | SW řídícího systému pro přenos dat | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1046413876
12 | K | 211202 (R) | SW pro operátorský panel OP | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078824235
13 | K | 211203 (R) | Úprava SW řídícího systému – dispečink | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1501870077
14 | K | 211204 (R) | Úprava vizualizace na dispečinku a pracovištích s oprávněním náhledu | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296651721
15 | K | 211205 (R) | Úprava datového zpracování | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2079047965
16 | K | 211206 (R) | Přepojení a oživení měřících bodů | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432442084
| D | M294 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 211301 (R) | Výchozí revize elektrozařízení Dodavatel má ze zákona povinnost provést výchozí revizi. Zařízení může být uvedeno do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí revize. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144885672
18 | K | 211302 (R) | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2146764722
| D | M295 | PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 211401 (R) | Ústředna PZTS + zdroj - OZ - Asset 801Z, SET 8 zón | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668320622
20 | K | 211402 (R) | LCD klávesnice - KMU 4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2112470693
21 | K | 211403 (R) | Magnetický kontakt těžký - DC115 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1553363968
22 | K | 211404 (R) | GW44207 - krabice propojovací povrchová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1132330794
23 | K | 211405 (R) | Interface pro připojení čteček - V ASSET 6.20 V KRYTU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024536887
24 | K | 211406 (R) | Modul 4 rel. výstupů OUT 4R-01-MM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006130071
25 | K | 211407 (R) | Bezkontaktní čtečka - ASR 605 (CEM603+B605) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172786102
26 | K | 211408 (R) | GJD-360 - venk. duální (PIR+MW) det., det. char. 30 x 20 m, mont. v. 1,5 - 3 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726657228
27 | K | 211409 (R) | AD800-AM, Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413615312
28 | K | 211410 (R) | Piezo sirénka SB-2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -278826087
29 | K | 211411 (R) | SB4 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 111dB/1m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854987718
30 | K | 211412 (R) | Akumulátor UT12260, 12V/26Ah, 3roky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078751844
31 | K | 211413 (R) | Montáž vnitřní sirény | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1504690061
32 | K | 211414 (R) | Montáž ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1873855941
33 | K | 211415 (R) | Montáž rel. modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611747993
34 | K | 211416 (R) | Montáž ŘJ čtečkyx 6.20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186499245
35 | K | 211417 (R) | Montáž snímače karet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111619009
36 | K | 211418 (R) | Montáž prostorového detektoru/audiodetektoru | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762938491
37 | K | 211419 (R) | Montáž magnetického kontaktu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746134817
38 | K | 211420 (R) | Montáž klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207076484
39 | K | 211421 (R) | Montáž akumulátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -671709098
40 | K | 211422 (R) | Oživení, nastavení ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611046542
41 | K | 211423 (R) | Programování systému PZS + přenos | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353216201
42 | K | 211424 (R) | Půdorys v digitální podobě - úprava, vč. vkl. akt. bodů a foto, PČR i BVaK | ks | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217047473
43 | K | 211425 (R) | Měření v systému, předání zakázky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726390999
44 | K | 211426 (R) | Patch kabel FTP, 2x RJ 45, l=10m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696334450
45 | K | 211427 (R) | Kabel + propojení RS PZL/Morse | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -270762682
46 | K | 211428 (R) | Žlab 40x20 LHD | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928459867
47 | K | 211429 (R) | Kabel FTP | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104038207
48 | K | 211430 (R) | Sdělovací kabel 2x0,6 + 4x0,4 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866617583
49 | K | 211431 (R) | Podružný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359361004
50 | K | 211432 (R) | Montáž žlabu do 40x20/trubky n.o. | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 789283151
51 | K | 211433 (R) | Montáž skříně s přísl. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305231200
52 | K | 211434 (R) | Montáž sdělovacího kabelu 2x0,6+4x0,4 a 5x2x0,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977336205
53 | K | 211435 (R) | Výchozí revize systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438775677
54 | K | 211436 (R) | PD skut. provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716348856
55 | K | 211437 (R) | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1425869435
56 | K | 211438 (R) | Demontáž stáv. Zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594459141
| D | M800 | Rozváděč ED VDJ Holé Hory I.t.p. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 210800 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29242238
58 | K | 210801 (R) | Vyhodnocovací jednotka vodivosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249379856
59 | K | 210802 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842206295
60 | K | 210803 (R) | Distributor potenciálu 10 připojení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577226844
61 | K | 210804 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912344869
62 | K | 210805 (R) | Zdroj 230V AC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320183680
63 | K | 210806 (R) | Modul UPS DC UPS MODULE 24 V/15 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -574690248
64 | K | 210807 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313250210
65 | K | 210808 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736404558
66 | K | 210809 (R) | CPU, pracovní paměť 100 KB pro program, 750kB pro data, interface PROFINET, včetně paměťové karty 4MB a server modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296527162
67 | K | 210810 (R) | Průmyslový switch 8xRJ45, napájecí napětí 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -801113303
68 | K | 210811 (R) | Modul DI 16x24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935766171
69 | K | 210812 (R) | Modul DO 16x24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1747522198
70 | K | 210813 (R) | Modul AI 4x 2/4 wire, včetně svorkovnicového modulu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2039890993
71 | K | 210814 (R) | Operátorský panel 7", 65535 Barev, dotykové ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2034737633
72 | K | 210815 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630513122
73 | K | 210816 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722222167
74 | K | 210817 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176038165
75 | K | 210818 (R) | Minirelé včetně patice | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591740896
76 | K | 210819 (R) | Přestrojení rozváděče, vnitřní propoje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038157205
77 | K | 210820 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920678130
78 | K | 210821 (R) | Patch cord 3m, Cat 5e | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010696687
79 | K | 210822 (R) | Radiomodem ve vyhrazeném pásmu včetně anténního svodu, montáže, projektové dokumentace a začlenění do stávající radiové sítě, 4xEthernet, terminal server, příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185534524
80 | K | 210823 (R) | Kombinovaný zdroj 12VDC + UPS DRC-100A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129604045
81 | K | 210824 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161524566
82 | K | 210825 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1709820819
83 | K | 210826 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824568944
84 | K | 210827 (R) | LTE modem včetně anténního svodu, montáže projektové dokumentace a začlenění do stávající infrastruktury. 4xEhternet, 2xTerminal server, 2xSIM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327855719

## PS05 - Rekonstrukce systé...
{9561152e-b65b-4f59-a578-520f0683bc69}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS05 - Rekonstrukce systému řízení VDJ Holé Hory II.t.p.
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS05 - Rekonstrukce systému řízení VDJ Holé Hory II.t.p.
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M280 - Senzory | [5 empty] | 0
| M291 - Kabely | [5 empty] | 0
| M292 - Demontážní a montážní práce | [5 empty] | 0
| M293 - SW práce pro řídicí systém | [5 empty] | 0
| M294 - Ostatní | [5 empty] | 0
| M295 - PZTS | [5 empty] | 0
| M800 - Rozváděč ED VDJ Holé Hory I.t.p. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
PS05 - Rekonstrukce systému řízení VDJ Holé Hory II.t.p.
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M280 | Senzory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210801 (R).1 | Senzor vodivosti, kabel 5m součástí senzoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216117341
| D | M291 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 211001 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1305547885
3 | K | 211002 (R) | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1589332903
| D | M292 | Demontážní a montážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 211101 (R) | Demontáže stávajícího systému řízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071192495
5 | K | 211102 (R) | Demontáže stávajícího radiomodemu včetně odpojení kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865872769
6 | K | 211103 (R) | Montáž systému řízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557307424
7 | K | 211104 (R) | Doplnění signálových kabelů a tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -460259786
8 | K | 211105 (R) | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377480198
9 | K | 211106 (R) | Zapojení senzoru úniku vody, včetně sdružovací skříně | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756623207
10 | K | 211107 (R) | Ekologická likvidace demontovaných částí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112478987
| D | M293 | SW práce pro řídicí systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 211201 (R) | SW řídícího systému pro přenos dat | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248415125
12 | K | 211202 (R) | SW pro operátorský panel OP | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179429729
13 | K | 211203 (R) | Úprava SW řídícího systému – dispečink | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -912767278
14 | K | 211204 (R) | Úprava vizualizace na dispečinku a pracovištích s oprávněním náhledu | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14422343
15 | K | 211205 (R) | Úprava datového zpracování | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294368384
16 | K | 211206 (R) | Přepojení a oživení měřících bodů | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1221122033
| D | M294 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 211301 (R) | Výchozí revize elektrozařízení Dodavatel má ze zákona povinnost provést výchozí revizi. Zařízení může být uvedeno do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí revize. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556642676
18 | K | 211302 (R) | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1657943513
| D | M295 | PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 211401 (R) | Ústředna PZTS + zdroj - OZ - Asset 801Z, SET 8 zón | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242925474
20 | K | 211402 (R) | LCD klávesnice - KMU 4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417156740
21 | K | 211403 (R) | Magnetický kontakt těžký - DC115 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631638299
22 | K | 211404 (R) | GW44207 - krabice propojovací povrchová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456778486
23 | K | 211405 (R) | Interface pro připojení čteček - V ASSET 6.20 V KRYTU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447449661
24 | K | 211406 (R) | Modul 4 rel. výstupů OUT 4R-01-MM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1595312787
25 | K | 211407 (R) | Bezkontaktní čtečka - ASR 605 (CEM603+B605) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458198933
26 | K | 211408 (R) | GJD-360 - venk. duální (PIR+MW) det., det. char. 30 x 20 m, mont. v. 1,5 - 3 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853944520
27 | K | 211409 (R) | AD800-AM, Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821074972
28 | K | 211410 (R) | Piezo sirénka SB-2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -415362153
29 | K | 211411 (R) | SB4 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 111dB/1m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144304842
30 | K | 211412 (R) | Akumulátor UT12260, 12V/26Ah, 3roky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 953645893
31 | K | 211413 (R) | Montáž vnitřní sirény | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186315549
32 | K | 211414 (R) | Montáž ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120834193
33 | K | 211415 (R) | Montáž rel. modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1777301386
34 | K | 211416 (R) | Montáž ŘJ čtečkyx 6.20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738440060
35 | K | 211417 (R) | Montáž snímače karet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252040846
36 | K | 211418 (R) | Montáž prostorového detektoru/audiodetektoru | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1077902589
37 | K | 211419 (R) | Montáž magnetického kontaktu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722918768
38 | K | 211420 (R) | Montáž krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869002728
39 | K | 211421 (R) | Montáž klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128111441
40 | K | 211422 (R) | Montáž akumulátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1319425358
41 | K | 211423 (R) | Oživení, nastavení ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440362853
42 | K | 211424 (R) | Programování systému PZS + přenos | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 577438288
43 | K | 211425 (R) | Půdorys v digitální podobě - úprava, vč. vkl. akt. bodů a foto, PČR i BVaK | ks | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407509824
44 | K | 211426 (R) | Měření v systému, předání zakázky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728763832
45 | K | 211427 (R) | Patch kabel FTP, 2x RJ 45, l=10m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 475253352
46 | K | 211428 (R) | Kabel + propojení RS PZL/Morse | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882968838
47 | K | 211429 (R) | Žlab 40x20 LHD | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592534569
48 | K | 211430 (R) | Podružný instalační materiál | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -598453834
49 | K | 211431 (R) | Montáž žlabu do 40x20/trubky n.o. | kpl | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737753757
50 | K | 211432 (R) | Výchozí revize systému | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98361065
51 | K | 211433 (R) | PD prováděcí | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897430384
52 | K | 211434 (R) | PD skut. provedení | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195489488
53 | K | 211435 (R) | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 859733565
54 | K | 211436 (R) | Demontáž stáv. Zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612731330
| D | M800 | Rozváděč ED VDJ Holé Hory I.t.p. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 210800 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692069943
56 | K | 210801 (R) | Vyhodnocovací jednotka vodivosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136056247
57 | K | 210802 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1690900722
58 | K | 210803 (R) | Distributor potenciálu 10 připojení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -254572370
59 | K | 210804 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808299015
60 | K | 210805 (R) | Zdroj 230V AC/24VDC 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 301088899
61 | K | 210806 (R) | Modul UPS DC UPS MODULE 24 V/15 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265886404
62 | K | 210807 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759206500
63 | K | 210808 (R) | Jistič 10kA 1P+N char.C 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1485131261
64 | K | 210809 (R) | CPU, pracovní paměť 100 KB pro program, 750kB pro data, interface PROFINET, včetně paměťové karty 4MB a server modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1933622225
65 | K | 210810 (R) | Průmyslový switch 8xRJ45, napájecí napětí 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271437756
66 | K | 210811 (R) | Modul DI 16x24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1790330287
67 | K | 210812 (R) | Modul DO 16x24V DC, včetně svorkovnicového modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980423814
68 | K | 210813 (R) | Modul AI 4x 2/4 wire, včetně svorkovnicového modulu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564064296
69 | K | 210814 (R) | Operátorský panel 7", 65535 Barev, dotykové ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817576935
70 | K | 210815 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093480086
71 | K | 210816 (R) | Přepěťová ochrana signálových vedení 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839089238
72 | K | 210817 (R) | Svorka řadová, 2.5mm, šedá | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428152682
73 | K | 210818 (R) | Minirelé včetně patice | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480379668
74 | K | 210819 (R) | Přestrojení rozváděče, vnitřní propoje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552203256
75 | K | 210820 (R) | Drobný montážní a označovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139676064
76 | K | 210821 (R) | Patch cord 3m, Cat 5e | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -364617159
77 | K | 210822 (R) | Radiomodem ve vyhrazeném pásmu včetně anténního svodu, montáže, projektové dokumentace a začlenění do stávající radiové sítě, 4xEthernet, terminal server, příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2018121328
78 | K | 210823 (R) | Kombinovaný zdroj 12VDC + UPS DRC-100A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198365157
79 | K | 210824 (R) | Jistič 10kA 1P char.C 6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425579364
80 | K | 210825 (R) | Pojistková svorka včetně pojistky 5x20mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530036704
81 | K | 210826 (R) | Bateriový modul BATTERY MODULE24 V/12 AH | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093990411
82 | K | 210827 (R) | LTE modem včetně anténního svodu, montáže projektové dokumentace a začlenění do stávající infrastruktury. 4xEhternet, 2xTerminal server, 2xSIM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940095318

## SO90 - Vedlejší a ostatní...
{59aeaeee-cb1c-4294-9d44-f46e05c4bbf3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO90 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO90 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST,VRN - Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
Objekt:
SO90 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 18. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST,VRN | Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 900001 | Vybudování zařízení staveniště včetně skládek materiálů a zabezpečení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785939210
2 | K | 900002 | Provoz zařízení staveniště včetně dodávky, montáže a rozebrání provizorních komunikací, včetně montáže, pronájmu a údržby a demontáže dočasného oplocení, včetně zázemí vedení stavby, zázemí pracovníků a podobně | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313270248
| P |  | Poznámka k položce: -Náklady na spotřebovanou energii zařízením staveniště a stavbou -Ochrana stávajících technologií proti poškození, prachu, apod. např. zhotovením ochranného krytu, zaplachtováním apod. -Čištění podlah v místnostech a chodbách vč. soklů v četnosti min. 3* týdně -Čištění ploch oken v četnosti min 1* měsíčně -Úklid v prostoru staveniště a příjezdové cesty -Mobilní WC pro stavbu -Náklady spojené se zabezpečením staveniště dke pokynů a požadavků BOZP (například ochranné pásky) -Provizorní oplocení | [14 empty] | P | 1
3 | K | 900003 | Odstranění zařízení staveniště včetně skládek materiálu a uvedení do původního stavu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507850591
4 | K | 900004 | Předání a převzetí zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774752011
5 | K | 900005 | Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325324566
6 | K | 900006 | Geodetické zaměření hranice pozemku areálu čerpací stanice a zaměření skutečného provedení stavby, zpracování geometrického plánu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504929564
7 | K | 900007 | Provedení dezinfekce veškerých konstrukcí (včetně akumulačních komor) pomocí dzinfekčních prostředků nanášených na jednotlivé konstrukce, včetně následného oplachu a nákladů spojených s vypouštěním odpadní vody, včetně vodního výluhu po vystrojení novým potrubím | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1070297389
8 | K | 900008 | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně stávajíícho vodovodního řadu za přítomnosti oprávněných osob investora a dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477796224
9 | K | 900009 | Vybudování zpevnění terénu pro rekonstrukci kanalizace včetně uvedení plochy do původního stavu (v rozsahu cca 150 m2 dle přílohy F) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006657532
10 | K | 900010 | Veškeré projektem předepsané komplexní zkoušky, revize a odběry vzorků a provádění rozborů včetně předání veškeré dokumentace, včetně nákladů na použité chemikálie (certifikace, protokoly a rev. zprávy) prokazující soulad s proj. dokumentací a plat. předpisy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -608195423
11 | K | 900011 | Dočasná dopravní opatření včetně značení a provozní vlivy, náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch, výstražné osvětlení apod | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686766306
12 | K | 900012 | Náklady spojené s požadavky BOZP (označení hran, pomocné zábrany, provizorní zábradlí a podobně)) a další | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -798791285
13 | K | 900013 | Vypracování provozních řádů, zaškolení obsluhy ovládání prvků technologických částí stavebního díla a náklady spojené se zkušebním provozem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736363819
14 | K | 900015 | Převzetí a předání díla, kolaudační řízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735027981
15 | K | 900016 | Kompletační, koordinační a inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983825771
16 | K | 900017 | Náklady spojené s ošetřováním zeleně a průběžným čištěním komunikací (zalévání zeleně a porostů, odplevenéní a sekání zeleně) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332184420
17 | K | 900018 | Návrh a zapracování technických a technologických řešení kolizí se skrytými konstrukcemi které nemohl projektant předpovídat | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2039033445
18 | K | 900019 | Uvedení do provozu, kalibrace (v případě analyzátorů) a zaškolení obsluhy všech technologických částí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 349080454
19 | K | 900020 | Zkoušky zhutnění obsypů, zásypů a statické zatěžovací zkoušky komunikací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1873198933
20 | K | 900021 | Náklady na zpracování realizační nebo dílenské projektové dokumentace, zpracování výrobních výkresů zámečnických a klempířských výrobků | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 973855951
21 | K | 900022 | Vytýčení stavby akreditovaným geodetem (vytýčení zpevněných ploch a nového vedení kanalizace) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145337115
22 | K | 900023 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu, průběžné a finální čištění komunikací, zalévání a kosení zeleně | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160213363
23 | K | 900024 | Náklady spojené s vypracováním místního provozního předpisu pro VN rozvodnu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -230919122
24 | K | 900025 | Náklady spojené s vypracováním povodňového plánu pro jednotlivé stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -987040289
25 | K | 900026 | Náklady spojené s posouzením geotechnikem pažení rýhy pro uložení kanalizačního potrubí s ohledem na násyp akumulačních komor | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1967097333
26 | K | 900027 | Náklady související se zkušebním provozem včetně odběru vzorků zpracováním plánu opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1293917626
27 | K | 900028 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1455131717
28 | K | 900029 | Náklady související s ochranou hydroizolačního nástřiku v akumulační komoře | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117172540
29 | K | 900030 | Náklady související s vypracováním harmonogramu stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955570977

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST