## STAVEBNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE - FASÁDA, OMÍTKY, PODLAHY, BET. BLOKY |  | MNOŽSTVÍ
NS01 | ZHOTOVENÍ NOVÉ FASÁDY VDJ, FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA, PAROPROPUSTNÁ, VODOODPUDIVÁ, ODOLNÁ VŮČI ZNEČIŠTĚNÍ, PENETRACE PODKLADU NÁTĚREM 100 %, FASÁDNÍ ANTIGRAFFITI NÁTĚR OBJEKTU BARVY SVĚTLE ŠEDÉ (NAPŘ.: BAUMIT LIFE 0923) 100 % (3 VRSTVY) | 120 m2 100%
NS02 | VNĚJŠÍ ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU OMÍTKOU TENKOVRSTVOU HLADKOU TL. 20 mm, PENETRACE PODKLADU NÁTĚREM 100 %, SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKOVINA BARVY HNĚDOŠEDÉ (NAPŘ.: Baumit MosaikTop, ODSTÍN 052) | 15 m2
NS03 | 1 NP - VSTUPNÍ ČÁST - STĚNY - ZAPRAVENÍ VNITŘNÍ CEMENTOVOU MAZANINOU, PASIVAČNÍ A ANTIKOROZNÍ NÁTĚR PRORÝSOVANÉ VÝZTUŽE (NAPŘ. VANDEX CRS KORROSIONSSCHUTZ), (UVAŽOVÁNO 2 % Z CELKOVÉ PLOCHY), TĚSNÍCÍ A OPRAVNÁ MALTA (NAPŘ. VANDEX UNIMÖRTEL), (UVAŽOVÁNO 30 % Z CELKOVÉ PLOCHY), CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK (NAPŘ. VANDEX BB75) MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ, BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU (100% Z CELKOVÉ PLOCHY) | 95 m2 100%
NS04 | 1 NP - VSTUPNÍ ČÁST - STROP - ZAPRAVENÍ VNITŘNÍ CEMENTOVOU MAZANINOU, TĚSNÍCÍ A OPRAVNÁ MALTA (NAPŘ. VANDEX UNIMÖRTEL), (UVAŽOVÁNO 30 % Z CELKOVÉ PLOCHY), CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK (NAPŘ. VANDEX BB75) MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ, BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU (100% Z CELKOVÉ PLOCHY) | 35 m2 100%
NS05 | 1 NP - VSTUPNÍ ČÁST - PODLAHA - MÍSTNÍ VYSTĚRKOVÁNÍ CEMENTOVÝM POTĚREM (30% V TL. 20 mm), CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, NÁSLEDUJE VYSOCE SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 150x150x9 mm PROTISKLUZOVÁ, RELIÉFNÍ POVRCH, BARVY ŠEDÉ (NAPŘ. RAKO TAURUS INDUSTRIAL) LEPENÁ NA FLEXIBILNÍ TMEL TL. 8 mm (NAPŘ. RAKO SYSTEM AD530), FLEXIBILNÍ VYSOCE HYDROFOBNÍ SPÁROVACÍ HMOTA S BIOCIDY (NAPŘ. RAKO SYSTEM GF BIO), KERAMICKÝ SOKL S POŽLÁBKEM V. 100 mm ROZMĚRU 198x90x9 MM, MATNÝ DO TMELU, BARVY ŠEDÉ (NAPŘ. RAKO TAURUS) | 25 m2 100%
NS06 | 1 NP - ELEKTRICKÁ ROZVODNA - STĚNA A STROP - VNITŘNÍ ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MAZANINOU PROSTORU PO BÝVALÉM KABELOVÉM VEDENÍ, VNITŘNÍCH OMÍTEK JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ (POUŽÍT PERLINKU V MÍSTECH PRASKLIN APOD., V ROZPOČTU UVAŽOVAT 30%), PENETRACE 100%, VÝMALBA VNITŘNÍCH STĚN OTĚRUVZDORNÝM DVOJNÁSOBNÝM VNITŘNÍM NÁTĚREM S OCHRANOU PROTI PLÍSNÍM 100% | 40 m2 100%
NS07 | 1 NP - ELEKTRICKÁ ROZVODNA - PODLAHA - MÍSTNÍ VYSTĚRKOVÁNÍ CEMENTOVÝM POTĚREM (30% V TL. 20 mm), CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, NÁSLEDUJE VYSOCE SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 150x150x9 mm PROTISKLUZOVÁ, RELIÉFNÍ POVRCH, BARVY ŠEDÉ (NAPŘ. RAKO TAURUS INDUSTRIAL) LEPENÁ NA FLEXIBILNÍ TMEL TL. 8 mm (NAPŘ. RAKO SYSTEM AD530), FLEXIBILNÍ VYSOCE HYDROFOBNÍ SPÁROVACÍ HMOTA S BIOCIDY (NAPŘ. RAKO SYSTEM GF BIO), KERAMICKÝ SOKL S POŽLÁBKEM V. 100 mm ROZMĚRU 198x90x9 MM, MATNÝ DO TMELU, BARVY ŠEDÉ (NAPŘ. RAKO TAURUS) + DIELEKTRICKÝ KOBEREC (DODÁVKA ELEKTRO) | 4 m2 100%
NS08 | 1 PP - ARMATURNÍ KOMORA - PODLAHA VČ. BET. BLOKU POD ČERPADLY (NEBUDE PROVEDENA JEJICH DEMONTÁŽ) + SOKL - ZAPRAVENÍ VNITŘNÍ CEMENTOVOU MAZANINOU, PASIVAČNÍ A ANTIKOROZNÍ NÁTĚR PRORÝSOVANÉ VÝZTUŽE (NAPŘ. VANDEX CRS KORROSIONSSCHUTZ), (UVAŽOVÁNO 5 % Z CELKOVÉ PLOCHY), PROVEDENÍ SPÁDOVÉHO BETONU PRO VYSPÁDOVÁNÍ DNA DO ODPADNÍ JÍMKY (SKLON 1%), TLOUŠŤKA 25-80 MM, BETON C20/25, TĚSNÍCÍ A OPRAVNÁ MALTA (NAPŘ. VANDEX UNIMÖRTEL), (UVAŽOVÁNO 30 % Z CELKOVÉ PLOCHY), CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK (NAPŘ. VANDEX BB75) MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ, BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU (100% Z CELKOVÉ PLOCHY) | 50 m2 100%
NS09 | 1 PP - ARMATURNÍ KOMORA - STĚNA, STROP - ZAPRAVENÍ VNITŘNÍ CEMENENTOVOU MAZANINOU, PASIVAČNÍ A ANTIKOROZNÍ NÁTĚR PRORÝSOVANÉ VÝZTUŽE (NAPŘ. VANDEX CRS KORROSIONSSCHUTZ), (UVAŽOVÁNO 10 % Z CELKOVÉ PLOCHY), HRUBÁ REPROFILACE, TĚSNÍCÍ A OPRAVNÁ MALTA (NAPŘ. VANDEX UNIMÖRTEL) (UVAŽOVÁNO 70 % Z CELKOVÉ PLOCHY), CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK (NAPŘ. VANDEX BB75) MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ, BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU (100% Z CELKOVÉ PLOCHY) | 130 m2 100%
NS10 | 1. PP - ARMATURNÍ KOMORA - ZAPRAVENÍ PODLAHY PO VYBOURÁNÍ ŽB BLOKU CEMENTOVOU MAZANINOU, TĚSNÍCÍ A OPRAVNÁ MALTA (NAPŘ. VANDEX UNIMÖRTEL) DO 50 mm, DÁLE PROVEDENÍ POVRCHU DLE NS08 | 1,5 m2 100%
NS11 | 1. PP - ARMATURNÍ KOMORA - ZAPRAVENÍ ČÁSTEČNĚ UBOURANÝCH BETONOVÝCH BLOKŮ POD POTRUBNÍ LYROU VNITŘNÍ CEMENTOVOU MAZANINOU, PASIVAČNÍ A ANTIKOROZNÍ NÁTĚR PRORÝSOVANÉ VÝZTUŽE (NAPŘ. VANDEX CRS KORROSIONSSCHUTZ), (UVAŽOVÁNO 10 % Z CELKOVÉ PLOCHY), TĚSNÍCÍ A OPRAVNÁ MALTA (NAPŘ. VANDEX UNIMÖRTEL), (UVAŽOVÁNO 70 % Z CELKOVÉ PLOCHY), CEMENTEM VÁZANÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁSTŘIK (NAPŘ. VANDEX BB75) MIN. TLOUŠŤKA 3 mm, APLIKOVANÝ STŘÍKÁNÍM NA ROVNÝ, VYZRÁLÝ, BETONOVÝ PODKLAD, UDRŽOVANÝ VLHKÝ 5 DNŮ PO NÁSTŘIKU (100% Z CELKOVÉ PLOCHY) | 2 m2 100%
NS12 | ZAZDĚNÍ OTVORU PO BÝVALÉ POJISTKOVÉ SKŘÍNI - ZDIVO NOSNÉ Z DĚROVANÝCH CIHEL, NA MALTU M10, DÁLE FASÁDA OBJEKTU DLE NS01 | 0,2 m3
STAVEBNÍ PRÁCE - ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY |  | MNOŽSTVÍ
NS20 | 1. NP - VSTUPNÍ ČÁST - OCELOVÉ NOSNÉ PROFILY PRO UCHYCENÍ PODEST A ZÁBRADLÍ KOTVENÉ VE STĚNĚ OBJEKTU - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDO-STŘÍBRNÁ | 4 KPL
NS21 | 1. NP - VSTUPNÍ ČÁST - OCELOVÝ NOSNÍK U STROPU VSTUPNÍ ČÁSTI - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDO-STŘÍBRNÁ | 1 KPL
NS22 | 1. NP - VSTUPNÍ ČÁST - NOVÉ NEREZOVÉ ODNÍMATELNÉ ZÁBRADLÍ KOLEM VSTUPNÍHO OTVORU DO ARMATURNÍ KOMORY (VÝŠKA 1100 mm, DL. 6500 mm) SE DVĚMA VÝPLNĚMI A SE ZARÁŽKOU Z NEREZOVÉHO L-PROFILU 100x100x10 mm PŘIŠROUBOVANÉHO KE STÁVAJÍCÍMU OCELOVÉMU NOSNÍKU, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, NEREZOVÁ VÁLCOVÁ DRÁŽKA PRO OSAZENÍ ZÁBRADLÍ Ø45*1,5 mm, ARETAČNÍ ŠROUBY M6 | 1 KPL
NS23 | 1 NP - VSTUPNÍ ČÁST - NOVÉ PODESTY Z NEREZOVÉHO PODESTOVÉHO PROTISKLUZOVÉHO PLECHU MAT. 1.4301, TL. 5 mm (750x1530 mm) UPEVNĚNÉ KE STÁVAJÍCÍM OCELOVÝM NOSNÍKŮM | 2 KPL
NS24 | 1 NP - VSTUPNÍ ČÁST - NOVÉ NEREZOVÉ SCHODIŠTĚ PRO VSTUP DO AKUMULAČNÍ KOMORY Š. 1170 mm, VÝŠKY 1850 mm, KOTVENÉ DO STĚNY A PODLAHY, SCHODNICE Z NEREZ U-PROFILU (140x60x7 mm), PŘÍČNÝ NOSNÍK U-PROFIL (100x50x6 mm) KOTVENÝ KE STĚNĚ OBJEKTU, SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z NEREZ ROŠTU S RÁMEM (33x33x30) Z L-PROFILŮ 30x30x3 mm, OBOUSTRANNÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ (VÝŠKA 1100 mm, DL. 2x3600 mm) SE DVĚMA VÝPLNĚMI, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm | 1 KPL
NS25 | 1 PP - ARMATURNÍ KOMORA - NOVÁ NEREZOVÁ MŘÍŽKA NAD ODPADNÍ JÍMKU (130x180 mm) | 1 KPL
NS26 | NOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VE SKLADBĚ: - KRYTÍ NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU, PŘEDZVĚTRALÝ TiZn PLECH, BARVA ČERNÁ (např. ANTHRA-ZINC), tl. 0,7 mm, RŠ 670, TĚSNĚNÍ FALCE TĚSNÍCÍ HMOTOU (např. RUNOTEX) - SEPARAČNÍ FOLIE Z PROTLAČOVANÉHO POLYETYLENU TL. 0,6 mm (NAPŘ. DELTA VMZINC) - DŘEVĚNÉ SMRKOVÉ BEDNĚNÍ, IMPREGNACE PROTI PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, TL. PRKNA 24 - 32 mm, ŠÍŘKA PRKNA 100 - 150 mm, VZDÁLENOST MEZI PRKNY 5 - 10 mm - KONTRALATĚ 60x60 mm, IMPREGNACE PROTI PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 1x - VENTILAČNÍ MEZERA MIN. 20 mm - TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL. 60 - 100 mm - DLE VÝŠKY KROKVÍ - KROKVE 80x80 mm DL. 3,1 m A 160x100 mm DL. 6,6 m KOTVENÉ DO STROPNÍCH PANELŮ, VYROVNÁNÍ VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU STŘECHY NA KROKVÍCH, IMPREGNACE PROTI PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM - NATAVOVACÍ ASFALTOVÝ PÁS 1x - ASF. NÁTĚR + PENETRAČNÍ NÁTĚR - VYSPRAVENÍ SPAR STROPNÍCH PANELŮ + ZAPRAVENÍ VYROVNÁVACÍHO CEMENTOVÉHO POTĚRU TL. 20 mm (30% CELKOVÉ PLOCHY) | 55 m2
NS27 | STŘEŠNÍ ATIKA - LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU OMÍTKOU TENKOVRSTVOU HLADKOU (15 %) TL. 20 mm, ASF. NÁTĚR + PENETRAČNÍ NÁTĚR, NATAVOVACÍ ASF. PÁS, PODKLADNÍ OSB DESKA ATIKOVÉHO PLECHU MECHANICKY KOTVENÁ DO ZDIVA, VE SPÁDU MIN. 3°, FeZn PRŮBĚZNÉ ZATAHOVACÍ PÁSY TL. 1 mm UPEVNĚNÉ PO OBOU STRANÁCH PODKLADNÍ DESKY S PŘESAHEM DO PLOCHY DESKY MIN. 100 mm, KOTVENÉ VRUTY STŘÍDAVĚ VE 2 ŘADÁCH, TiZn PLECH TL. 0,7 MM UPEVNĚN ZAVLEČENÍM, PŘÍČNÉ DILATAČNÍ SPOJE POMOCÍ NASOUVACÍ LIŠTY NEBO STOJATÉ DRÁŽKY | 29 m
NS28 | OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ NEREZOVÉ STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ TURBÍNY SPOLEČNĚ S OCHRANNOU KONSTRUKCÍ | 1 KPL
NS29 | STÁVAJÍCÍ STOŽÁR NA ANTÉNU dl. 4 m - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ | 1 KPL
NS30 | NOVÉ OPLECHOVÁNÍ SOKLU NA ZADNÍ STRANĚ VDJ - OCELOVÝ PLECH TL. MIN. 0,6 mm, S POVRCHOVOU OCHRANOU (NAPŘ. SYSTÉM LINDAB), ŠÍŘKA SOKLU 150 mm | 15 m
NS31 | NOVÉ VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPETY Z OCELOVÉHO PLECHU TL. MIN. 0,6 mm, S POVRCHOVOU OCHRANOU (NAPŘ. SYSTÉM LINDAB) - 1500x250 mm | 3 KPL
NS32 | NOVÁ STŘÍŠKA NAD VCHODEM DO BUDOVY VDJ O ROZMĚRECH 2235x1390 mm (NAPŘ. MAXI VCHODOVÁ STŘÍŠKA MARKÝZA), RAMENA V ŠEDÉ BARVĚ, 2 KOMŮRKOVÝ POLYKARBONÁT O SÍLE 6 mm, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ | 1 KPL
NS33 | NOVÝ TiZn OKAPOVÝ ŽLAB DL. 6,5 m A NOVÝ TiZn OKAPOVÝ SVODY DL. 4,5 m VČETNĚ NOVÝCH HÁČKŮ A BOČNÍHO LEMOVÁNÍ PŘEDNÍ STRANY ATIKY Z TITANZINKU | 11 m
NS34 | STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PROSTUPY STROPEM ARMATURNÍ KOMORY PRO TRUBNÍ LYRU - 1x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, BARVA STŘÍBRNOŠEDÁ | 2 KPL
STAVEBNÍ PRÁCE - OKNA, DVEŘE A VRATA |  | MNOŽSTVÍ
NS40 | NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ZATEPLENÁ DVEŘE DO OTVORU 900x2050 mm, LEVÉ, MATERIÁL Z NEREZOVÉ OCELI DIN 1.4571 VČ. ZÁRUBNĚ - MATNÁ HLADKÁ OCEL, CELKOVÁ TL. ZATEPLENÍ 50 mm, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,7 W/(m2/*K) NEBO LEPŠÍ, UZAMYKATELNÉ (VLOŽKA OD PROVOZOVATELE), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZVENKU KOULE | 1 KPL
NS41 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DO OTVORU 2020x900 mm, PLASTOVÉ, IZOLOVANÉ, VČETNĚ PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU, PRAVÉ, BARVA ŠEDÁ | 1 KPL
NS42 | PŘÍSTUPOVÉ VODOTĚSNÉ JEDNOKŘÍDLÉ NEREZOVÉ DVEŘE DO AKUMULAČNÍ KOMORY VDJ DO OTVORU 950x2020, ODOLNÉ PROTI ZATOPENÍ DO 2 M V. SL., PRAVÉ, OTEVÍRÁNÍ NA TLAKOVOU STRANU, DVOUPLÁŠŤOVÉ, Z NEREZOVÉ OCELI 1.4307 (AISI 304 L); KŘÍDLO Z 2 MM SILNÉ DESKY NA BEZTLAKOVÉ STRANĚ, 4 MM SILNÉ DESKY NA TLAKOVÉ STRANĚ, TL. DVEŘÍ 58 MM, S INJEKTOVANOU IZOLACÍ, Z TVRDÉ PĚNY BEZ OBSAHU CFC, S OBVODOVÝM ČTVERCOVÝM GUMOVÝM TĚSNĚNÍM, PŘIPEVNĚNÍ K RÁMU POMOCÍ STABILNÍCH PANTŮ BEZ ÚDRŽBY, BLOKOVACÍ PÁKY OVLADATELNÉ Z OBOU STRAN; RÁM Z OBVODOVÉHO ÚHLOVÉHO ŘEZU, OPATŘENÝ ŠROUBOVÝM UPEVNĚNÍM NA TLAKOVÉ STRANĚ, S PŘIDRUŽENÝM UPEVŇOVACÍM MATERIÁLEM A GUMOVÝM TĚSNĚNÍM MEZI RÁMEM A STĚNOU; SROVNÁNÍ ZDIVA KOLEM RÁMU DVEŘÍ CEMENTOVOU MAZANINOU NA HODNOTU ± 1 MM NA METR, RÁM A KŘÍDLO DVEŘÍ OBLOUKOVĚ SVAŘOVANÉ, MOŘENÉ V KYSELÉ LÁZNI A PASIVOVANÉ | 1 KPL
NS43 | NOVÁ PLASTOVÁ OKNA 3 KS DO OTVORU 1500x800 mm, FIXNÍ, DO PLASTOVÝCH RÁMŮ, PLASTOVÉ RÁMY OKEN OPATŘENY FOLIÍ BARVY STŘÍBRNÉ (ODSTÍN RAL 9007), VNITŘNÍ BÍLÉ PLASTOVÉ PARAPETY, OKNA BUDOU OPATŘENA MŘÍŽÍ, OSAZENÍ ČIDEL PROTI ROZBITÍ | 3 KPL
STAVEBNÍ PRÁCE - VZDUCHOTECHNIKA |  | MNOŽSTVÍ
NS50 | ZAZDĚNÍ OTVORU 300x300x350 - ZDIVO NOSNÉ Z DĚROVANÝCH CIHEL, NA MALTU M10, JÁDROVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%), ŠTUKOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ (100%) A VNĚJŠÍ CEM. OMÍTKA | 4 KPL
NS51 | NOVÁ NEREZOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ 300x300 mm, SE SÍŤKOU PROTI VNIKNUTÍ HMYZU, VČ. PLECHOVÉHO PROSTUPU PŘES STĚNU MÍSTNOSTI | 1 KPL
NS52 | POTRUBÍ PVC DN200 SN4 DL. 6.5 m, KOTVENÉ KE STĚNĚ PŮLENÝMI OBJÍMKAMI PO 1 m, STAŽENÉ 0.5 m NAD PODLAHU ARMATURNÍ KOMORY, 1x KOLENO 90°, NAPOJENÍ NA VENTILAČNÍ MŘÍŽKU S UTĚSNĚNÍM Z VNITŘNÍ STRANY OBJEKTU | 1 KPL
NS53 | MONTÁŽ NOVÝCH FILTRAČNÍCH BOXŮ NA NOVÉ VENTILAČNÍ POTRUBÍ AKUMULAČNÍCH KOMOR, FILTRAČNÍ BOX NA FILTRAČNÍ ELEMENT FILTRU PRO POTRUBÍ DN 200 PRO FILTR 257x287x360/2 (LEVÝ), G4 PŘEDFILTR KAPSOVÝ 287x287x360/2 VČ. NEREZ VÝZUHY, F9 FILTR KAPSOVÝ 287x287x360/3 VČ. NEREZ VÝZTUHY | 2 KPL
NS54 | NOVÉ HT POTRUBÍ DN 200 PRO ODVĚTRÁNÍ AKUMULAČNÍCH KOMOR, S ATESTEM NA PITNOU VODU; MONTÁŽ VE STÁVAJÍCÍ TRASE; 2x VÝMĚNA V PROSTUPU PŘES STĚNU ARMATURNÍ KOMORY VDJ | 1 KPL
STAVEBNÍ PRÁCE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  | MNOŽSTVÍ
NS60 | NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU VDJ Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 100x100x80 mm, KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4-8 mm TL. 40 mm, KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM KSC TL. 200 mm, ŠTĚRKODRŤ TL. 150 mm, NOVÉ OBRUBY PO OBVODU NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000x250x150 mm DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20) CELK. DÉLKY 60 m | 170 m2
NS61 | NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ PŘED VSTUPEM DO VDJ VČ. NOVÉHO OBOUSTRANNÉHO NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ (VÝŠKA 1100 mm, DL. 2x3000 mm) SE DVĚMA VÝPLNĚMI, MADLO A SLOUPKY Z TRUBKY 40x3 mm, VÝPLŇ Z TRUBKY 30x3 mm, KOTVENÉ Z BOKU CHEMICKÝMI KOTVAMI DO ŽB SCHODIŠŤOVÉ DESKY; SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO JAKO ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, C25/30, MIN. TL. 200 mm, NA PODKLADNÍ BETON C12/15, TL. 100 mm S HUTNĚNÝCH ŠTĚRKOPÍSKOVÝM PODSYPEM FR. 0-32 mm, TL. 600-650 mm, SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 10x270/187 SE ZKOSENOU HRANOU, PRVNÍ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ V. 230, Š.270 mm; SOUČÁSTÍ SCHODIŠTĚ BUDE BETONOVÁ DESKA PŘED VCHODEM 800x1400 TL. 150 mm Z BETONU C25/30 SE SÍTÍ DO BETONU, S HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKOVÝM PODSYPEM FR. 0-32 mm TL. 200 mm | 1 KPL
NS62 | NOVÝ OKAPOVÝ ŽLÁBEK Š. 0,3 m KOLEM FASÁDY OBJEKTU VDJ A V NÁSYPU BUDOVY DO BETONU TL. 150 mm, POD SVAHEM OPĚRNÁ PATKA 300x300x600 Z BETONU C16/20 (CELKEM 4 KS) | 45 m
NS63 | NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK PŘED ČELNÍ STĚNOU BUDOVY VDJ Z BETONOVÉ DLAŽBY 300x300x50 NA ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE FR. 8-16 mm TL. 100 mm | 6 m
NS64 | NOVÝ ZASAKOVACÍ OBJEKT 2,4x3,6 m (DETAILNĚ VE VÝKRESE D.2.10. VÝKRES ZASAKOVACÍHO OBJEKTU) - 6 KS ZASAKOVACÍCH BLOKŮ 1200x2400x520 mm (NAPŘ. AS-NIDAPLAST) ULOŽENÝCH NA ŠÍŘKU VEDLE SEBE - 2x REVIZNÍ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 630 - 2x KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC CELOPERFOROVANÉ DN 200 (MIN. SN 8) DL. 6,5 m - 2x POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ PVC DN 100 DL. 6,5 m - POTRUBÍ BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU PP DN 200 - DL. 5,75 m | 1 KPL
NS65 | NOVÉ BETONOVÉ ULIČNÍ VPUSTI UV1, UV2 - S BOČNÍM VÝTOKEM SE ZÁPACHOVOU KLAPKOU, S LITINOVOU VTOKOVOU MŘÍŽÍ S KLOUBEM DN 400, VNITŘNÍ ROZMĚR VPUSTI 500 mm - VIZ. VZOROVÝ VÝKRES UL. VPUSTI | 2 KPL
NS66 | PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ - KAN. TROUBY PP HLADKÉ, S INTEGROVANÝM HRDLEM Z VÝROBY A TĚSNÍCÍM KROUŽKEM, MIN. SN 8, DN 200 DL. 5,0 m, MIN. SKLON 1% | 2 KPL
STAVEBNÍ PRÁCE - BRÁNA A OPLOCENÍ |  | MNOŽSTVÍ
NS70 | NEOBSAZENO
NS71 | NOVÁ DVOUKŘÍDLÁ OCELOVÁ BRÁNA - 4500x1800 mm, RÁM Z TRUBKY 44,5x3,6 mm, VÝPLNĚ Z TRUBEK Ø 20 mm, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ČERNÝ, POZINK VYBAVENÍ: KLIKY, ŠTÍTKY, ZÁMEK S VLOŽKOU (FAB) OD PROVOZOVATELE, PÁKOVÝ MECHANISMUS ZAJIŠTĚNÍ BRÁNY Z TRUBKY Ø20x3,6 mm, NA VNITŘNÍ STRANĚ OBOU KŘÍDEL BRÁNY KOLEČKA PRŮMĚRU 100 mm NA PRUŽINĚ, OTÁČECÍ PRO ODLEHČENÍ BRÁNY PŘI OTVÍRÁNÍ VEN | 1 KPL
NS72 | NOVÉ SLOUPKY - OCEL ČTVEREC 100x100x5 mm DL. 2750 mm PRO OSAZENÍ BRÁNY, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR BARVY ČERNÉ, POZINK, 3 ŘADY PANTŮ PRO OSAZENÍ BRÁNY, PANTY MUSÍ UMOŽNIT OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL O 120° | 2 ks
NS73 | BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPEK VJEZDOVÉ BRÁNY Z BETONU C25/30, ROZMĚR Ø0,4 m V. 0,8 m | 2 ks
NS74 | BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPKY A VZPĚRY OPLOCENÍ Z BETONU C25/30, Ø30 mm, HL. 0,6 m | 52 ks
NS75 | BETONOVÁ PATKA Ø0,4 m, HL. 0,45 m Z BETONU C25/30 SE ZAPUŠTĚNOU OCELOVOU TRUBKOU Ø35*3,6 mm PRO TRUBKU Ø20*3,6 mm PRO MECHANISMUS ARETACE KŘÍDLA BRÁNY | 1 ks
NS76 | SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ Ø44,5*3,6 mm, DL. 2400 mm, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ČERNÝ, POZINK | 31 ks
NS77 | SLOUPEK DVOUVZPĚROVÝ ROHOVÝ, TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ Ø44,5*3,6 mm, DL. 2400 mm, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2xSYNTETICKÝ NÁTĚR ČERNÝ, POZINK | 10 ks
NS78 | SLOUPEK DVOUVZPĚROVÝ PRŮBĚŽNÝ, TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ Ø44,5*3,6 mm, DL. 2400 mm, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2xSYNTETICKÝ NÁTĚR ČERNÝ, POZINK | 11 ks
NS79 | OCELOVÁ VZPĚRA Ø35*3,6 DL. 1600 mm NA PODHRABOVOU DESKU, OCEL 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ČERNÝ, POZINK, DRŽÁK VZPĚRY NA PODHRABOVOU DESKU, POZINK | 42 ks
NS80 | POZINKOVANÉ 4-HRANNÉ PLETIVO Š.1800 mm S OKY 50x50 mm, BEZ NAPÍNACÍHO DRÁTU | 116 bm
NS81 | NAPÍNACÍ DRÁT POZINKOVANÝ, OCELOVÝ 3 mm, 3 ŘADY | 350 bm
NS82 | DRŽÁK PODHRABOVÝCH DESEK-PRŮBĚŽNÝ, OCELOVÝ POZINKOVANÝ, PRO SLOUPKY Ø44,5 mm, VÝŠKA 200 mm, PRO TL. PODHRABOVÉ DESKY 50 mm | 45 ks
NS83 | DRŽÁK PODHRABOVÝCH DESEK-KONCOVÝ, OCELOVÝ POZINKOVANÝ, VÝŠKA 200 mm, PRO TL. PODHRABOVÉ DESKY 50 mm | 22 ks
NS84 | PODHRABOVÁ DESKA BETONOVÁ, 246x5x20 cm | 52 ks
NS85 | VAZACÍ DRÁT POZINKOVANÝ, OCELOVÝ Ø2 mm | 250 bm
STAVEBNÍ PRÁCE - ODPADNÍ POTRUBÍ Z VDJ |  | MNOŽSTVÍ
NS90 | POKLÁDKA NOVÉHO POTRUBÍ Z ODPADNÍ JÍMKY NEREZ DN 125 dl. 4 m S PŘÍRUBOU DN 125 MIN. PN 10, min. tl. min. 4 mm, NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OC. DN 125 NAPOJENÍ MULTITOLERANČNÍ JIŠTĚNOU SPOJKOU HRDLO - PŘÍRUBA DN 125 | 1 KPL
NS91 | KAN. TROUBY PP HLADKÉ, S INTEGROVANÝM HRDLEM Z VÝROBY A TĚSNÍCÍM KROUŽKEM, MIN. SN 8, DN 200 - DL. 6,35 m - SKLON 26,81‰ | 1 KPL
NS92 | NOVÉ BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY 1000 - SKLADBA ŠACHET DLE D.2.15. VÝPIS PREFA ŠACHET | 2 KPL
STAVEBNÍ PRÁCE - OSTATNÍ |  | MNOŽSTVÍ
NS100 | NEOBSAZENO
NS101 | OCHRANNÁ FÓLIE PRO ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO NEREZOVÉHO SCHODIŠTĚ PRO VSTUP DO ARMATURNÍ KOMORY | 1 KPL
NS102 | BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAŽNÁ ŽLUTÁ PÁSKA DLE BOZP | 1 KPL
NS103 | PRONÁJEM, MONTÁŽ A OPĚTOVNÁ DEMONTÁŽ CELOPLOŠNÉHO TRUBKOVÉHO PROSTOROVÉHO LEŠENÍ PRO OPRAVU FASÁDY OBJEKTU, PŘÍP. VNITŘNÍCH STĚN | 1 KPL
NS104 | GEODETICKÉ VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU AREÁLU VDJ | 1 KPL