Vodojem a čerpací stanice Útěchov

Protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí č. UTCH_2020_01

VH Atelier spol. s r.o.

Lidická 960/81, 602 00 Brno

Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

| Složení komise |  |
| --- | --- |
| Předseda | Ing. Jakub Raček, Ph.D. |
| členové | Ing. Petr Dvorský, projektant technologie |
|  | David Novák, zástupce provozovatele |
|  | Ing. Jiří Weiter, projektant elektro |

Název objektu:

UTCH – Vodojem a čerpací stanice Útěchov

Elektro část

Použité podklady:

- Požadavky provozovatele,

- Podklady od projektanta stavební a technologické části,

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51ed.3.

Popis objektu:

Předmětem díla je rekonstrukce vodojemu a čerpací stanice Útěchov. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu se zachováním funkce. Stanice bude tvořena dvojicí čerpadel, které fungují v režimu 1+1 (každé čerpadlo 3.0kW), bez povoleného souběhu.

Z hlediska elektroinstalace bude vybudována nová přípojka elektrické energie, zakončená v elektroměrovém rozváděči RE1, dále nahrazena soustava rozváděčových skříňí za jeden rozváděč RMS1, obsahující technologickou a stavební výstroj. Dále potom náhrada stávajícího rozváděče ED135 za ED1 obsahující systém řízení včetně datových přenosů na dispečink provozovatele.

Doplňující informace

- do VDJ budou mít vstup pouze osoby poučené § č.4 vyhlášky 50 z roku 1978 Sb. nebo vyššího stupně oprávnění

- ve VDJ jsou umístěna zařízení MaR a ASŘ. Obsluhu, údržbu a kontrolu výše uvedených zařízení budou provádět osoby poučené podle příslušných provozních a bezpečnostních předpisů.

- Veškeré údržbářské práce na objektu se smějí provádět při vypnutém přívodu elektrické energie

- údržba se na zařízení se předpokládá pouze 1-2x za rok

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byly stanoveny podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, změna Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 takto:

Zdůvodnění:

Ostatní neuvedené vnější vlivy prostředí jsou dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, změna Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou členěny prostory dle vnějších vlivů prostředí takto:

1) Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5 dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 /Z1, tedy vnější vlivy, které lze zařadit do prostorů normálních a nebezpečných.

| Objekt | VDJ + ČS Útěchov |
| --- | --- |
| Prostor | Armaturní komora |
| Prostředí | AA4, AB4, AD2, BC3, BD2 |
| Prostor | Zvláště nebezpečný |

| Objekt | VDJ + ČS Útěchov |
| --- | --- |
| Prostor | Rozvodna |
| Prostředí | AA5, AB5 |
| Prostor | Normální |

| Objekt | VDJ + ČS Útěchov |
| --- | --- |
| Prostor | Vnější prostor |
| Prostředí | AA7, AB8, AD3 1), AN2, AQ2, AS2, BC2 |
| Prostor | Zvláště nebezpečný |

Charakteristiky vnějších vlivů

| AA4 | Teplota okolí |
| --- | --- |
| -5°C až +40°C |  |
| AA5 | Teplota okolí |
| +5°C až +40°C |  |
| AA7 | Teplota okolí |
| -25°C až +40°C |  |
| AB4 | Vlhkost |
| Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti. Vytápění se zde může používat ke zvýšení chladné teploty okolí. |  |
| AB5 | Vlhkost |
| Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty |  |
| AB8 | Vlhkost |
| Venovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými a vysokými teplotami |  |
| AC1 | Nadmořská výška |
| do 2000 m nad mořem |  |
| AD2 | Voda |
| Možnost padajících kapek |  |
| AD3 | Voda |
| Vodní tříšť |  |
| AD7 | Voda |
| Mělké ponoření |  |
| AE1 | Cizí telesa |
| Zanedbatelný výskyt malých předmětů a prachu |  |
| AF2 | Koroze |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek je atmosférický |  |
| AH1 | Vibrace |
| Mírné |  |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísni |
| bez nebezpečí |  |
| AL1 | Výskyt živočichů |
| Není vážné nebezpečí výskytu živočichů |  |
| AM1-1 | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení – zanedbatelné |
| Kontrolovaná úroveň |  |
| AN2 | Intenzita slunečního záření |
| Střední úroveň |  |
| AP1 | Seizmické účinky |
| Zanedbatelné |  |
| AQ2 | Bouřková činnost |
| nepřímé ohrožení |  |
| AR1 | Pohyb vzduchu |
| pomalý |  |
| AS2 | Vítr |
| Střední |  |
| BA4 | Schopnost lidí |
| Poučené osoby, tj. osoby, které jsou buď poučené odborníky, nebo na které odborníci dohlížejí, aby se vyvarovali nebezpečí, která mohou působením elektrických zařízení vznikat |  |
| BC2 | Dotyk s potenciálem země |
| Vyjímečný |  |
| BC3 | Dotyk s potenciálem země |
| častý |  |
| BD2 | Únik |
| Malá hustota obsazení objektu a obtížné podmínky pro únik |  |
| BE1 | Látky v objektu |
| bez nebezpečí |  |
| CA1 | Konstrukční materiály |
| Nehořlavé (napr. zdené nebo panelové) |  |
| CB1 | Provedení budovy |
| Zanedbatelné nebezpečí |  |

Prostory nebezpečné:

AB3, AB4, AB8, AQ2, AS2, BA4, BC3

Prostory zvlášť nebezpečné:

AD2, AD3, AD7

Podrobněji viz rozhodnutí.

Přiřazení jednotlivých tříd vnějších vlivů prostředí vychází ze zkušeností z obdobných staveb, ze stávajících provozních podmínek a je předpoklad, že budou platné i po rekonstrukci technologie objektu.

Datum: 1.6. 2020

Předseda komise: