## List1
Příloha č. 4 - Technická specifikace k veřejné zakázce „Zajištění provozu redundantní infrastruktury AIS“
Parametr | Splnění požadavku ANO/NE | Popis
Parametry datového centra DR lokality ve kterém bude umístěna záložní provozní platforma
Dostupnost záložního datového centra musí být do 30 minut od datového centra umístěného v budově Technických sítí Brno, Barvířská 5, Brno s využitím městské hromadné dopravy, osobní přepravy nebo pěšky.
Název subjektu, kterým je DC provozováno
Na jaké adrese kde se DC nachází
Požadovaná certifikace DC ISO 9001
SOC bezpečnostní dohled DC
Fyzický dohled DC v režimu 24/7/365;
Přístup řízen třífaktorovou autentizace pro vstup do DC
Evidence osob vč. data a času vstupu do DC a odchodu
Kamerový dohledem perimetru budovy DC,
Kamerový dohled vstupu do budovy DC
Kamerový dohled vstupu do datového sálu
Kamerový dohled vnitřních prostor DC
Uchovávání historie záznamu kamerových systémů mín. 7 dní
Zabezpečení oken datového sálu
Vstupní kontrola do objektu kombinací fyzické soboby a elektronického systému
DC vybavena elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS)
Elektronická evidence osob vstupujících do prostor DC
Pravidla pro získání oprávnění k přístupu do DC/serverovny pro zaměstnance DC.
Způsob evidence návštěvníků při vstupu do DC/serverovny
Všechny skříně (cabinet/rack), ve kterých bude provozována provozní platforma, zabezpečeny fyzickou ochranou proti neoprávněnému přístupu
DC/serverovna vybavena systémem elektrické požární signalizace (EPS)
DC/serverovna nedestruktivním automatickým hasicím systémem, případně systémem pro omezení přísunu kyslíku
Datový sál vybaven monitoringem teploty
Datový sál vybaven detektorem kouře
Datový sál vybaven monitoringem vlhkosti
DC/serverovna vybavena redundantní klimatizaci kooperujících jednotek dimenzovaných pro zajištění chlazení datového sálu i v případě výpadku min. jedné jednotky (dimenzování n+1)
Probíhá pravidelná údržba/revize klimatizace?
DC/serverovna umístěna mimo záplavové území (Q5, Q20, Q100)?
Je zajištěna redundance elektrických přívodů pro napájení DC
V případě výpadku primárního zdroje elektrické energie zajištěno napájení infrastruktury pomocí UPS
V případě výpadku primárního zdroje elektrické energie zajištěno napájení infrastruktury pomocí dieselagregátu
Dohled nad stavem technologií zajišťujících záložní napájení
Testovaní záložního zdroje napájení - UPS min. 1x měsíčně
Testovaní záložního zdroje napájení - dieselagregátu min. 1x měsíčně
Kapacita UPS dimenzována pro překlenutí doby výpadku primárního zdroje a přechod na dieselagregát
Trvalá zásoba paliva dieselagregátu pro poskytování zlohy elektrické energie min. 24hod.
Zajištěn přístup ke krizovým zásobám paliva pro dieselagregát
Parametry WAN datového propoje mezi chráněnou DR lokalitou a lokalitou chráněných systémů
Šírka přenosového pásma datového propoje min. 10Gbps
Typ rozhraní na straně LAN chráněné lokality pro připojení datového propoje SFP+ slot (aktivní prvek Cisco compatible). Požadováno dodání odpovídajícího SFP+ modulu.
Požadované parametry záložní platformy pro provoz chráněných systémů
Platforma Solaris SPARC pro provoz Oracle DB Enterprise | -
- operační systém DB serverů určený pro běh chráněných databázových instancí v DR lokalitě Solaris 11.4 SPARC nebo novější
- počet dedikovaných fyzických jader CPU SPARC 8ks s možností rozšíření na dvojnásobek na základě požadavku Zadavatele (za předpokladu poskytnutí licencí databázového prostředí ze strany Zadavatele)
- typ procesorové architektury min. SPARC T5
- šířka pásma komunikačního kanálu síťového propojení záložních a chráněných instancí Oracle DB min. 10Gbps.
- velikost dedikované RAM 150GB (s možností rozšíření o polovinu)
- velikost storage pro data instancí Oracle DB 13TB TIER0 (SSD) (s možností rozšíření na dvojnásobek)
Platformy x86 dedikované pro provoz databázových systémů MS-SQL | -
- poskytnutí min. dvou instancí operačních systémů windows server určených pro provoz chráněných databázových instancí v DR lokalitě
- šířka pásma komunikačního kanálu síťového propojení záložních a chráněných instancí MS-SQL min. 10Gbps.
- suma vCPU přes všechny instance OS určené pro provoz databázových servervů MS-SQL v DR lokalitě 8 (s možností rozšíření na dvojnásobek)
- suma vRAM přes všechny instance OS určené pro provoz databázových servervů MS-SQL v DR lokalitě 128GB (s možností rozšíření min. na dvojnásobek)
- suma vHDD pro DB přes všechny instance OS určené pro provoz databázových servervů MS-SQL v DR lokalitě 3TB TIER0 (SSD) s možností rozšíření min. na dvojnásobek)
Systémové prostředky platformy dedikované pro provoz virtuálních instancí OS na platformě VMware vSphere | -
- šířka pásma komunikačního kanálu síťového propojení záložních a chráněné platformy VMware vSphere min. 10Gbps.
- suma vCPU dedikovaných pro provoz virtuálních instancí OS na platformě VMware vSphere 90 (s možností rozšíření na dvojnásobek)
- suma vRAM dedikovaná pro provoz virtuálních instancí OS na platformě VMware vSphere 360GB (s možností rozšíření na dvojnásobek)
- suma vHDD dedikovaných pro provoz virtuálních instancí OS na platformě VMware vSphere 20TB TIER2 (NLSAS) (s možností rozšíření na dvojnásobek)
Systémové prostředky dedikované pro provoz doménovéh řadiče active directory | -
- počet instancí OS doménových řadičů 1
- vCPU 1 (s možností rozšíření min. na dvojnásobek)
- vRAM 4GB (s možností rozšíření na dvojnásobek)
- vHDD 50GB TIER2 (NLSAS) (s možností rozšíření na dvojnásobek)